ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης

Εργοδότης	: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΡΗΤΗ

:

:

Έργο	: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗΣ ΠΥΛΗΣ

: ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ

: ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Θέση	: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

:

Ημερομηνία	: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Μελετητές	: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

:

Παρατηρήσεις	:

:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις", χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS

β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

γ) Κανονισμοί ΔΕΗ

δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα

ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR

στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(α) Βασικές σχέσεις:

U = I x R			(νόμος του Ωμ)

W = I  x R x t			(θερμότητα ρεύματος)

2 l

R =	------			(Αντίσταση Κυκλώματος)

K x A

P = U x I			(ισχύς στο συνεχές ρεύμα)

P = U x I x cosφ		(ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)

P = 1.73 x U x I x cosφ	(ισχύς στο τριφασικό)

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

- Μονοφασικό

cosφ

u   =   2 x    (	-------   +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

- Τριφασικό

cosφ

u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

όπου:

- U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών

- u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος

- I: Ενταση ρεύματος σε A

- R: Αντίσταση σε Ωμ

- W: Ενέργεια σε W x s

- P: Ισχύς σε W

- K: Αγωγιμότητα

- cosφ: συντελεστής Ισχύος

- Α: Διατομή καλωδίου σε mm2

- l: Μήκος της γραμμής σε m

- t: χρονική διάρκεια σε s

- L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz)

(β2) Διατομή Α (mm2)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει απο τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας.

(β3) Οργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

- Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής

- Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

0.115 A

I =	-----------

t

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

V

I =	-----

z

όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = (3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες:

- Τμήμα Γραμμής

- Μήκος Γραμμής (m)

- Φορτίο (kw)

- Είδος Φορτίου

- Cosφ

- Φάση

- Πτώση Τάσης (V)

- Διατομή Καλ. (mm2)

- Ασφάλεια (Α)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

- Είδος Φορτίου

- Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw)

- Cosφ (KVxA)

- Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA)

- Ετεροχρονισμός

- Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξής:

- KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T

- Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)

- Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης

- Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)

- Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)

- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

- Λόγω Εφεδρείας (%)

- Λόγω Κινητήρων (Α)

- Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α)

- ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)

- τύπος καλωδίου

- επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)

- συντελεστής διόρθωσης

- επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)

- Γενικός Διακόπτης (A)

- Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A)

- Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2)

- Bαθμός Προστασίας πίνακα

Στοιχεία Δικτύου

| Φασική Τάση Δικτύου (V) | 230 |
| --- | --- |
| Τύπος Καλωδίων | Χαλκός |
| Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm²) | 56 |

Τυπικά Στοιχεία

| Είδος Φορτίου | CosΦ | Ετερ οχρον ισμός | Πτώση Τάσης (%) | Τρόπος Σύνδεσης | Είδος Γραμμής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φωτισμός |  | 0.6 |  |  |  |
| Ρευματοδότες |  | 0.3 |  |  |  |
| Τροφοδοσία φωτισμού ασφαλείας |  | 0.6 |  |  |  |
| Πίνακας συναγερμού |  | 1.0 |  |  |  |
| Μηχανή ανελκυστήρα σκάλας |  | 0.3 |  |  |  |

Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

| Τμήμα Δικτύου | Μήκος Γραμμής. (m) | Φορτίο Γραμμής (KW) | Είδος Φορτίου | CosΦ | Φάση | Πτώση Τάσης (V) | Είδος Γραμμής | Επιθ. Διατομή (mm²) | Υπολ. Διατομή (mm²) | Μέγιστη Ασφάλεια (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Π |  | 11.09 | Πίνακας | 1.000 | 123 |  | 3 | 10 | 4 | 25 |
| Α.Β | 1 | 0.840 | Πίνακας | 1.000 | 1 | 0.033 | 1 |  | 4 | 20 |
| Α.1 | 47 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | 2 | 2.433 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.2 | 45 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | 3 | 2.329 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.3 | 47 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | 2 | 2.433 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.4 | 45 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | 3 | 2.329 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.5 | 50 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | 1 | 2.588 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.6 | 44 | 0.70 | Φωτισμός | 1 | 2 | 3.188 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.7 | 17 | 1.500 | Φωτισμός | 1 | 3 | 2.640 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.8 | 29 | 1.500 | Φωτισμός | 1 | 1 | 4.503 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.9 | 33 | 1.500 | Φωτισμός | 1 | 2 | 5.124 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.10 | 39 | 0.60 | Φωτισμός | 1 | 3 | 2.422 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.11 | 43 | 0.60 | Φωτισμός | 1 | 1 | 2.671 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.12 | 43 | 0.60 | Φωτισμός | 1 | 3 | 2.671 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Α.13 | 41 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | 2 | 3.820 | 1 |  | 2.5 | 16 |
| Α.14 | 39 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | 1 | 3.634 | 1 |  | 2.5 | 16 |
| Α.15 | 17 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | 3 | 1.584 | 1 |  | 2.5 | 16 |
| Α.16 | 44 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | 2 | 4.099 | 1 |  | 2.5 | 16 |
| Α.17 | 46 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | 1 | 4.286 | 1 |  | 2.5 | 16 |
| Α.18 | 2 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | 3 | 0.186 | 1 |  | 2.5 | 16 |
| Α.19 | 60 | 1.00 | Εξωτ. Φωτισμός | 1 | 2 | 3.727 | 1 |  | 2.5 | 10 |
| Α.20 | 60 | 1.00 | Εξωτ. Φωτισμός | 1 | 1 | 3.727 | 1 |  | 2.5 | 10 |
| Α.21 | 57 | 0.500 | Μηχανή υδρ.ασανσέρ | 0.84 | 123 | 0.517 | 3 |  | 2.5 | 16 |
| Α.22 | 3 | 0.500 | Πίνακας συναγερμού | 1 | 3 | 0.155 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Β.Π |  | 0.840 | Πίνακας | 1.000 | 1 |  | 1 |  | 4 | 20 |
| Β.1 | 54 | 0.80 | Τροφ.φωτισμ.ασφαλεία | 1 | 1 | 4.472 | 1 |  | 1.5 | 10 |
| Β.2 | 54 | 0.60 | Τροφ.φωτισμ.ασφαλεία | 1 | 1 | 3.354 | 1 |  | 1.5 | 10 |

Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

| Τμήμα Δικτύου | Μήκος Γραμμής. (m) | Φορτίο Γραμμής (KW) | Είδος Φορτίου | CosΦ | Είδ. Καλ. | Υπολ. Διατομή (mm²) | Επιθ. Διατομή (mm²) | Επιτρ. Ρεύμα Κ.Σ. | Συντ. Διορθ. | Επιτρ. Ρεύμα (Α). | Μέγιστη Ασφάλεια (A) | Ρεύμα Γραμμής (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Π |  | 11.09 | Πίνακας | 1.000 | J1VV-R | 4 | 10 | 39.00 | 0.964 | 37.60 | 25 | 16.49 |
| Α.Β | 1 | 0.840 | Πίνακας | 1.000 | J1VV-R | 4 |  | 24.00 | 0.964 | 23.14 | 20 | 3.652 |
| Α.1 | 47 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.174 |
| Α.2 | 45 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.174 |
| Α.3 | 47 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.174 |
| Α.4 | 45 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.174 |
| Α.5 | 50 | 0.50 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.174 |
| Α.6 | 44 | 0.70 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 3.043 |
| Α.7 | 17 | 1.500 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 6.522 |
| Α.8 | 29 | 1.500 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 6.522 |
| Α.9 | 33 | 1.500 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 6.522 |
| Α.10 | 39 | 0.60 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.609 |
| Α.11 | 43 | 0.60 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.609 |
| Α.12 | 43 | 0.60 | Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.609 |
| Α.13 | 41 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 16 | 6.522 |
| Α.14 | 39 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 16 | 6.522 |
| Α.15 | 17 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 16 | 6.522 |
| Α.16 | 44 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 16 | 6.522 |
| Α.17 | 46 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 16 | 6.522 |
| Α.18 | 2 | 1.500 | Ρευματοδότες | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 16 | 6.522 |
| Α.19 | 60 | 1.00 | Εξωτ. Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 10 | 4.348 |
| Α.20 | 60 | 1.00 | Εξωτ. Φωτισμός | 1 | J1VV-U | 2.5 |  | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 10 | 4.348 |
| Α.21 | 57 | 0.500 | Μηχ. Ανελκ/ρα σκάλ. | 0.84 | A05VV-U | 2.5 |  | 17.50 | 0.964 | 16.87 | 16 | 0.863 |
| Α.22 | 3 | 0.500 | Πίνακας συναγερμού | 1 | A05VV-U | 1.5 |  | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 2.174 |
| Β.Π |  | 0.840 | Πίνακας | 1.000 | J1VV-R | 4 |  | 24.00 | 0.964 | 23.14 | 20 | 3.652 |
| Β.1 | 54 | 0.80 | Τροφ.φωτ.ασφαλεία | 1 | H07V-U | 1.5 |  | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 3.478 |
| Β.2 | 54 | 0.60 | Τροφ.φωτ.ασφαλεία | 1 | H07V-U | 1.5 |  | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 2.609 |

Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π

Ονομα Πίνακα            :

Φορτία Πίνακα

| Έίδος Φορτίου | Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) | CosΦ | Φαινόμενη Ισχύς (kVA) | Ετερο χρονι σμός | Μεγιστη Ζήτηση (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πίνακας | 0.84 | 1 | 0.84 | 1 | 0.84 |
| Φωτισμός | 11.5 | 1 | 11.5 | 0.6 | 6.9 |
| Ρευματοδότες | 9 | 1 | 9 | 0.3 | 2.7 |
| Μηχανή υδρ.ασανσέρ | 0.5 | 0.84 | 0.5952381 | 0.3 | 0.1785714 |
| Πίνακας συναγερμού | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 22.34 | 1.00 | 22.34 |  | 11.09 |

Κατανομή Φάσεων

L1 (KVA)	:	      7.64

L2 (KVA)	:	      7.40

L3 (KVA)	:	      7.40

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)		:	     33.21

Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης		:	      0.50

Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)		:	     16.07

Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)		:	     16.49

Τελικό Ρεύμα (A)		:	     16.49

Τύπος Καλωδίου		:	J1VV-R

Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)		:	     39.00

Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισμένο σε σωλήνα

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	:	33

Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας	:	     0.964

Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντoιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα

Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων	:	1

Συντελεστής ομαδοποίησης	:	     1.000

Συντελεστής Διόρθωσης		:	     0.964

Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)		:	     37.60

Επιλέγεται

Γενικός Διακόπτης (A)	:	   40

Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)	:	   25

Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)	:	10

Βαθμός Προστασίας Πίνακα	:	IP

Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα	:	Όχι

Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Β.Π

Ονομα Πίνακα            :

Φορτία Πίνακα

| Έίδος Φορτίου | Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) | CosΦ | Φαινόμενη Ισχύς (kVA) | Ετερο χρονι σμός | Μεγιστη Ζήτηση (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τροφ.φωτισμ.ασφαλεία | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.84 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.40 | 1.00 | 1.40 |  | 0.84 |

Κατανομή Φάσεων

L1 (KVA)	:	      1.40

L2 (KVA)	:

L3 (KVA)	:

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)		:	      6.09

Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης		:	      0.60

Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)		:	      1.22

Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)		:	      3.65

Τελικό Ρεύμα (A)		:	      3.65

Τύπος Καλωδίου		:	J1VV-R

Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)		:	     24.00

Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισμένο σε σωλήνα

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	:	33

Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας	:	     0.964

Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντoιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα

Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων	:	1

Συντελεστής ομαδοποίησης	:	     1.000

Συντελεστής Διόρθωσης		:	     0.964

Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)		:	     23.14

Επιλέγεται

Γενικός Διακόπτης (A)	:	   40

Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)	:	   20

Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)	:	      4.00

Βαθμός Προστασίας Πίνακα	:	IP

Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα	:	Όχι

Έλεγχοι Καλωδίων

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται καλώδια

Έλεγχοι Οργάνων Προστασίας

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται όργανα προστασίας