| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤO ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑ-ΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.750.000,00 ΕΥΡΩ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΣΗ:  ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – οδός Λουδοβίκου Παστέρ, εντός σχεδίου, Ο.Τ.97

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : 			           797,40 μ2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ :			           0.8

ΚΑΛΥΨΗ:					           60 %

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ :				           9,00 μ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ :		           797,40 Χ 0,8 = 637,92 μ2

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ:			           797,40 Χ 60 % = 478,44 μ2

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ :          637,92 X 20 % = 127,58 μ2

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η σχεδίαση του κτιρίου έγινε  σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση με αρ.Π1β/Γ.Π. οικ 116847 (ΦΕΚ1519/Β/4-12-2002) «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας  Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές Επιχειρήσεις» .

Λαμβάνεται επιπλέον υπόψη ο ΝΟΚ (Ν.4067/2012) και ο Κτιριοδομικός Κανονισμός.

Ο σχεδιασμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», για άτομα με ειδικές ανάγκες.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Το οικόπεδο για την ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Αικατερίνης, εντός σχεδίου πόλεως. Είναι μεσαίο οικόπεδο και έχει πρόσωπο από τα ανατολικά στην οδό Λουδοβίκου Παστέρ (διαμορφωμένη οδός πλάτους 12 μέτρων). Από τον βορρά και τη δύση γειτονεύει με μικρά οικόπεδα, κενά ή με χαμηλά ισόγεια κτίρια και από τα νότια με 3-όροφα κτίρια διαμερισμάτων που εφάπτονται στα όρια του οικοπέδου.

Το οικόπεδο είναι επίμηκες, με πρόσωπο περίπου 18 μέτρα και βάθος 46 μέτρα, χωρίς μεγάλες υψομετρικές διακυμάνσεις.

Η ευρύτερη περιοχή είναι αμιγούς κατοικίας.

4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Ο συνολικός αριθμός παιδιών που θα φιλοξενούνται είναι : 		 99 άτομα

ΒΡΕΦΗ -  Α :	 12 άτομα 	(8 Μηνών – 1,5 ετών)

ΒΡΕΦΗ – B :	 12 άτομα 	(1,5 ετών -  2,5 ετών)

ΝΗΠΙΑ – Α: 	 22 άτομα 	(2,5 ετών –3,5 ετών)

ΝΗΠΙΑ – B:	 22 άτομα	 (3,5 ετών –4,5 ετών)

ΝΗΠΙΑ – Γ: 	 22 άτομα  	(4,5 ετών –5,5 ετών)

Νήπια με Αναπηρία: 9

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το ΦΕΚ 1519/2002, απαιτούνται οι εξής  αίθουσες:

- 2 αίθουσες απασχόλησης για 12 βρέφη έκαστη

-     2 αίθουσες ύπνου για 12 βρέφη έκαστη

- 3 αίθουσες νηπίων για 22 νήπια έκαστη

- 1 αίθουσα ύπνου νηπίων για 14 παιδιά συνολικά

- 1 αίθουσα ΑΜΕΑ απασχόλησης για  9 άτομα

- 1 αίθουσα ύπνου ΑΜΕΑ

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ο σχεδιασμός του κτιρίου έγινε με στόχους:

- την μέγιστη δυνατή δημιουργία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών

- Την δημιουργία φωτεινών χώρων (αποφυγή σκοτεινών διαδρόμων κλπ)

- Τον σχεδιασμό ενός «πράσινου» κτιρίου

Λόγω του επιμήκους οικοπέδου η δυνατότητα φωτισμού περιορίζεται μόνο στις δύο όψεις, την ανατολική και δυτική. Για την αποφυγή σκοτεινών χώρων στο κέντρο του κτιριακού όγκου, δημιουργήθηκαν δύο μεγάλα αίθρια, που αποτελούν και την βασική ιδέα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Το βόρειο αίθριο βυθίζεται σε σχέση με το ισόγειο και φυτεύεται εξ΄ ολοκλήρου. Από αυτό φωτίζεται και αερίζεται το κλιμακοστάσιο. Το νότιο αίθριο φωτίζει αφενός τα γραφεία των δασκάλων, αλλά βρισκόμενο στο ίδιο επίπεδο με το ισόγειο, έχει την δυνατότητα να ανοίξει από τις τρείς πλευρές του, να ενοποιηθεί με τον εσωτερικό χώρο αναμονής και μαζί να αποτελέσουν μία μεγάλη εσωτερική αυλή ( 117 μ2), γύρω από την οποία αναπτύσσονται όλες οι χρήσεις του ισογείου του Σταθμού.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρία (3) επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και α΄ όροφο.

Η κεντρική είσοδος βρίσκεται από την οδό Λουδοβίκου Παστέρ, τοποθετημένη κεντροβαρικά στο κτίριο.

Ο χώρος της διεύθυνσης τοποθετείται δίπλα στην είσοδο, σε θέση που να διευκολύνει την γενική εποπτεία της λειτουργίας του Σταθμού, ενώ βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον χώρο αναμονής και παιχνιδιού. Οι υπόλοιποι χώροι των παιδαγωγών τοποθετούνται εσώτερα, σε ησυχία, μαζί με την μόνωση, έχουν όμως άμεση επαφή με τους χώρους παραμονής και διέλευσης των παιδιών.

Στο ισόγειο τοποθετούνται τα νήπια και στο όροφο τα βρέφη.

Οι αίθουσες των νηπίων διατάσσονται γύρω από την εσωτερική αυλή-αίθριο. Μπροστά, στην ανατολική πλευρά, τοποθετούνται δύο αίθουσες: μία εξ΄ αυτών, η πιο κοντινή στην είσοδο, είναι των ΑΜΕΑ, ενώ στη δεύτερη εγκαθίστανται τα μεγαλύτερα νήπια. Στην δυτική πλευρά, με πρόσωπο στην αυλή, βρίσκονται οι δύο αίθουσες των μικρότερων νηπίων και ο χώρος ύπνου τους.

Η κεντρική εσωτερική αυλή και το αίθριο αποτελεί έναν προστατευμένο χώρο παιχνιδιού δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με άμεσο φωτισμό και αερισμό.

Το τμήμα βρεφών βρίσκεται στον α΄ όροφο απομονωμένο από τους θορυβώδεις χώρους των νηπίων. Οι δύο αίθουσες απασχόλησης και ύπνου των βρεφών, μαζί με τον χώρο αλλαγής, έχουν ανατολικό προσανατολισμό.

Στο α΄ όροφο βρίσκεται και η κουζίνα του σταθμού. Μέσω του ανελκυστήρα θα μεταφέρονται τα φαγητά στο ισόγειο. Διαθέτει άνετη αποθήκη τροφίμων.

Ο όροφος είναι σε εσοχή σε σχέση με το ισόγειο.

Στο δώμα, κατ΄ επέκταση των χώρων του α΄ ορόφου και προς τα δυτικά, δημιουργείται μία βεράντα, η οποία είναι εν μέρει ασκεπής και εν μέρει στεγασμένη με πέργκολα. Μέρος του δώματος είναι φυτεμένο, προκειμένου να δημιουργεί έναν ευχάριστο χώρο διαμονής των βρεφών.

Η κάθετη επικοινωνία προς τους ορόφους εντός του κτιρίου γίνεται μέσω του  κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα, που τοποθετούνται κεντροβαρικά  στο κτίριο. Το κλιμακοστάσιο δεν ανεβαίνει στο δώμα, αλλά σταματά μέχρι το επίπεδο του α΄ ορόφου.

Το υπόγειο επεκτείνεται σε όλο το περίγραμμα του κτιρίου.

Στο υπόγειο βρίσκονται όλοι οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού (αποθήκες, πλυντήρια, χώροι υγιεινής προσωπικού και κοινού, αντλιοστάσιο, μηχανοστάσιο, δεξαμενή νερού κλπ.)

Ο αύλιος χώρος διαχωρίζεται σε τρείς περιοχές. Όλοι είναι φυτεμένοι κατάλληλα, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους, την σκίαση και την χρήση τους. Στην ανατολική πλευρά, εκατέρωθεν της εισόδου, υπάρχουν δύο μικρές αυλές. Η  νοτική, εκτός από το πράσινο, διαθέτει ένα μεγάλο σκάμμα με άμμο. Στην βόρεια προβλέπεται χώρος για παιχνίδι με το νερό. Η δυτική αυλή, που είναι και η μεγαλύτερη, είναι εξοπλισμένη με τα παιχνίδια (κούνια, τσουλήθρα κλπ.)

6. ΕΜΒΑΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ

## ΙΣΟΓΕΙΟ

Στο ισόγειο βρίσκονται οι χώροι διοίκησης και οι αίθουσες νηπίων, με τους βοηθητικούς χώρους τους (WC). Αναλυτικά τα καθαρά εμβαδά έχουν ως εξής:

Χώροι διοίκησης :							             135,43 μ2

ΙΣΟΓΕΙΟ

Είσοδος – αναμονή :			52,50 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 12,00 μ2)

Διάδρομος – παραμονή		40,55 μ2

Γραφείο διεύθυνσης:	 	 	10,20 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 7,00 μ2)

Γραφείο Πολλαπλών χρήσεων:	  9,31 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 9,00 μ2)

Χώρος προσωπικού:	  		  8,76 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 7,00 μ2)

Μόνωση:		  		  6,65 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 6,00 μ2)

1 wc κοινού  ΑΜΕΑ	  		  4,46 μ2

Καροτσάκια:		  		  3,00 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 3,00 μ2)

Νήπια (Α – Β – Γ) :							180,33 μ2

ΙΣΟΓΕΙΟ

Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων Α  - 22 άτομα

(2,00 μ2 / νήπιο)			44,17 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 44,00 μ2)

Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων Β  -  22 άτομα

(2,00 μ2 / νήπιο)			44,00 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 44,00 μ2)

Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων Γ  -  22 άτομα

(2,00 μ2 / νήπιο)			44,00 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 44,00 μ2)

Αίθουσα ύπνου νηπίων

(1,70 μ2 / 66:5) 			23,44 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 22,44 μ2)

WC νηπίων Α		       		12,04 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 12,00 μ2)

WC νηπίων Β		       		12,68 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 12,00 μ2)

Νήπια  ΑΜΕΑ  ΙΣΟΓΕΙΟ :						 48,11 μ2

Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων ΑΜΕΑ – 9  άτομα

(2,90 μ2 / νήπιο)			26,10 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 26,10 μ2)

Αίθουσα Ύπνου ΑΜΕΑ

(1 θέση/4-5 παιδιά min 12 μ2)     	12,15 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 12,00 μ2)

WC ΑΜΕΑ 				  5,45 μ2

Διάδρομος εντός χώρου ΑΜΕΑ	  4,41 μ2

Κοινόχρηστοι  χώροι ΙΣΟΓΕΙΟ  :	        				19,79 μ2

Κλιμακοστάσιο						14,05 μ2

Ανελκυστήρας Ατόμων					  5,74 μ2

## ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 				383,66 μ2

## ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ με ΜΟΝΩΣΕΙΣ : 383,66 Χ  10,93 % = 	  	  41,94 μ2

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (χωρίς τα αίθρια) : 		425,60 M2

## Α ΟΡΟΦΟΣ

Στον Α΄ όροφο τοποθετούνται τα βρέφη.

Βρέφη:									121,60 μ2

Αίθουσα Ύπνου Βρεφών Α - 12 άτομα

(2,50 μ2/βρέφος) 				31,46 μ2 (ελάχιστο απαιτ. 30,00 μ2)

Αίθουσα Ύπνου Βρεφών Β - 12 άτομα

(2,50 μ2/βρέφος) 				30,00 μ2 (ελάχιστο απαιτ. 30,00 μ2)

Αίθουσα Απασχόλησης Βρεφών Α – 12 άτομα

(1,20 μ2/βρέφος min. 15 μ2) 			16,35 μ2 (ελάχιστο απαιτ. 15,00 μ2)

Αίθουσα Απασχόλησης Βρεφών Β – 12 άτομα

(1,20 μ2/βρέφος min. 15 μ2) 			16,35 μ2 (ελάχιστο απαιτ. 15,00 μ2)

Χώρος Αλλαγών – Λουτρού Βρεφών

(1θέση/3βρέφη)  				20,00 μ2 (ελάχιστο απαιτ. 20,00 μ2)

Χώρος παρασκευής γάλακτος		  4,44 μ2 (ελάχιστο απαιτ.   4,00 μ2)

WC προσωπικού:			  	  3,00 μ2

Κοινόχρηστοι  χώροι ΟΡΟΦΟΥ:					59,63 μ2

Κουζίνα 				  	19,01 μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 6,00 μ2)

Αποθήκη Τροφίμων			    	  6,00 μ2

Κλιμακοστάσιο			  	  5,58 μ2

Ανελκυστήρας Ατόμων		  	  5,74 μ2

Διάδρομος					23,30 μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ:				181,23 μ2

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΟΡΟΦΟΥ με ΜΟΝΩΣΕΙΣ : 143,62 Χ 16,23% =  	  29,42 μ2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΟΦΟΥ : 				210,65 M2

  - ΥΠΟΓΕΙΟ

Στο υπόγειο προβλέπονται οι εξής βοηθητικές, που  δεν μετρούν στον Συντελεστή Δόμησης.

WC κοινού και προσωπικού	   4,40 + 5,40 = 9,80 μ2

Χώρος υγιεινής προσωπικού	 10,23 +11,70=21,93μ2 (ελάχιστο απαιτούμενο 6,00 μ2)

WC παιδιών 			   		  8,77 μ2

Πλυντήριο-σιδερωτήριο		  	11,25 μ2 (προαιρετικό)

Γενικές Αποθήκες	     173,59 + 57,01 = 230,60 μ2

Αντλιοστάσιο				  	25,23 μ2

Μηχανοστάσιο					22,23 μ2

Ηλεκτροστάσιο				26,22 μ2

Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα		    	  4,64 μ2

Κλιμακοστάσιο				13,77 μ2

Ανελκυστήρας					  5,74 μ2

Προθάλαμος κλιμακοστασίου			17,59 μ2

Δεξαμενή νερού			  		       16,24 μ3

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ:			    458,82 μ2

- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:				1.095,07 μ2

ΥΠΟΓΕΙΟ:									   458,82 μ2

ΙΣΟΓΕΙΟ:									   425,60 M2

ΟΡΟΦΟΣ:									   210,65 μ2

- ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ :				624,25 <  637,92 μ2

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 				470,38 < 478,44 μ2

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ :		  24,94 < 127,58 μ2

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΡΙΑ : 	    4 μ.  > 3 + (0,10Χ 9,00) = 3,75 μ.

ΟΓΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ				2.611,72 μ3

- ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ και ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Όλα τα εξωτερικά τοιχία, υποστυλώματα και δοκάρια θερμομονώνονται εξωτερικά με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 70 mm. Οι επιφάνειες που επιχώνονται υγρομονώνονται εξωτερικά.

Οι πλαγιοκαλύψεις και η εσωτερική τοιχοποιία κατασκευάζονται από τυποποιημένους οπτόπλινθους. Οι εξωτερικοί τοίχοι αποτελούνται από δύο (2) δρομικούς τοίχους με μόνωση πάχους 50 mm. ανάμεσα. Στο ύψος της ποδιάς και του πρεκιού των παραθύρων και πορτών κατασκευάζονται σενάζ πάνω από κάθε δρομική τοιχοποία, 10 εκ. πάχους, το οποίο διακόπτεται  προκειμένου να περάσει η θερμομόνωση και το κενό αέρος.

Οι τοιχοποιίες και τα δομικά στοιχεία, θερμομονωμένα ή μη,  επικαλύπτονται από τριφτό ασβεστοσιμεντοκονίαμα. Δεν σοβαντίζονται οι οροφές σε υπόγειο, ισόγειο και όροφο, οι οποίες καλύπτονται με ψευδοροφές. Οι οροφές του αντλιοστασίου και μηχανοστασίων ανελκυστήρα, παραμένουν ασοβάντιστες, με εμφανή επιφάνεια μπετόν. Ασοβάντιστο μένει και το φρεάτιο ανελκυστήρα εσωτερικά.

Τα εσωτερικά δάπεδα σε όλες τις αίθουσες νηπίων και βρεφών, καθώς και στον χώρο εισόδου, διοίκησης και γραφείων, επιστρώνονται με κεραμικά πλακίδια, μεγάλης διάστασης (40Χ40 έως 60Χ60).

Τα δάπεδα των μπάνιων, κουζίνας και χώρων υγιεινής επιστρώνονται επίσης  με κεραμικά πλακίδια . Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής επενδύονται με πλακάκια σε όλο το ύψος τους, μέχρι την ψευδοροφή.

Το κλιμακοστάσιο και τα πλατύσκαλά του επιστρώνονται με φυσικό μάρμαρο.

Στις  ποδιές των παραθύρων και τα κατωκάσια εξωτερικών τοποθετούνται επίσης μαρμαροποδιές από  φυσικό μάρμαρο.

Τα εξωτερικά δάπεδα στην είσοδο του σταθμού επιστρώνονται  από το ίδιο μάρμαρο του εσωτερικού κλιμακοστασίου, ειδικά επεξεργασμένο, ώστε να γίνει αντιολισθητικό.

Το εξωτερικό δάπεδο στα δώματα και στα βατά σημεία των αυλών επιστρώνεται με αντιολισθητικό κεραμικό πλακάκι.

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου, ανοιγόμενα, επάλληλα ή σταθερά, θερμοηχομονωτικά. Στο επίπεδο που κυκλοφορούν νήπια διαμορφώνονται παράθυρα χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος του 1,50 μέτρου. Όπου υπάρχουν σταθερά υαλοστάσια, προβλέπονται τζάμια ασφαλείας.

Σε επιλεγμένες θέσεις μεγάλων υαλοστασίων στα ανατολικά τοποθετούνται περσίδες εξωτερικής σκίασης.

Τα  εσωτερικά κουφώματα  είναι ξύλινα πρεσσαριστά, με επίπεδη επιφάνεια. Ορισμένα θα διαθέτουν σταθερό τζάμι πάνω από κάποιο ύψος, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή.

Στα πυροδιαμερίσματα, κλιμακοστάσια, μηχανοστάσιο, κουζίνα, ανελκυστήρα κλπ.,  προβλέπονται ειδικές πυράντοχες πόρτες.

Ψευδοροφές τοποθετούνται σε όλη την οροφή του ισογείου, ορόφου  και στην μεγάλη αποθήκη του υπογείου, στους χώρους παραμονής των παιδιών, στους χώρους υγιεινής και στα γραφεία, καθώς και στον διάδρομο και στον χώρο αναμονής του ισογείου. Οι ψευδοροφές στους χώρους αυτούς είναι απαραίτητες λόγω των εγκαταστάσεως αερισμού. Οι αίθουσες απασχόλησης νηπίων και όλο το υπόγειο παραμένουν στο κανονικό τους ύψος.

Τα προστατευτικά στηθαία και η περίφραξη περιβάλλοντος χώρου κατασκευάζονται από σκυροδέμα, σοβαντισμένα, με ή χωρίς κιγκλίδωμα, ανάλογα την θέση τους.

- ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι ώρες λειτουργίας και το προσωπικό του ΒΣΟΦ καθορίζονται με βάση την  υπουργική Απόφαση με αρ.Π1β/Γ.Π. οικ 116847 (ΦΕΚ1519/Β/4-12-2002) «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας  Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές Επιχειρήσεις»

Σύμφωνα με αυτό θεωρούμε ότι θα απασχολούνται τα εξής άτομα:

- 1 διευθύντρια

- 3 βρεφοκόμοι (1 ανά 8 βρέφη)

- 3 βοηθοί βρεφοκόμοι

- 3 νηπιαγωγοί (1 ανά 25 παιδιά)

- 3 βοηθοί νηπιαγωγοί

- 1 νηπιαγωγός για παιδιά ΑΜΕΑ

- 2 βοηθοί- νηπιαγωγοί για παιδιά ΑΜΕΑ

- 1 εργοθεραπευτής

- 2 κοινωνικοί φροντιστές ή επιμελητές πρόνοιας

- 1 μάγειρας

Επίσης θα απασχολούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες:

- 1 παιδίατρος

- 2 υπάλληλοι καθαριότητας

Οι ώρες λειτουργίας και το προσωπικό του ΒΣΟΦ θα καθορισθεί  με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Δ Η Μ Ο Σ   Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η     Η / Μ

1	ΓΕΝΙΚΑ	13

2	ΓΕΝΙΚΑ Η /Μ	13

2.1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	13

2.2	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ	13

2.3	ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	13

2.4	ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	13

2.5	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	13

2.6	ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13

2.7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	13

3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	15

3.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	15

3.2	ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ	15

3.3	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15

4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ	19

4.1	4 .1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	19

4.2	ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ	19

4.3	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	19

5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	24

5.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	24

5.2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	24

6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	31

6.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	31

6.2	ΓΕΝΙΚΆ	31

6.3	ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ	31

6.4	ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΘΕΡΜΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ	32

6.5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ	32

7	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ	34

7.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	34

7.2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	34

8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	41

8.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	41

8.2	ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ	41

8.3	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	42

9	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	51

9.1	ΓΕΝΙΚΆ	51

9.2	ΓΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ	52

10	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	57

10.1	ΓΕΝΙΚΆ	57

10.2	ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ	58

10.3	ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ	59

10.4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ	59

11	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	68

11.1	ΓΕΝΙΚΆ	68

11.2	ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ	68

11.3	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	68

11.4	ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	69

11.5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ	69

12	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ	72

12.1	ΓΕΝΙΚΆ	72

12.2	ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ	72

12.3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ	73

13	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	74

13.1	ΓΕΝΙΚΆ	74

13.2	ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ	74

13.3	ΚΑΛΩΔΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΛΩΔΊΩΝ	75

14	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	75

14.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	75

14.2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	75

# ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του Έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Εκπονήθηκε σύμφωνα με τις Γενικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας  και το Π.Δ. 696/74 (Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών), Κεφάλαιο Δ! (Προδιαγραφαί μελετών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων), άρθρο 249 (Μελέτη Εφαρμογής) όπως αυτό ισχύει σήμερα.

# ΓΕΝΙΚΑ Η /Μ

Για την εκπόνηση της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ο  γενικός  σχεδιασμός  των  Ηλεκτρομηχανολογικών  Εγκαταστάσεων θα ικανοποιεί πλήρως  τις υποδείξεις του Κυρίου του Έργου και των χρηστών σχετικά με τις λειτουργικές ανάγκες του Κτιρίου.

## ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους θα συγκεντρωθούν σε ομάδες ώστε να αποτελούν όγκους ενταγμένους στην αρχιτεκτονική του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.

## ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο γενικός σχεδιασμός των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα αντιμετωπισθεί με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών προσαρμογής  που απαιτούνται  σε  χώρους  και  εξοπλισμούς  καθώς  αυτά  αναπτύσσονται  και  εξελίσσονται  με την πάροδο του χρόνου.

## ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οικονομοτεχνική διαστασιολόγηση και επιλογή υλικών, μηχανημάτων και συσκευών.

## ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλογή άριστης ποιότητας υλικών, μηχανημάτων και συσκευών.

## ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας θα επιχειρηθεί να γίνει με κάθε δυνατό τρόπο σε κάθε είδους εγκατάσταση. Οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας ανά εγκατάσταση αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ευκολία προσπέλασης στα μηχανήματα και τα δίκτυα προς ευχερή συντήρηση.

Θα κατασκευασθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια:

- Εγκατάσταση Ύδρευσης

- Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας

- Εγκατάσταση Θέρμανσης

- Εγκατάσταση Κλιματισμού-Αερισμού

- Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων

- Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων:

- Εγκατάσταση Τηλεφώνων

- Εγκατάσταση Ραδιοφώνου-Τηλεόρασης

- Εγκατάσταση Θυροτηλεφώνου

- Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας

- Εγκατάσταση Ανυψωτικών Συστημάτων

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2411/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού)

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΠΕΤΕΠ

## ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υπάρχει Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης που διέρχεται από την οδό Λουδοβίκου Παστέρ.

Το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης δεν έχει συνεχή παροχή για τη υδροδότηση του Κτιρίου.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Εγκατάσταση Ύδρευσης

#### Αντικείμενο

Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση ύδρευσης που θα τροφοδοτεί με την κατάλληλη παροχή και πίεση με κρύο και ζεστό νερό τους υδραυλικούς υποδοχείς του Κτιρίου. Η υδροδότηση του Κτιρίου θα γίνει από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης.

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα αρχίζει από το φρεάτιο σύνδεσης με το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και θα καταλήγει στις λήψεις νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς του Κτιρίου.

#### Υδροδότηση

Το Κτίριο θα υδροδοτηθεί από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης με μία ανεξάρτητη σύνδεση που θα καταλήγει σε φρεάτιο με γενική δικλείδα, μετρητή νερού, βαλβίδα αντεπιστροφής και δικλείδα. Το φρεάτιο του μετρητή θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα, στο πεζοδρόμιο, σε θέση εύκολα προσιτή στον  υπάλληλο της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης, και θα φέρει κάλυμμα  από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250.

Αναμένονται διακοπές τροφοδοσίας από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και θα κατασκευασθεί μία υπόγεια  δεξαμενή  νερού, διαστάσεων και συνολικού όγκου σύμφωνα  με τα σχέδια ώστε η τροφοδότηση του Κτιρίου να γίνεται εναλλακτικά και με τη βοήθεια  αυτόματου  πιεστικού συγκροτήματος  ύδρευσης.  Σκοπός  της δεξαμενής νερού θα είναι η κάλυψη των αναγκών του Κτιρίου για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον (2) ημερών έτσι ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία του ακόμα και σε περίπτωση βλάβης ή  επισκευών του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης.  Για την τροφοδότηση του Κτιρίου απ’ ευθείας από το Δημοτικό δίκτυο, όταν αυτό διαθέτει επαρκή παροχή και πίεση, θα κατασκευασθεί παρακαμπτήρια σωλήνωση του πιεστικού αντλητικού συγκροτήματός του που θα εφοδιασθεί με διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής.

Η δεξαμενή νερού θα κατασκευασθεί υπόγεια, στο υπόγειο του κτιρίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, και η χωρητικότητά της θα είναι  τέτοια  ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες της πυρόσβεσης. Το απαιτούμενο νερό για τις ανάγκες της πυρόσβεσης θα παραμένει μόνιμα διαθέσιμο εντός της δεξαμενής, καθώς θα βρίσκεται σε ξεχωριστό διαμέρισμα, από αυτό της υδροδότησης. Η δεξαμενή θα διαθέτει σωλήνωση αερισμού και υδατοστεγές-αεροστεγές μεταλλικό άνοιγμα επίσκεψης και ελέγχου που θα ασφαλίζει.

Η σωλήνωση πλήρωσης της δεξαμενής νερού από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης θα κατασκευασθεί με πλαστικούς σωλήνες από PPR που θα αναχωρεί από το φρεάτιο  του  μετρητή νερού και θα καταλήγει σε βαλβίδα πλήρωσης με πλωτήρα (φλωτέρ). Οι σωληνώσεις πλήρωσης και τροφοδοσίας θα εφοδιασθούν με διακόπτες.

Το αυτόματο πιεστικό αντλητικό συγκρότημα θα είναι συναρμολογημένο ώστε να αποτελεί ενιαίο σύνολο επάνω σε ειδική βάση και θα αποτελείται από δύο αντλητικά  συγκροτήματα  (το  ένα εφεδρικό) παροχής και μανομετρικού σύμφωνα με τα σχέδια, γαλβανισμένο  πιεστικό δοχείο μεμβράνης χωρητικότητας σύμφωνα με τα σχέδια, σωλήνες, ειδικά τεμάχια και όργανα, όργανα αυτοματισμού και πλήρη στεγανό ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού. Η λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος θα είναι αυτόματη και θα ελέγχεται από την πίεση στον διανομέα. Το πιεστικό συγκρότημα θα τίθεται σε λειτουργία όταν η πίεση στον διανομέα είναι ίση ή κατώτερη από την πίεση εκκίνησης ενώ θα τίθεται εκτός λειτουργίας όταν η πίεση στον διανομέα είναι ίση ή μεγαλύτερη από την πίεση στάσης. Για την ομοιόμορφη φθορά των αντλητικών συγκροτημάτων η λειτουργία  τους θα εναλλάσσεται με την συμπλήρωση ενός κύκλου λειτουργίας. Το πιεστικό συγκρότημα θα συνδεθεί με το δίκτυο με αντικραδασμικούς συνδέσμους για  την αποφυγή μετάδοσης θορύβων στο Κτίριο. Στην σωλήνωση αναρρόφησης του πιεστικού συγκροτήματος θα τοποθετηθούν κατά σειρά δικλείδα, φίλτρο νερού με σωλήνωση παράκαμψής του, διακόπτης ροής για  την  προστασία  από  ξηρή  λειτουργία,  δικλείδα  και  αντικραδασμικός  σύνδεσμος και στην σωλήνωση κατάθλιψης αντικραδασμικός σύνδεσμος και δικλείδα.

Ο κεντρικός διανομέας κρύου νερού θα βρίσκεται στο Μηχανοστάσιο/Αντλιοστάσιο, στη θέση που φαίνεται στα σχέδια. Από τον διανομέα θα αναχωρεί ένας κλάδος για την τροφοδότηση της Κουζίνας και του Πλυντηρίου, ένας κλάδος για την τροφοδότηση του Boiler, ένας κλάδος για την τροφοδότηση του Υπογείου, του Ισογείου και του Ορόφου και ένας κλάδος για την τροφοδότηση των κρουνών καθαριότητας, των κρουνών άρδευσης και των ηλεκτροβανών άρδευσης, όπως φαίνεται στα σχέδια. Όλες οι αναχωρήσεις και η αναμονή θα εφοδιασθούν με δικλείδες.

#### Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θερμοκρασίας 55°C θα γίνεται σε παρασκευαστήρα  ζεστού νερού (boiler) χωρητικότητας 1000Lt, που θα τοποθετηθεί στο Μηχανοστάσιο.

Το boiler θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, όρθιου τύπου, θερμικά μονωμένο, τριπλής ενέργειας (με εσωτερικούς εναλλάκτες υψηλής απόδοσης για λειτουργία με αντλίες  θερμότητας) και θα θερμαίνεται κατά σειρά προτεραιότητας από συστοιχία ηλιακών  συλλεκτών,  από  την αντλία θερμότητας  και από ηλεκτρική αντίσταση.

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα γίνεται αυτόματα με την βοήθεια κατάλληλων οργάνων και αυτοματισμών ώστε να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας του θερμαντικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί.

Στην σωλήνωση τροφοδοσίας του boiler με κρύο νερό θα τοποθετηθούν κατά σειρά  δικλείδα, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα αντεπιστροφής. Στην σωλήνωση τροφοδοσίας του Κτιρίου με ζεστό νερό από το boiler θα τοποθετηθεί δικλείδα. Στις εισόδους – εξόδους των εναλλακτών του boiler θα τοποθετηθούν δικλείδες. Επίσης στο boiler θα τοποθετηθούν δικλείδα εκκένωσης, δοχείο διαστολής για την παραλαβή των διαστολών του νερού και τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ελέγχου.

Οι ηλιακοί συλλέκτες θα είναι επιφάνειας 2m2 ο καθένας, θα τοποθετηθούν στο δώμα του Κτιρίου, με νότιο ή ελαφρά νοτιοδυτικό προσανατολισμό και θα συνδεθούν σε συστοιχία τριών σειρών. Οι συλλέκτες κάθε σειράς θα συνδεθούν μεταξύ τους εν σειρά και οι τρεις σειρές θα συνδεθούν μεταξύ τους παράλληλα. Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν με την μεγάλη τους πλευρά στο δώμα, επάνω σε ειδικές μεταλλικές βάσεις. Η απόσταση μεταξύ των σειρών θα είναι τέτοια που να μην σκιάζεται η μία σειρά από την άλλη.

Το δίκτυο σωληνώσεων ηλιακών συλλεκτών - εναλλάκτη boiler θα κατασκευασθεί με πλαστικούς  σωλήνες  από  PPR για το boiler και γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα για τους ηλιακούς συλλέκτες. Όλο το δίκτυο θα είναι μονωμένο με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δομής πάχους 9mm μέσα στο Κτίριο και 13mm σε εξωτερικούς χώρους και θα κατασκευασθεί με το σύστημα της αντίστροφης επιστροφής (reverse return).

Σε κάθε σειρά της συστοιχίας των ηλιακών συλλεκτών θα τοποθετηθούν δικλείδες στην αρχή και το τέλος της καθώς και τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού. Στα υψηλότερα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά.

Για την παραλαβή των διαστολών του νερού στο κλειστό κύκλωμα συλλεκτών – boiler θα τοποθετηθεί κλειστό δοχείο διαστολής.

Η κυκλοφορία του νερού μεταξύ των ηλιακών συλλεκτών και του εναλλάκτη του boiler θα γίνεται με έναν κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής θα τοποθετηθεί κοντά στο boiler και θα εφοδιασθεί με δικλείδα στην αναρρόφηση και δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη. Η λειτουργία του θα ελέγχεται από το σύστημα αυτοματισμού του boiler.

Η παραγωγή ζεστού νερού για την εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης θα γίνεται σε έναν  booster  εναλλάκτη  VRV,  θερμαντικής  ισχύος  14 kW,  θερμοκρασίας  νερού  εξόδου  70°C, κατάλληλου για σύνδεση σε σύστημα VRV Heat Recovery.

Το δίκτυο σωληνώσεων booster εναλλάκτη VRV 	- εναλλάκτη boiler θα κατασκευασθεί με πλαστικούς σωλήνες από PPR. Όλο το δίκτυο θα είναι μονωμένο με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δομής πάχους 9mm.

Η κυκλοφορία του νερού μεταξύ του booster εναλλάκτη ψυκτικού/νερού και του εναλλάκτη τουboiler θα γίνεται με έναν κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής θα τοποθετηθεί κοντά στο boiler και θα εφοδιασθεί με δικλείδα στην αναρρόφηση και δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη. Η λειτουργία του θα ελέγχεται από το σύστημα αυτοματισμού του booster εναλλάκτη VRV και του boiler.

#### Είδη κρουνοποιίας

Οι λήψεις νερού στις λεκάνες W.C. θα γίνουν με δοχεία έκπλυσης μέσω οργάνου εκροής με πλωτήρα (καζανάκια).

Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους.

Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες ΑΜΚ θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους, κατάλληλους για την χρήση αυτή.

Οι λήψεις νερού στις ντουζιέρες θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους, με κινητό καταιονητήρα και μηχανισμό στερέωσής του στον τοίχο με σύστημα επιλογής ύψους.

Οι λήψεις νερού στους νεροχύτες θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους.

Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες.

Η σύνδεση των αναμικτήρων με τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας ή με εύκαμπτους ανοξείδωτους σωλήνες.

Για την λήψη νερού καθαριότητος θα τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψίας  ½” με ρακόρ για την σύνδεση εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα.

Για την λήψη νερού καθαριότητος και άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου θα τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψίας με ρακόρ για την σύνδεση εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα.

#### Δίκτυο Κρύου – Ζεστού νερού

Το δίκτυο θα αρχίζει από τη δεξαμενή νερού και θα καταλήγει στο συλλέκτη αναρρόφησης του πιεστικού συγκροτήματος. Από το διανομέα του πιεστικού συγκροτήματος το δίκτυο θα καταλήγει στον κεντρικό διανομέα κρύου νερού από τον οποίο θα αναχωρούν οι σωληνώσεις τροφοδοσίας του Κτιρίου. Το δίκτυο θα οδεύει ορατό στην οροφή του Υπογείου και με κατακόρυφες στήλες θα τροφοδοτεί  τους άλλους  ορόφους.  Το  δίκτυο θα  τοποθετηθεί με τις απαραίτητες κλίσεις για  το άδειασμά του.

Για την κατασκευή του δικτύου των κεντρικών σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες από PPR, διαμέτρων σύμφωνα με τα σχέδια.

Σε κάθε όροφο θα τοποθετηθεί ανάλογος αριθμός ορειχάλκινων συλλεκτών κρύου νερού μέσα σε εντοιχισμένο  ερμάριο, που θα τροφοδοτείται από τον αντίστοιχο κλάδο. Κάθε  συλλέκτης θα εφοδιασθεί  με  αυτόματη  βαλβίδα αερισμού και διακόπτες σε όλες τις  εισόδους  και εξόδους. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας των υδραυλικών υποδοχέων θα  κατασκευασθούν με ενδοδαπέδιες σωληνώσεις από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VΡΕ Φ18mm τοποθετημένες μέσα σε προστατευτικές κυματοειδείς σωλήνες HDPE.

Όλες οι κεντρικές σωληνώσεις ζεστού νερού θα μονωθούν με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δομής πάχους 9mm στους  εσωτερικούς χώρους και 13mm στους εξωτερικούς χώρους.

Οι διακόπτες, οι βαλβίδες αντεπιστροφής και τα λοιπά όργανα θα είναι ορειχάλκινα, ενώ αυτά που τοποθετούνται σε εμφανείς θέσεις  θα είναι και επιχρωμιωμένα.

Οι κατακόρυφες στήλες θα διαθέτουν αυτόματα εξαεριστικά στο ψηλότερο σημείο τους. Αυτόματα εξαεριστικά θα τοποθετηθούν και σε όποιο άλλο σημείο του δικτύου απαιτηθεί.

Το δίκτυο διανομής θα οδεύει κατά κανόνα ορατό, στο ύψος των δοκών, και μόνο τα κατεβάσματα θα εντοιχίζονται. Σωληνώσεις που οδεύουν υπόγεια μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 40cm.

Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει με ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα  τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, και θα αποφευχθούν οι ιδιοκατασκευές.

Για την ευχερή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος του δικτύου θα  τοποθετηθούν λυόμενοι σύνδεσμοι, όπου είναι αναγκαίο.

Οι ορατές σωληνώσεις θα βαφούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Στις διελεύσεις τοίχων ή δαπέδων, οι σωλήνες κρύου και ζεστού νερού θα περιβληθούν με τμήμα σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου και μήκους μεγαλύτερου από το πάχος του τοίχου ή δαπέδου. Το διάκενο μεταξύ των σωλήνων θα γεμίζεται με υαλοβάμβακα και τα δύο άκρα θα σφραγίζονται με σιλικόνη.

#### Δίκτυο άρδευσης

Το δευτερεύον δίκτυο άρδευσης,  δηλ. το δίκτυο τροφοδότησης των Κρουνών Ύδρευσης 	- Άρδευσης και των Κεφαλών Ελέγχου Άρδευσης θα κατασκευασθεί με  πλαστικούς  σωλήνες  από PPR.

Στο τέλος κάθε κλάδου του δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης θα τοποθετηθεί  ορειχάλκινος διακόπτης.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

## 4 .1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  (ΤΟΤΕΕ)  2412/86  (Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις)

Εγκύκλιος   Ε1β/221/65 περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΠΕΤΕΠ

## ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υπάρχει Δημοτικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων που διέρχεται από την οδό Λουδοβίκου Παστέρ. Το Δημοτικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων έχει επαρκή παροχετευτική ικανότητα για τη σύνδεση του Κτιρίου.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων θα γίνει κατά το χωριστικό σύστημα.

### Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων

#### Αντικείμενο

Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων, που θα αποχετεύει όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα σημεία στραγγισμού των δαπέδων των υγρών χώρων του Κτιρίου. Η διάθεση των ακαθάρτων θα γίνεται στο Δημοτικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων.

Η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων θα αρχίζει από τις απορροές των υδραυλικών υποδοχέων του Κτιρίου και θα καταλήγει στο Δημοτικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων.

#### Σύστημα διάθεσης

Υπάρχει Δημοτικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και η διάθεση των ακαθάρτων του Κτιρίου θα γίνει σε αυτό με μία ανεξάρτητη σύνδεση.

#### Είδη υγιεινής

Σε όλες τις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα είδη υγιεινής η επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα.

Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι της ίδιας σειράς, κατασκευασμένα από πορσελάνη. Οι νεροχύτες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι λεκάνες WC θα είναι καθήμενου τύπου, επίτοιχες, από λευκή πορσελάνη, με το εντοιχισμένο δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης και το πλαστικό κάλυμμα βαρέος τύπου και θα συνοδεύονται από μία μεταλλική ανοξείδωτη χαρτοθήκη, έναν μικρό μεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων, ένα βουρτσάκι καθαρισμού και ένα μεταλλικό ανοξείδωτο διπλό άγκιστρο.

Οι νιπτήρες θα είναι κρεμαστοί, επίτοιχοι ή επικαθήμενοι σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, από λευκή πορσελάνη, και θα συνοδεύονται από έναν καθρέπτη, ένα μεταλλικό ανοξείδωτο δοχείο υγρού σαπουνιού, μία μεταλλική ανοξείδωτη χαρτοπετσετοθήκη και έναν  μεταλλικό  ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων.

Οι νεροχύτες θα είναι μεταλλικοί ανοξείδωτοι με μία ή δύο βαθειές μεγάλες γούρνες. Τα είδη υγιεινής των WC για τα νήπια θα είναι ειδικά για την χρήση αυτή.  Τα είδη υγιεινής των WC για τα άτομα ΑΜΚ θα είναι ειδικά για την χρήση αυτή.

#### Δίκτυο ακαθάρτων

Τα ακάθαρτα νερά από τους υδραυλικούς υποδοχείς και τις απορροές των δαπέδων των WC και λοιπών χώρων του Κτιρίου οδηγούνται με βαρύτητα με τις σωληνώσεις σύνδεσής  τους  σε σωληνώσεις  πολλαπλής  σύνδεσης  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους  οδηγούνται  σε  κατακόρυφες ή οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις και καταλήγουν σε κεντρική  ενδοδαπέδια συλλεκτήρια σωλήνωση που οδηγεί τα ακάθαρτα αρχικά στο φρεάτιο του μηχανοσίφωνα και στη συνέχεια στο φρεάτιο σύνδεσης, από όπου με τον αγωγό  σύνδεσης  διατίθενται στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Στα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα τοποθετηθούν απορροές δαπέδου με οσμοπαγίδα (σιφώνια) για τον στραγγισμό των χώρων, στις οποίες θα συνδέονται υδραυλικοί υποδοχείς του χώρου (εκτός από τις λεκάνες).

Στο  δάπεδο  της  Κουζίνας  θα  τοποθετηθούν  κανάλια  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  με  σχάρα  από ανοξείδωτο χάλυβα για τον στραγγισμό των χώρων και για την σύνδεση όλων των υδραυλικών υποδοχέων του χώρου. Η συλλεκτήρια ενδοδαπέδια σωλήνωση της Κουζίνας οδηγείται ανεξάρτητα σε υπόγειο λιποσυλλέκτη και στη συνέχεια στο φρεάτιο συγκέντρωσης ακαθάρτων του Υπογείου.

Το Υπόγειο που βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη από την στάθμη υπερύψωσης, θα αποχετεύεται με την βοήθεια δύο υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων (το ένα εφεδρικό) τα οποία θα λειτουργούν με κυκλική εναλλαγή, που θα τοποθετηθούν μέσα σε φρεάτιο συγκέντρωσης.

Ο όγκος του φρεατίου συγκέντρωσης θα υπολογισθεί έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις και στάσεις, αφ’ ετέρου δε να μην παραμένουν τα ακάθαρτα στο φρεάτιο μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι να αποφεύγεται η καθίζηση και σήψη αυτών. Το φρεάτιο συγκέντρωσης θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι στεγανό, θα διαθέτει υδατοστεγές και αεροστεγές μεταλλικό κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Α15 και σωλήνωση αερισμού.

Οι εσωτερικές διαστάσεις του φρεατίου συγκέντρωσης θα είναι 1,50x1,150x1,50m.

Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων θα αποτελούνται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα απ' ευθείας συζευγμένα στο ίδιο κέλυφος και σε κατακόρυφη διάταξη. Η πτερωτή των αντλιών θα είναι πολυκάναλη και επί πλέον θα υπάρχει σύστημα κοπτήρων.

Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων θα είναι παροχής και μανομετρικού σύμφωνα με τα σχέδια.

Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι αυτόματη, βασιζόμενη στην στάθμη των ακαθάρτων  μέσα στο φρεάτιο συγκέντρωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης του κύριου αντλητικού συγκροτήματος θα εκκινά αυτόματα το εφεδρικό του. Ο καταθλιπτικός αγωγός κάθε αντλίας θα εφοδιασθεί με δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής και ο κοινός καταθλιπτικός αγωγός με δικλείδα.

Ο καταθλιπτικός αγωγός των αντλιών θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες από PVCΦ75mm/10bar και θα οδηγεί τα ακάθαρτα σε φρεάτιο ή σε σωλήνωση του δικτύου βαρύτητας.

Όπου δεν υπάρχουν κατακόρυφες στήλες, τα άκρα των σωληνώσεων πολλαπλής σύνδεσης 
προεκτείνονται  χωρίς  αλλαγή  της  διατομής  τους  και  απολήγουν  στο  δώμα  για  τον  αερισμό  του δικτύου.

Για την κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωληνώσεις από PP και για το δίκτυο αποχέτευσης στο χώρο της κουζίνας , χαλκοσωλήνα  .

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εναρμόνιση των δικτύων αποχέτευσης με την αισθητική και τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Το δίκτυο αποχέτευσης θα σχεδιασθεί έτσι ώστε να μην διέρχονται σωληνώσεις αποχέτευσης μέσα από χώρους όπου πιθανή διαρροή θα μπορούσε  να  προκαλέσει καταστροφές.

Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) δαπέδου θα είναι πλαστικά τυποποιημένης σειράς παραγωγής. Ολες οι σωληνώσεις θα αυτοεκκενώνονται.

Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν οσμοπαγίδες και στόμια καθαρισμού.

Τα φρεάτια επίσκεψης στο εσωτερικό δίκτυο θα είναι κλειστής ροής και στο εξωτερικό  δίκτυο ανοικτής ροής και θα φέρουν καλύμματα. Τα  φρεάτια ανοικτής ροής θα έχουν  κατάλληλα διαμορφωμένο τον πυθμένα τους σε διατομή ροής. Φρεάτια θα  κατασκευασθούν στα σημεία συμβολής ή αλλαγής διεύθυνσης κατά γωνία μικρότερη των 135° και στα ευθύγραμμα τμήματα ανά 15m. Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από  σκυρόδεμα και  θα φέρουν κάλυμμα  από  ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β125.

Ειδική μέριμνα θα δοθεί για την αποφυγή θορύβων από την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

#### Δίκτυο  αποχέτευσης  συμπυκνωμάτων  αντλιών  θερμότητας

Τα συμπυκνώματα από τη λειτουργία των εσωτερικών μονάδων των αντλιών  θερμότητας οδηγούνται με βαρύτητα με τις σωληνώσεις σύνδεσής τους σε οσμοπαγίδες του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

Για την σύνδεση των εσωτερικών μονάδων των αντλιών θερμότητας στο δίκτυο αποχέτευσης αντλιών θερμότητας, το δίκτυο θα απολήγει σε αναμονές ανάλογης διαμέτρου μέσα στην τοιχοποιία ή μέσα στην ψευδοροφή.

Όλες  οι  σωληνώσεις  του  δικτύου  αποχέτευσης  αντλιών  θερμότητας  θα  κατασκευασθούν  από πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα ΡΡ.

Όλες οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων θα μονωθούν με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δομής πάχους 9mm.

Όλες οι σωληνώσεις θα αυτοεκκενώνονται.

Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν στόμια καθαρισμού.

Ειδική μέριμνα θα δοθεί για την αποφυγή θορύβων από την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

### Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων

#### Αντικείμενο

Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων, που θα αποχετεύει όλα τα  δώματα, τις στέγες, τις βεράντες και τους ημιϋπαίθριους χώρους του κτιρίου.

Η εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων θα αρχίζει από τις εισροές των υδρορροών και των απορροών και θα καταλήγει στο ρείθρο του πεζοδρομίου.

#### Διάθεση

Η διάθεση των ομβρίων του κτιρίου θα γίνει στα ρείθρα των πεζοδρομίων.

#### Δίκτυο ομβρίων

Τα όμβρια από τα δώματα οδηγούνται με κατάλληλες κλίσεις προς τις εισροές των υδρορροών οι οποίες είναι έτσι διαμορφωμένες που να επιτρέπουν και την υπερχείλιση  σε  περίπτωση που φράξουν από φερτές ύλες.

Ειδική μέριμνα θα δοθεί για την στεγανοποίηση των απορροών από τα δώματα των κτιρίων.

Οι υδρορροές είναι κατακόρυφες και οδηγούν τα όμβρια με ελεύθερη εκροή στο ρείθρο του πεζοδρομίου.

Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 	(υδρορροές) θα κατασκευασθεί με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες.

Οι χώροι που βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη από την στάθμη υπερύψωσης, θα αποχετεύονται με  την  βοήθεια  δύο  υποβρύχιων  αντλητικών  συγκροτημάτων  ακαθάρτων  (το ένα εφεδρικό) τα οποία θα λειτουργούν με κυκλική εναλλαγή, που θα τοποθετηθούν   μέσα σε φρεάτιο συγκέντρωσης.

Ο όγκος του φρεατίου συγκέντρωσης θα υπολογισθεί έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις και στάσεις, αφ’ ετέρου δε να μην παραμένουν τα όμβρια στο φρεάτιο μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι να αποφεύγεται η καθίζηση και σήψη αυτών. Το φρεάτιο συγκέντρωσης θα  κατασκευασθεί  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  θα  είναι  στεγανό,  θα  διαθέτει  υδατοστεγές  και αεροστεγές μεταλλικό κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Α15 και σωλήνωση αερισμού.

Οι εσωτερικές διαστάσεις του φρεατίου συγκέντρωσης θα είναι 1,50x1,50x3,20m.

Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα ακαθάρτων θα αποτελούνται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα απ' ευθείας συζευγμένα στο ίδιο κέλυφος και σε κατακόρυφη διάταξη. Η πτερωτή των αντλιών θα είναι πολυκάναλη.

Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα ακαθάρτων θα είναι παροχής και μανομετρικού σύμφωνα με τα σχέδια.

Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι αυτόματη, βασιζόμενη στην στάθμη των ομβρίων μέσα στο φρεάτιο συγκέντρωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας  εκκίνησης  του κύριου αντλητικού συγκροτήματος θα εκκινά αυτόματα το εφεδρικό του. Ο καταθλιπτικός αγωγός κάθε αντλίας θα εφοδιασθεί με δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής και ο κοινός καταθλιπτικός αγωγός με δικλείδα.

Ο καταθλιπτικός  αγωγός των αντλιών θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες από PVC100mm/10bar και θα οδηγεί τα όμβρια σε φρεάτιο ή σε σωλήνωση του δικτύου βαρύτητας.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (Π.Δ. 71/88)

Πυροσβεστική Διάταξη 3/81 με τα παραρτήματά της

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ)  2451/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό)

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΠΕΤΕΠ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Αντικείμενο

Θα  κατασκευασθεί  εγκατάσταση  ενεργητικής  πυροπροστασίας  του  κτιρίου  που  θα  περιλαμβάνει διάφορα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και εξοπλισμό με πυροσβεστικά μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η  εγκατάσταση  προληπτικών  μέτρων  ενεργητικής  πυροπροστασίας  θα  αρχίζει  από  τον  πίνακα πυρανίχνευσης και θα καταλήγει στις διάφορες συσκευές του συστήματος.

Η εγκατάσταση κατασταλτικών μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας θα αρχίζει από την δεξαμενή πυρόσβεσης και θα καταλήγει στους καταιονητήρες (sprinkler).

### Τεχνική Περιγραφή

#### Αυτόματο  σύστημα  πυρανίχνευσης  -  Χειροκίνητο  ηλεκτρικό  σύστημα συναγερμού

(Παράγραφος	 4.2  των Γενικών Διατάξεων του Π.Δ.	71/88 και Παράρτημα Α! της	3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης)

Θα  εγκατασταθεί  αυτόματο  σύστημα  πυρανίχνευσης  και  χειροκίνητο  σύστημα  συναγερμού σε όλους  τους  χώρους  του  Κτιρίου (εκτός  των  χώρων  που  τοποθετείται  αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης) σύμφωνα με τις διατάξεις της  3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης και του Π.Δ. 71/88 και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54.

Το   σύστημα θα είναι αναλογικό διευθυνσιοδοτημένο και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-   Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης

-			Αναλογικούςφωτοηλεκτρικούςανιχνευτέςκαπνού

-			Αναλογικούςερμοδιαφορικούςανιχνευτές

-   Φωτεινούς επαναλήπτες και Σειρήνεςσυναγερμού

-   Διευθυνσιοδοτημένους ηλεκτρικούς αγγελτήρες ενεργοποίησης  χειροκίνητου συστήματος

-   Στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας συσκευών

-		Στοιχεία μεταβίβασης εντολών σε συσκευές

-   Καλωδιώσεις

Ο  κεντρικός  πίνακας  θα  τοποθετηθεί  στο  Ισόγειο  και  θα  είναι  ενός (1)  βρόχου,  επίτοιχος,

μεταλλικός, με διαφανή πόρτα.

Από  τον  κεντρικό  πίνακα  θα  αναχωρεί  ένας  βρόχος  πάνω  στον  οποίο  θα  συνδεθούν  όλες οι συσκευές του συστήματος. Ο βρόχος θα κατασκευασθεί με θωρακισμένο διπολικό καλώδιο  τύπου LiΥCΥ.

Οι αναλογικοί φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές καπνού θα συνδεθούν απ’ ευθείας στο βρόχο. 
Οι αναλογικοί θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές θα συνδεθούν απ’ ευθείας στο βρόχο. 
Οι διευθυνσιοδοτημένοι ηλεκτρικοί αγγελτήρες θα συνδεθούν απ’ ευθείας στο βρόχο.

Οι  συμβατικοί  ανιχνευτές,  αν  χρειαστεί  να  τοποθετηθούν,  θα  συνδεθούν  κατά  ομάδες  με  την παρεμβολή στοιχείου προσαρμογής.

Οι  συμβατικοί  ηλεκτρικοί  αγγελτήρες,  αν  χρειαστεί  να  τοποθετηθούν,  θα  συνδεθούν  με  την παρεμβολή στοιχείου αναγνώρισης ταυτότητας.

Η συσκευή ανίχνευσης της ροής στο δίκτυο του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης θα συνδεθεί με την παρεμβολή στοιχείου αναγνώρισης ταυτότητας.

Οι φωτεινοί επαναλήπτες και οι σειρήνες συναγερμού θα συνδεθούν απ’ ευθείας στο βρόχο.

Η μεταβίβαση των εντολών θα γίνεται με ανεξάρτητο κύκλωμα που θα κατασκευασθεί με διπολικό καλώδιο NYL ή NΥΜ ή ΝΥΥ ανάλογα με τη θέση και τον τρόπο όδευσης.

Ο πίνακας θα διαθέτει κεντρικό μικροεπεξεργαστή, ενώ και ο κάθε βρόχος θα διαθέτει δικό του μικροεπεξεργαστή. Ο πίνακας θα δίνει πληροφορίες γιά την κατάσταση κάθε συσκευής και γιά την κατάσταση των κυκλωμάτων.

Ο  πίνακας θα επικοινωνεί με κάθε  αναλογική  συσκευή, με κάθε στοιχείο προσαρμογής και αναγνώρισης  συμβατικών  συσκευών  και  με  κάθε  στοιχείο  μεταβίβασης  εντολών  που  είναι συνδεδεμένα  στους  βρόχους  και  θα  επιβεβαιώνει  την  κανονική  λειτουργία  ελέγχοντας  την κατάστασή τους.  Ο  κεντρικός  μικροεπεξεργαστής  θα  συντονίζει  τη  λειτουργία  όλων των  άλλων μικροεπεξεργαστών  του  συστήματος  και  θα  διαθέτει  όλα  το απαραίτητο λογισμικό που  θα διατηρείται στη μνήμη του ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της κύριας και της εφεδρικής του τροφοδοσίας. Ο πίνακας θα διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμών και ελέγχων με κατάλληλη οθόνη.

Ο πίνακας θα παρέχει πληροφορίες γιά την κατάσταση ηρεμίας του συστήματος, γιά τις διάφορες καταστάσεις  ενεργοποίησής  του, γιά καταστάσεις  σφαλμάτων, βραχυκυκλωμάτων  ή διακοπής κυκλωμάτων και θα έχει διάφορους διακόπτες ελέγχου των ενδείξεων και των λειτουργιών του. Ο κάθε βρόχος θα μπορεί να χωρισθεί σε τμήματα που με κατάλληλο προγραμματισμό θα μπορούν να απομονώνονται  σε  περίπτωση  σφάλματος.  Θα  μπορεί  να  προγραμματισθεί  επί τόπου  από  το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο χειρισμών του πίνακα. Επίσης θα μπορεί να ειδοποιεί αυτόματα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ένα ακόμα τηλέφωνο επιλογής του κυρίου του έργου.

Όλες οι συσκευές του συστήματος θα είναι του ίδιου Οίκου γιά καλύτερη συμβατότητα.

#### Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο

Δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

Αντί αυτού, τοποθετείται εύκαμπτος σωλήνας διαμέτρου  19mm, μήκους  15m, με ακροφύσιο, το άλλο άκρο του οποίου προσαρμόζεται μόνιμα σε κρουνό της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης που να καλύπτει όλους τους στεγασμένους χώρους. Η διάμετρος του σωλήνα θα είναι ø18mm. Ο σωλήνας τοποθετείται σε επίκαιρο σημείο μέσα σε ειδικό μεταλλικό ερμάριο.

#### Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης

(Παράγραφος 4.3.1.  των  Γενικών  Διατάξεων  του  Π.Δ.71/88  και  Παράρτημα  Γ!  Της 3/81

Πυροσβεστικής Διάταξης)

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης τοποθετείται σε όλους τους χώρους του κτιρίου, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης υγρού τύπου, οι σωληνώσεις του οποίου θα είναι πάντοτε γεμάτες με νερό υπό πίεση, εφ' όσον η αναμενόμενη θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 4°C.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει εξοπλισμό για την τροφοδοσία νερού  (αντλίες και δεξαμενή νερού) και ξεχωριστό υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων που καταλήγει σε ειδικές κεφαλές εκτόξευσης νερού,τους καταιονητήρες. Επίσης το σύστημα θα περιλαμβάνει βαλβίδα ελέγχου, βαλβίδα αντεπιστροφής, σύνδεση αποστράγγισης της βαλβίδας ελέγχου, μετρητή πίεσης στον κατακόρυφο σωλήνα τροφοδότησης, συσκευή ανίχνευσης ροής νερού συνδεδεμένη με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου και σύνδεση δοκιμής του συστήματος.

Σε  χώρους  μικρού  βαθμού  κινδύνου,  η  απόσταση  μεταξύ  καταιονιστών  μιας  διακλάδωσης  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4,6m και η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια ανά κεφαλή να είναι 20m2.

Σε  χώρους  μεσαίου  βαθμού  κινδύνου,  η  απόσταση  μεταξύ  καταιονιστών  μιας  διακλάδωσης  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4,0m και η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια ανά κεφαλή να είναι 12m2.

Σε  χώρους  υψηλού  βαθμού  κινδύνου,  η  απόσταση  μεταξύ  καταιονιστών  μιας  διακλάδωσης  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,7m και η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια ανά κεφαλή να είναι 9m2.

Το σύστημα κατατάσσεται στην κατηγορία μεσαίου (συνήθους) βαθμού κινδύνου και στην ομάδα Ι της κατηγορίας.

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω θα έχουν ως εξής:

Η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι 30 λεπτά. Για την κατηγορία μεσαίου (συνήθους) βαθμού  κινδύνου  και  για  την  ομάδα  Ι  απαιτείται  η  ταυτόχρονη  λειτουργία  6  καταιονιστών  με ικανότητα  καταιονισμού  5mm/min-m2  στο  δάπεδο  του  προστατευόμενου  χώρου  (δηλ.  παροχή 12m2  x  5mm/min-m2   =  60L/min)  ή  εναλλακτικά  ταυτόχρονη  λειτουργία  12  καταιονιστών  με ικανότητα  καταιονισμού  3,5mm/min-m2  στο δάπεδο του  προστατευόμενου χώρου  (δηλ. παροχή 12m2 x 3,5mm/min-m2 = 42L/min).

Η χωρητικότητα της δεξαμενής νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης θα είναι η μεγαλύτερη από τις παρακάτω υπολογιζόμενες:

V = 60L/min x 30min x 6τεμ = 10.800L ή 10,8m3

ή  V = 42L/min x 30min x 12τεμ = 15.120L ή 15,12m3

Για να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ποσότητα νερού, θα κατασκευασθεί δεξαμενή νερού γιά τις ανάγκες της πυρόσβεσης. Η πλήρωσή της θα γίνεται από το Δημοτικό δίκτυο  ύδρευσης.  Η  χωρητικότητα  της  δεξαμενής     τις  ανάγκες  πυρόσβεσης  πρέπει  να  είναι τουλάχιστον 15m3. Η δεξαμενή νερού θα κατασκευασθεί υπόγεια, από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Το  απαιτούμενο  νερό  γιά  τις  ανάγκες  της  πυρόσβεσης  θα  παραμένει  μόνιμα διαθέσιμο εντός της δεξαμενής.

Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης θα τροφοδοτείται με το νερό της δεξαμενής με την βοήθεια αντλητικού συγκροτήματος ικανού να εξασφαλίσει ποσότητα νερού για 6 καταιονιστές και πίεση στον  πιο  απομακρυσμένο  καταιονιστή 1bar ή/και για 12  καταιονιστές  και  πίεση  στον  πιο απομακρυσμένο  καταιονιστή 	0,7bar.  Το  αντλητικό  συγκρότημα  θα  περιλαμβάνει  μία  αντλία  ηλεκτροκίνητη  παροχής 40m3/h  και  μανομετρικού 3.8 bar 	(ισχύος 12hp), μία αντλία πετρελαιοκίνητη παροχής 40m3/h και μανομετρικού 3.8 bar (ισχύος 15hp) και μία βοηθητική αντλία (jokey) παροχής 13.2L/min και μανομετρικού 4.8bar (ισχύος 2.5hp). Η λειτουργία του συγκροτήματος θα είναι αυτόματη με βάση την πίεση στις σωληνώσεις και η μεταγωγή από τηνηλεκτροκίνητη αντλία στην πετρελαιοκίνητη θα γίνεται αυτόματα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 10sec.

Η βαλβίδα ελέγχου, η βαλβίδα αντεπιστροφής, η σύνδεση αποστράγγισης, ο μετρητής πίεσης και η συσκευή ανίχνευσης της ροής θα τοποθετηθούν στην σωλήνωση τροφοδοσίας του συστήματος, κοντά στα αντλητικά συγκροτήματα.

Θα  κατασκευασθεί  σύνδεση  αποστράγγισης,  για  την  βαλβίδα  ελέγχου,  καταλλήλου  μεγέθους,  η οποία  θα  εξασφαλίζει  την  αποστράγγιση  του  συστήματος  καταιονισμού  και  την  διοχέτευση  του νερού εκτός του κτιρίου, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Για την τροφοδότηση του δικτύου με νερό από πυροσβεστικά οχήματα, σε περίπτωση ανάγκης, θα υπάρχει σύνδεση του κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας των καταιονιστών, που θα απολήγει σε δύο στόμια παροχής, έξω από το αντλιοστάσιο και σε θέση εύκολα προσιτή στα πυροσβεστικά οχήματα, διαμέτρου  65mm  το  καθένα.  Η  σωλήνα  θα  έχει  διατομή  100mm  και  θα  είναι  εφοδιασμένη  με βαλβίδα αντεπιστροφής και δυνατότητα αυτόματης αποστράγγισης.

Οι  σωληνώσεις  θα  κατασκευασθούν  με  γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες  και  εξαρτήματα  βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα).

Σύνδεση   δοκιμής   του   συστήματος   καταιονισμού   θα   κατασκευασθεί   σε   μία   από   τις   πιο απομακρυσμένες διακλαδώσεις αυτού, διαμέτρου 25mm, που θα απολήγει μέσω βάνας ελέγχου σε ακροφύσιο  ίδιας  διαμέτρου  με  την  διάμετρο  των  καταιονητήρων.  Η  σύνδεση  θα  καταλήγει  σε προσιτό σημείο και θα διοχετεύει το νερό της δοκιμής χωρίς να προκαλούνται ζημιές.

Η  παροχή  νερού  από  κάθε  κεφαλή  καταιονισμού  διαμέτρου  1/2"  (12,7mm)  δεν  πρέπει  να  είναι μικρότερη από 55L/min. Θα υπάρχει η απαραίτητη πίεση για να δώσει η κεφαλή αυτή την παροχή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κεφαλών καταιονισμού διαφόρων μεγεθών σε ένα σύστημα. Η ελάχιστη διάμετρος των κεφαλών είναι 12,5mm.

Κοντά σε κάθε κατακόρυφο σωλήνα τροφοδοσίας του συστήματος θα υπάρχει ερμάριο με ειδικό κλειδί αντικατάστασης κεφαλών καταιονισμού, καθώς και αριθμός εφεδρικών κεφαλών για άμεση αντικατάσταση αν παρουσιασθεί ανάγκη.

#### Αυτόματο  σύστημα  κατάσβεσης  τοπικής  εφαρμογής

(Παράγραφος 4.3.1. των Γενικών Διατάξεων του Π.Δ. 71/88)

Στην χοάνη της Κουζίνας τοποθετείται ένα προσυναρμολογημένο σύστημα, το οποίο λειτουργεί με φυσίγγιο υπό ελεγχόμενη πίεση (CO2 ή N) και αποτελείται από σταθερό  δίκτυο διανομής της κατασβεστικής ουσίας στα ακροφύσια.

Το σύστημα θα  έχει  τη  δυνατότητα  ανίχνευσης  φωτιάς  αυτόματης  ενεργοποίησης  καθώς  και απομακρυσμένης χειροκίνητης ενεργοποίησης. Στο σύστημα θα προβλέπεται και  προσθήκη μηχανικής ή ηλεκτρικής βαλβίδας διακοπής παροχής του φυσικού αερίου στο μαγειρείο κατά την ενεργοποίηση, εφόσον υπάρχει.

Το βασικό σύστημα αποτελείται από μια διάταξη ενεργοποίησης ενδ. τύπου ANSUL AUTOMAN®, η οποία περιλαμβάνει μέσα σε ανοξείδωτο ερμάριο την μηχανική διάταξη ενεργοποίησης, την φιάλη κατασβεστικής  ουσίας  και  το  φιαλίδιο  του  προωθητικού αερίου  για την δημιουργία υπερπίεσης. Επίσης στο σύνολο περιλαμβάνεται η κατασβεστική ουσία  που θα χρησιμοποιηθεί, το δίκτυο σωληνώσεων και ακροφυσίων καθώς και το  συρματόσχοινο που συνδέει τους εύτηκτους συνδέσμους και το μπουτόν απομακρυσμένης ενεργοποίησης με τη διάταξη ενεργοποίησης.

Η  κατασβεστική  ουσία  είναι  μίγμα  οργανικών  αλάτων  (K2CO3)  σχεδιασμένο  να  ενεργεί  με  δύο τρόπους, αφενός εξουδετερώνει και  σβήνει  την  φλόγα  και  αφετέρου  με  την  μορφή  αφρού δημιουργεί στρώμα  που  επικαλύπτει  τις  καιόμενες  επιφάνειες  λιπαρών  ουσιών.  Η  κατασβεστική ουσία είναι εγκεκριμένη και αποδεκτή από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Αριθ. Πρωτ. 34046 Φ.701.6) και ελεγμένη από το Χημείο του Ελληνικού Κράτους.

Η Φιάλη Κατασβεστικής Ουσίας θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και διατίθεται σε δυο μεγέθη: 5,7 Lt (1,5  gals) και 11,4 Lt (3.0 gals). Η φιάλη θα είναι εγκατεστημένη μέσα σε ερμάριο από ανοξείδωτο χάλυβα μαζί με την διάταξη Ενεργοποίησης του συστήματος εξασφαλίζοντας έτσι την τήρηση της σχετικής  Νομοθεσίας και των Κανονισμών Υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους παρασκευής φαγητού. Η κατασβεστική ουσία θα φυλάσσετε στο εσωτερικό της φιάλης χωρίς υπερπίεση. Κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης , θα δημιουργείται υπερπίεση από το φιαλίδιο προωθητικού αερίου με σκοπό την όδευση της κατασβεστικής ουσίας μέσω του δικτύου σωληνώσεων στα ακροφύσια. Η πίεση λειτουργίας του δοχείου κατά την ενεργοποίηση του συστήματος θα είναι  7.6 bar, πίεση δοκιμής αντοχής της φιάλης θα είναι  22.8 bar και ελάχιστη πίεση θραύσης της 41.4 bar.

Η διάταξη ενεργοποίησης θα είναι τύπου μηχανικού/πνευματικού και ικανή να  διοχετεύσει  το προωθητικό αέριο σε ένα ή δυο δοχεία κατασβεστικής ουσίας ανάλογα με την χωρητικότητα του φυσιγγίου. Θα υπάρχει εγκατεστημένος ένας ρυθμιστής πίεσης στα  7.6 bar με πίεση εκτόνωσης ±12,4  bar.  Η  ανίχνευση  της  φωτιάς  θα  πραγματοποιείται  από  διάταξη εύτηκτων συνδέσμων κατασκευασμένων από συγκεκριμένο κράμα  μετάλλου  ενωμένων εν σειρά με ανοξείδωτο συρματόσχοινο. Η διάταξη των συνδέσμων θα  ρυθμίζεται υπό συνεχή τάση με την  βοήθεια σταθερών στηριγμάτων και τροχαλιών η   οποία θα μεταφέρεται κατάλληλα μέσω του συρματόσχοινου στον μηχανισμό αυτόματης μηχανικής ενεργοποίησης του συστήματος. Όταν η αύξηση της θερμότητας περάσει το επίπεδο ενεργοποίησης ενός η περισσοτέρων συνδέσμων θα λύετε η συνέχεια της διάταξης των και θα παύει να εξασκείται τάση στον μηχανισμό ενεργοποίησης ο οποίος με την σειρά του θα ενεργοποιεί το φιαλίδιο προωθητικού αερίου που μέσω σωλήνας θα εκκενώνει το περιεχόμενο του στο εσωτερικότης φιάλης της κατασβεστικής ουσίας όπου θα δημιουργείται υπερπίεση που θα σπρώχνει την κατασβεστική ουσία μέσω του δικτύου σωληνώσεων στα ακροφύσια. Η διάταξη ενεργοποίησης θα είναι συμβατή με ειδικές βαλβίδες αποκλεισμού της παροχής  φυσικού αερίου ή  με εντολές προς διακόπτες τάσης ή απενεργοποίηση συσκευών. Τοποθετείται ηλεκτρική βαλβίδα διακοπής ηλεκτρικών συσκευών μαγειρείου.

Κάθε ένα από τα ακροφύσια του συστήματος θα είναι σχεδιασμένο  για  κατάσβεση  σε συγκεκριμένου τύπου συσκευές. Τα ακροφύσια θα φέρουν μεταλλικό ή πλαστικό κάλυμμα που θα προστατεύει την οπή του ακροφυσίου από συσσώρευση λιπών κατά την λειτουργία του μαγειρείου. Κάθε  τύπος  ακροφυσίου θα έχει σήμανση Flow  Number  ανάλογη του τύπου  συσκευής  που  θα καλύπτει. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των πιθανών κινδύνων στους χώρους του μαγειρείου και καταμετρηθεί το συνολικό  Flow  Number  του  συστήματος  πραγματοποιείται ο υπολογισμός του πλήθους των δοχείων και η συνολική ποσότητα κατασβεστικής ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί. Για εγκαταστάσεις που το συνολικό Flow Number υπερβαίνει το 23 επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν περισσότερα φυσίγγια προωθητικού αερίου για να εκτονώσουν όλη την κατασβεστική ουσία.

Στο Μηχανοστάσιο/Αντλιοστάσιο και στο Μηχανοστάσιο τοποθετείται ένας  αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής ξηρής σκόνης καθαρού βάρους 12Kg.

#### Φορητοί πυροσβεστήρες

Θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο κοντά στις σκάλες και τις  εξόδους κινδύνου, σε τέτοιες θέσεις ώστε κανένα σημείο να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι ξηρής σκόνης και CO2 καθαρού βάρους 6Kgr.

#### Φωτισμός  Ασφαλείας  -  Σήμανση  Οδεύσεων  Διαφυγής

Φωτισμός Ασφαλείας

Θα εγκατασταθεί φωτισμός ασφαλείας και σήμανση σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής του Κτιρίου και επί πλέον σε όσους χώρους φαίνεται στα σχέδια για την διευκόλυνση του προσωπικού και των χρηστών.

Ο φωτισμός ασφαλείας θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της  3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης και του Π.Δ. 71/88.

Η διακοπή του φωτισμού, στη διάρκεια αλλαγής από μια πηγή ενέργειας σε άλλη, θα είναι ελάχιστη. Η επιτρεπόμενη διακοπή δεν θα υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.

Ο φωτισμός ασφαλείας θα τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας (φωτιστικά ασφαλείας με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιμή των  10Lux, μετρούμενη στην στάθμη του δαπέδου.

Το  σύστημα  του  φωτισμού  ασφαλείας  θα  διατηρεί  τον  προβλεπόμενο  φωτισμό  για 1½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού.

Σε όσες θέσεις προβλέπεται στα σχέδια τοποθετούνται αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας.  Τα αυτόνομα  φωτιστικά  ασφαλείας  θα  είναι  επίτοιχα  ή  οροφής  ή  χωνευτά  ανάλογα  με  τη  θέση τοποθέτησης, με μπαταρία Ni-Cd 90min, λαμπτήρων φθορισμού 1x8W, IP 44.

Σήμανση

Η σήμανση θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 	422/8-6-79 "Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας", της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης και του Π.Δ. 71/88.

Κάθε επιγραφή ή σήμα, που δείχνει μία έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής, θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατή.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διακόσμησης ή άλλου εξοπλισμού που εμποδίζει την ορατότητα.

Σε κάθε θέση, οπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι άμεσα ορατή, θα τοποθετηθεί το σήμα διάσωσης γ, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 422/8-6-1979. Το μέγεθος και το χρώμα του σήματος προσδιορίζεται από το άρθρο 3, παράγραφος 1γ του ίδιου Διατάγματος.

Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής θα τοποθετηθεί το σήμα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π.Δ.422/8-6-1979, με ύψος προσαυξημένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την λέξη "ΕΞΟΔΟΣ" κάτω από το σύμβολο.

Τα σήματα των οδεύσεων διαφυγής θα είναι κατάλληλα για απ' ευθείας ανάρτηση από τα αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος 	(ΤΟΤΕΕ)  2421/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων - Μέρος 1)

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος 	(ΤΟΤΕΕ)  2421/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων - Μέρος 2)

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος	(ΤΟΤΕΕ)  2423/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων)

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος 	(ΤΟΤΕΕ)  2425/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων)

Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

Γενικός Κτιριοδομικός Κανονισμός ΠΕΤΕΠ

## ΓΕΝΙΚΑ

Για την θέρμανση των χώρων προβλέπεται εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης και επικουρικά ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες στα WC και λουτρά.

Η παραγωγή θερμού νερού θα γίνεται από αντλία θερμότητας τοποθετημένη στο δώμα του κτιρίου. Από εκεί θα ξεκινάει δίκτυο σωληνώσεων που θα οδεύει οριζόντια και κατακόρυφα εντός του κτιρίου και θα τροφοδοτεί τους τοπικούς συλλέκτες τροφοδοσίας κάθε ανεξάρτητης θερμικής ζώνης.

## ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προβλέπεται κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης με ενδοδαπέδιο σύστημα και τοπικούς συλλέκτες-διανομείς για κάθε ανεξάρτητη ζώνη. Κάθε ανεξάρτητη ζώνη θα ελέγχεται από τον θερμοστάτη της και μέσω σήματος στις δίοδες ηλεκτροβάννες, των διανομέων της δαπεδοθέρμανσης θα επιτυγχάνεται αυτονομία στην ρύθμιση και την λειτουργία των διαφορετικών ζωνών.

Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια. Από τους συλλέκτες θα ξεκινάει ο κατάλληλος αριθμός κυκλωμάτων της ενδοδαπέδιας θέρμανσης προς κάθε ζώνη. Ο ακριβής αριθμός και η διάταξη των κυκλωμάτων αυτών θα καθοριστεί από τον εγκαταστάτη του συστήματος.

## ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΘΕΡΜΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Η θερμική ενέργεια που απαιτείται για την θέρμανση των χώρων θα παράγεται από αντλία θερμότητας τοποθετημένη στο δώμα του κτιρίου.

Η παραγωγή θερμικής ενέργειας θα πραγματοποιείται από το ακόλουθο σύστημα:

- Αερόψυκτη αντλία θερμότητας  σχεδιασμένη  ια εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης, ονομαστικής θερμικής ισχύος 52,2kW, εξοπλισμένη με scroll συμπιεστή και ενσωματωμένο υδραυλικό τμήμα αποτελούμενο από πολυβάθμιο κυκλοφορητή, κλειστό δοχείο διαστολής, φίλτρο, ρυθμιστή και διακόπτη ροής, μανόμετρα, βαλβίδες. Η αντλία θερμότητας θα είναι ενδεικτικού τύπου Carrier 61AF 055.

- Δοχείο αδρανείας κατακόρυφο, χωρητικότητας 300lt.

- Κυκλοφορητή inverter τροφοροσίας κεντρικού δικτύου δαπεδοθέρμανσης, συνδεδεμένου στην προσαγωγή του δικτύου, παροχής 8m3/h, μανομετρικού 6mΥΣ, ενδεικτικού τύπου Wilo Stratos 30/1-12.

Η συνδεσμολογία των προαναφερόμενων συσκευών παρουσιάζεται σε επισυναπτόμενο διάγραμμα.

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

### ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Το πρωτεύον δίκτυο  σωληνώσεων  θέρμανσης θα κατασκευαστεί από σκληρούς χαλκοσωλήνες  οι οποίοι  θα μονωθούν σε όλο το μήκος τους με σωλήνες διογκωμένου πολυαιθυλενίου  πάχους τουλάχιστον 13mm, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής δηλαδή δεν θα διακόπτεται ούτε σε θέσεις που τα δίκτυα διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών κ.λ.π.

Τα  τοπικά θερμικά κυκλώματα της δαπεδοθέρμανσης θα κατασκευαστούν  από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE με φράγμα οξυγόνου.

Η διάστρωση των θερμικών κυκλωμάτων θα είναι συνεχής χωρίς ενώσεις.

Τα δίκτυα σωληνώσεων πριν από την μόνωση θα έχουν υποστεί δοκιμές πιέσεως, στεγανότητας κ.λ.π.

Σε όλο το δίκτυο σωληνώσεων, όπου υπάρχει σύνδεση με βάνα, διακόπτη, φίλτρο, συσκευή, μηχάνημα, αντλία, όργανο κ.λ.π. θα εγκατασταθούν φλάντζες ή ρακόρ ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεσή τους.

Σε όλα τα ψηλά σημεία του δικτύου, που είναι δυνατό να συγκεντρωθεί αέρας και να εμποδίσει την ροή, θα εγκατασταθούν αυτόματα εξαεριστικά διαμέτρου Φ½’’, τύπου δοχείου φλοτέρ.

Οι βάνες θα είναι  τύπου σφαιρικού κρουνού (BALL VALVES), ολικής διατομής ροής, ορειχάλκινες με έδρα TEFLON. Οι βάνες αυτές θα χρησιμοποιούνται τόσο για διακοπή όσο και για ρύθμιση των δικτύων.

Όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως, κ.λ.π. θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10atm και θερμοκρασία 0 οC μέχρι 100 οC.

Οι συλλέκτες-διανομείς θα είναι ορειχάλκινοι, τυποποιημένοι και θα τοποθετηθούν εντός ξύλινων ή μεταλλικών ερμαρίων, εντοιχισμένων. Κάθε διανομέας θα εφοδιαστεί με σφαιρική βάννα και ηλεκτροβάννα στην είσοδο και θερμοστατικές κεφαλές (actuators) στην έξοδο κάθε κυκλώματος δαπεδοθέρμανσης. Κάθε συλλέκτης θα εφοδιαστεί με σφαιρική βάννα στην έξοδο και ρυθμιστική βαλβίδα σε κάθε είσοδο.

Επίσης κάθε συλλέκτης-διανομέας θα εφοδιαστεί με αυτόματο εξαεριστικό.

Κάθε διαννομέας-συλλέκτης του κτιρίου θα λειτουργεί αυτόνομα. Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθούν θερμοστάτες χώρου στα αντίστοιχα τμήματα του κτιρίου που θα ελέγχουν τις ηλεκτροκίνητες βάννες αυτονομίας.

### ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το θερμαινόμενο δάπεδο θα κατασκευαστεί επάνω στην τσιμεντοκονία εξομάλυνσης και εγκιβωτισμού των ενδοδαπέδιων σωληνώσεων και καλωδιώσεων άλλων εγκαταστάσεων.

Επάνω στην τσιμεντοκονία εξομάλυνσης, εκτός των στρώσεων που προβλέπονται στην αρχιτεκτονική μελέτη, θα τοποθετηθούν κατά σειρά, η θερμομόνωση του δαπέδου από σκληρές πλάκες μονωτικού υλικού και το απαιτούμενο προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου. Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση των σωληνώσεων με τη βοήθεια ειδικών στηριγμάτων.

Το θερμαινόμενο σκυρόδεμα θα έχει ελάχιστο πάχος 50mm και τους απαραίτητους αρμούς διαστολής.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος 	(ΤΟΤΕΕ)  2421/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων - Μέρος 1)

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος 	(ΤΟΤΕΕ)  2421/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων - Μέρος 2)

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος	(ΤΟΤΕΕ)  2423/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια:Κλιματισμός κτιριακών χώρων)

Τεχνική  Οδηγία  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος 	(ΤΟΤΕΕ)  2425/86  (Εγκαταστάσεις  σε  κτίρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων)

Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

Γενικός Κτιριοδομικός Κανονισμός ΠΕΤΕΠ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Αντικείμενο

Στους κύριους χώρους του κτιρίου, πλην των λουτρών, προβλέπεται ημικεντρικός κλιματισμός με τη χρήση πολυδιαιρούμενων πολυζωνικών συστημάτων κλιματισμού μεταβλητής παροχής όγκου ψυκτικού μέσου (VRF).

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:

- οι εξωτερικές και εσωτερικές συσκευές των συστημάτων

- τα χειριστήρια και οι αυτοματισμοί

- τα δίκτυα σωληνώσεων

- τα δίκτυα αεραγωγών και στομίων

- τα δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

- οι σιδηροκατασκευές στήριξης των εξωτερικών συσκευών καθώς και οι  αντιδονητικές βάσεις τους

- οι σχάρες όδευσης των σωληνώσεων και των ηλεκτρικών καλωδιώσεων

- οι ανεμιστήρες

- οι εναλλάκτες αέρα – αέρα

ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης.

Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου του συστήματος VRF.

Σε όλα τα τυφλά W.C. προβλέπεται μηχανικός εξαερισμός. Προβλέπεται ένας ανεμιστήρας ανά WC, χειριζόμενος από ανεξάρτητο χειριστήριο. Τα δίκτυα εξαερισμού των WC θα είναι ανεξάρτητα.

### Γενική διάταξη

Ο κλιματισμός των κύριων χώρων του κτιρίου θα γίνει με  δύο ανεξάρτητα πολυδιαιρούμενα συστήματα μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου, δύο σωλήνων (VRF INVERTER HEAT PUMP) και ένα ανεξάρτητo πολυδιαιρούμενo σύστημα μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου, τριών σωλήνων (VRF INVERTER HEAT RECOVERY).

Πρόσθετα προβλέπονται ανεξάρτητα συστήματα προσαγωγής φρέσκου  αέρα και εξαερισμού, μέσω πλακοειδών εναλλακτών αέρα-αέρα (ΗEAT RECOVERY VENTILATION) σε όλους τους κύριους χώρους , κατάλληλης παροχής,σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.

Κάθε σύστημα κλιματισμού δύο σωλήνων σωλήνων  θα αποτελείται από :

- Την εξωτερική μονάδα.

- Τις εσωτερικές μονάδες, κατά περίπτωση  κρυφού τύπου σύνδεσης με αεραγωγούς, κασέτες 4 κατευθύνσεων ψευδοροφής ή τοίχου

- Τα κιβώτια ανάκτησης θερμότητας (σύστημα HEAT RECOVERY)

- Το δίκτυο του ψυκτικού μέσου από θερμομονωμένους  χαλκοσωλήνες.

- Το δίκτυο καλωδιώσεων αυτοματισμού και ισχύος.

- Δίκτυο αεραγωγών και στομίων προσαγωγής και επιστροφής αέρα

- Το δίκτυο συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων από θερμομονωμένους σωλήνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ).

Ο διαχωρισμός των τριών συστημάτων στο κτίριο έχει ως εξής:

Σύστημα 1 (VRF INVERTER HEAT PUMP): Χώροι Α’ ορόφου , χώροι υπογείου και εναλλάκτες αέρα- αέρα Α΄ορόφου

Το σύστημα αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συσκευές:

- 1 εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας) ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 28kW

- 4 εσωτερικές μονάδες, κρυφού τύπου σύνδεσης με αεραγωγούς

- 2 εσωτερικές μονάδες, κρυφού τύπου τοίχου

- 2 μονάδες πλακοειδή εναλλάκτη αέρα – αέρα παροχής 800m3/h και 650m3/h

Σύστημα 2 (VRF INVERTER HEAT PUMP): Χώροι ισογείου (πλην εισόδου) και εναλλάκτες αέρα- αέρα ισογείου

Το σύστημα αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συσκευές:

- 1 εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας) ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 40kW

- 9 εσωτερικές μονάδες, κρυφού τύπου σύνδεσης με αεραγωγούς

- 3 εσωτερικές μονάδες, κρυφού τύπου τοίχου

- 4 μονάδες πλακοειδή εναλλάκτη αέρα – αέρα παροχής 1000m3/h,  800m3/h και δύο από 650m3/h

Σύστημα 3 (VRF INVERTER HEAT RECOVERY): Χώροι περιοχής εισόδου ισογείου και booster εναλλάκτης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler.

Το σύστημα αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συσκευές:

- 1 εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας) ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 20kW

- 4 εσωτερικές μονάδες, τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων ψευδοροφής

- 1 μονάδα booster (hydrobox) εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, ονομαστικής θερμικής ισχύος 14kW

Οι εξωτερικές μονάδες θα εδράζονται σταθερά σε βάσεις από μπετόν μέσω αντικραδασμικών ελαστικών εδράνων.

### Δίκτυα ψυκτικού μέσου

Οι εξωτερικές μονάδες θα εγκατασταθούν στο δώμα κτιρίου. Οι σωληνώσεις θα οδεύσουν κατακόρυφα και μέσω του κατακόρυφου shaft θα καταλήξουν στον αντίστοιχο όροφο.

Από τις εξωτερικές συσκευές θα ξεκινούν οι κεντρικοί κλάδοι υγρής και αερίου φάσεως του ψυκτικού μέσου. Οι κλάδοι θα οδεύουν αρχικά στο δώμα και εισερχόμενοι στο κτίριο θα οδεύουν οριζόντια και κατακόρυφα, συνδέοντας τις εσωτερικές μονάδες.

Η σύνδεση των σωληνώσεων των τοπικών εσωτερικών συσκευών με τον κεντρικό κλάδο θα γίνεται με τη χρήση ειδικών διακλαδωτήρων (refnet joints).

Το δίκτυο των χαλκοσωλήνων των εσωτερικών συσκευών θα οδεύει οριζόντια μέσα στις ψευδοροφές των χώρων, ενώ οι κατακόρυφες οδεύσεις θα γίνονται εντός του κτιρίου κυρίως μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων μηχανολογικών κενών (shaft), όπως φαίνονται στα σχέδια. Μεμονωμένες σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και το δίκτυο αποχέτευσης  συμπυκνωμάτων  θα οδεύουν χαντρωμένες στους τοίχους ή στο γέμισμα  του δαπέδου  κατά περίπτωση.

Για κάθε εσωτερική συσκευή θα προβλέπεται θυρίδα επίσκεψης στην ψευδοροφή.

Η ακριβής θέση και ο τύπος των μονάδων σε κάθε χώρο, φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης.

Το δίκτυο των καλωδιώσεων  αυτοματισμού και ισχύος θα οδεύει παράλληλα στο δίκτυο των χαλκοσωλήνων.

### Διανομή κλιματιζόμενου αέρα

Η διανομή του κλιματιζόμενου αέρα στους χώρους στην περίπτωση των μονάδων ψευδοροφής θα πραγματοποιείται μέσω δικτύων αεραγωγών (ορθογωνικών και ευκάμπτων) και στομίων.

Τα στόμια θα είναι τετράγωνα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων. Οι ακριβείς τους θέσεις φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης.

### Αερισμός-εξαερισμός κύριων χώρων

Νωπός προκλιματισμένος αέρας θα προσάγεται μέσω εναλλακτών θερμότητας αέρα-αέρα στους κύριους χώρους του κτιρίου. Μέσω των εναλλακτών θα πραγματοποιείται και ο εξαερισμός των εν λόγω χώρων.

Το σύστημα προσαγωγής φρέσκου  αέρα και εξαερισμού θα αποτελείται από:

- Μονάδα πλακοειδή εναλλάκτη αέρα – αέρα (εξοικονόμιση ενέργειας) τύπος VAM οριζόντιας διάταξης με ανεμιστήρα προσαγωγής και απόρριψης.  Η μονάδα θα διαθέτει φίλτρο στην αναρρόφηση νωπού αέρα.

- Δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής φρέσκου αέρα και απαγωγής – απόρριψης με στόμια νωπού αέρα και απόρριψης με προστασία, από τα όμβρια ύδατα και πλέγμα γαλβανισμένο για τα πτηνά κλπ.

Η διακίνηση του αέρα θα πραγματοποιείται μέσω δικτύου αεραγωγών (ορθογωνικών και εύκαμπτων) και στομίων.

Η ρύθμιση της παροχής του αέρα θα πραγματοποιείται μέσω διαφραγμάτων σταθερής ροής, τοποθετημένων στην αναχώρησε των ευκάμπτων αεραγωγών τροφοδοσίας των μηχανημάτων με νωπό αέρα.

### Εξαερισμός WC

Εξαερισμός με μηχανικό τρόπο προβλέπεται στα τυφλά WC του κτιρίου.  Για τον εξαερισμό των χώρων αυτών προβλέπονται δίκτυα στομίων τύπου διακοβαλβίδας, ευκάμπτων αεραγωγών και αξονοφυγοκεντρικών ανεμιστήρων in line, παροχής κατά περίπτωση όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.

### Εξαερισμός κουζίνας – χώρου παρασκευής γάλακτος

Υποδομή για τον εξαερισμό των απορροφητήρων των χώρων αυτών προβλέπεται, αποτελούμενη από κυκλικούς αεραγωγούς που θα καταλήγουν στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου. ΟΙ  αεραγωγοί θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες από PVC διαμέτρου Φ123mm.

### Κατασκευαστικά στοιχεία

#### Συστήματα VRF

Κάθε ένα από τα πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου θα αποτελείται από μια εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας) και αντίστοιχα πολλαπλές εσωτερικές μονάδες από τις οποίες κάθε μια έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων.

Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στη χρήση πιεζοστατών για το ψυκτικό μέσο, ώστε να ελέγχεται η λειτουργία των συμπιεστών και η παροχή ψυκτικού μέσου προς τις εσωτερικές μονάδες.

Κάθε εξωτερική μονάδα θα μπορεί να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες διαφορετικών τύπων και αποδόσεων οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα.

Το σύνολο των αποδόσεων των εσωτερικών μονάδων συνδεδεμένων σε ένα εξωτερικό μηχάνημα θα μπορεί να φτάσει έως το 110% της ονομαστικής του απόδοσης για τα συστήματα που εξυπηρετούν περισσότερους από ένα χώρους.

Η  εξωτερική μονάδα θα διαθέτει δύο (2) συμπιεστές ερμητικού τύπου scroll για μεγαλύτερη ευελιξία και οικονομία κατά τη λειτουργία και κατά τη συντήρηση ή βλάβη. Ο ένας συμπιεστής, τουλάχιστον, θα είναι τύπου INVERTER (μεταβλητής συχνότητας) ικανός να μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του γραμμικά με ανάλογη κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών ή θερμικών φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε χώρο.

Το πραγματικό μήκος σωλήνωσης έχει την δυνατότητα να φτάσει τουλάχιστον μέχρι 120 μέτρα (απόστασης εξωτερικής μονάδας και δυσμενέστερης εσωτερικής), και χωρίς κανέναν περιορισμό στο συνολικό μήκος σωλήνωσης όλου του κυκλώματος.

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων θα είναι μέχρι 50 μέτρα, χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης ελαιοπαγίδων. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων ενός κυκλώματος θα είναι μέχρι 15 μέτρα.

Η εξωτερική μονάδα θα εδράζεται πάνω σε βάση, η οποία θα έχει κατάλληλη κλίση για την απορροή των υδάτων. Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

- Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος αυτού θα είναι σχεδιασμένες με standards υψηλής αισθητικής και θα διατίθενται σε πλήθος μοντέλων και αποδόσεων, με ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου. Μία ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα με έλεγχο PID σε κάθε εσωτερική μονάδα, θα προσαρμόζει συνεχώς τον όγκο του ψυκτικού υγρού ανάλογα με τις μεταβολές του φορτίου του χώρου που καλύπτει. Το αποτέλεσμα της παραπάνω λειτουργίας είναι πρακτικά η διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου σταθερή.

- Όλες οι μονάδες θα παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου.

- Οι μονάδες που θα εγκατασταθούν στις ψευδοροφές των χώρων μεγάλου ύψους (Α’ και Β’ όροφος) και θα συνδεθούν με στόμια στροβιλισμού (swirl diffusers) θα είναι τύπου υψηλής στατικής πίεσης.

- Κάθε μονάδα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο ενσύρματο χειριστήριο (remote controller) με αισθητήριο θερμοκρασίας (εναλλακτική επιλογή αντί αυτού επί του στομίου αναρρόφησης ) και με κεντρικό πίνακα ελέγχου ή με σύστημα ελέγχου μέσω PC computer.

- Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας θα γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

- Τέλος, κάθε μονάδα θα διαθέτει ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων.

- ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (REMOTE CONTROLLER)

- Κάθε εσωτερική μονάδα θα συνδέεται με δικό της επίτοιχο χειριστήριο  μέσω του οποίου ελέγχεται πλήρως ο κλιματισμός του χώρου.

- Επιπλέον θα εγκατασταθεί ένα κεντρικό χειριστήριο για τη δυνατότητα ελέγχου όλου του συστήματος VRF του κτιρίου.

#### Δίκτυο σωληνώσεων

Όλες οι ψυκτικές σωληνώσεις θα είναι κατάλληλες για δίκτυα ψυκτικού μέσου R410a  θα είναι θερμομονωμένες με ανεξάρτητο ή κάθε μία με μονωτικό υλικό NH ARMAFLEX της Armacell πάχους τουλάχιστον 9mm.

Τα δίκτυα σωληνώσεων αποχετεύσεως των συμπυκνωμάτων θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυπροπυλενίου και θα μονωθούν επίσης με μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου NH ARMAFLEX της Armacell πάχους 9 mm.

Τα στηρίγματα των σωληνώσεων θα είναι προκατασκευασμένα από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο τύπου Ω .

Στο δώμα οι σωληνώσεις θα οδεύουν σε σχάρες από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα με καπάκι.

Η θερμομόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής δηλαδή δεν θα διακόπτεται ούτε σε θέσεις που τα δίκτυα διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών, κ.λ.π.

#### Στόμια Αέρα - Αεραγωγοί

Όλα τα στόμια αέρα θα είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Το χρώμα τους θα ακολουθεί τον χρωματισμό των επιφανειών όπου τοποθετούνται . Η βαφή τους θα είναι ηλεκτροστατική.

Οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας και θα είναι ορθογωνικής διατομής.

Τα δίκτυα των αεραγωγών θα μονωθούν σε όλο το μήκος τους.

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής θα θερμομονώνονται με πλάκες από συνθετικό καουτσούκ (τύπου isopipe TC) πάχους 10mm.

Τα μονωμένα δίκτυα των σωληνώσεων και αεραγωγών που οδεύουν εξωτερικά θα προστατεύονται με γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα ή αλουμίνιο πάχους 0,6mm.

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι όλοι διπλών τοιχωμάτων πολυεστερικοί  με χαλύβδινο ελικοειδή οπλισμό και ενδιάμεση θερμομόνωση υαλοβάμβακα .

Τα στηρίγματα των αεραγωγών και των κιβωτίων των στομίων θα είναι προκατασκευασμένα από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο (ντίζες , ράγες , κλπ) .

Όλα τα κιβώτια των στομίων θα θερμομονώνονται όπως και οι αεραγωγοί με πλάκες από συνθετικό καουτσούκ (τύπου isopipe TC) πάχους 10mm.

Τα κιβώτια των στομίων και οι αεραγωγοί θα αναρτώνται από την οροφή και δεν επιτρέπεται να στηρίζονται πάνω σε φέροντα στοιχεία της ψευδοροφής.

#### Στηρίγματα συσκευών

Οι εξωτερικές συσκευές των πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου θα εδράζονται πάνω σε βάσεις από τσιμεντένιους δοκούς όπου στην βάση του θα φέρουν silomer.

Οι εσωτερικές συσκευές οροφής – ψευδοροφής θα αναρτώνται με ντίζες από τα ενσωματωμένα στοιχεία ανάρτησης τους και θα οριζοντιώνονται πλήρως .

Σε κάθε εσωτερική συσκευή θα προβλέπεται θυρίδα επίσκεψης για την επίσκεψη αυτής και την αφαίρεση των φίλτρων.

### Δοκιμές Δικτύων

Οι δοκιμές των δικτύων αεραγωγών θα γίνουν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86 κεφ. 700 σελ 216.

Οι δοκιμές των δικτύων συμπυκνωμάτων θα ακολουθήσουν τα αναγραφόμενα στις δοκιμές του δικτύου αποχέτευσης .

Οι δοκιμές  των συσκευών του πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου θα γίνουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος .

### Σήμανση συστημάτων

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών θα ακολουθήσει η σήμανση όλων των συσκευών (εσωτερικών και εξωτερικών) των συστημάτων από τον Ανάδοχο. Ειδικά στα εξωτερικά μηχανήματα θα αναγράφεται ο όροφος που καλύπτει το κάθε μηχάνημα.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384:2004) Οδηγίες ΔΕΗ.

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ).  Κτιριοδομικός Κανονισμός. ΠΕΤΕΠ

Ευρωπαϊκό πρότυπο ANSI/EIA/TIA 568

## ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υπάρχει Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ που διέρχεται από την οδό Λουδοβίκου Παστέρ.

Το Ηλεκτρικό Δίκτυο Χαμηλής Τάσης 230/400V-50Hz της ΔΕΗ έχει επαρκή ισχύ για την ηλεκτροδότηση του Κτιρίου.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Γενικά

Η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού-κίνησης σκοπό έχει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη  ηλεκτρική ενέργεια για  πλήρη φωτισμό των χώρων και κίνηση των μηχανημάτων του κτιρίου όπως η εξωτερικές μονάδες VRV, η αντλία θερμότητας της δαπεδοθέρμανσης, τα μηχανήματα του αντλιοστασίου-υδροστασίου, ο ανελκυστήρας κ.τ.λ.

Στην εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνονται:

- οι σωληνώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα σχέδια.

- οι καλωδιώσεις φωτισμού και κίνησης, όπως αυτές περιγράφονται στα σχέδια.

- Η σήμανση των παροχικών καλωδίων των υποπινάκων του κτηρίου αλλά των επί μέρους ηλεκτρικών γραμμών των ηλεκτρικών καταναλώσεων, σύμφωνα με την ονοματολογία που υπάρχει στο σχέδιο των μονογραμμικών των ηλεκτρικών πινάκων του κτηρίου.

- τα παροχικά καλώδια από τον μετρητή της ΔΕΗ, μέχρι τον γενικό πίνακα του κτηρίου, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος στο υπόγειο και θα είναι τύπου πεδίου. (καλώδιο J1VV-R 3x120+1x70mm2+J1VV-R 1x70mm2)

- Τα παροχικά καλώδια μεταξύ των υποπινάκων του κτηρίου και του γενικού πίνακα του κτηρίου.

- Τα παροχικά καλώδια μεταξύ του γενικού πίνακα και του ερμαρίου της πυκνωτικής διάταξης βελτίωσης του cosφ του κτηρίου.

- Το ερμάριο, οι ασφαλιστικές διατάξεις, οι πυκνωτές, οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος ζεύξης των πυκνωτών και ο επιτηρητής δικτύου-ρυθμιστής άεργου ισχύος του συστήματος διόρθωσης του cosφ του κτηρίου.

- οι  διακόπτες φωτισμού.

- οι ρευματοδότες.

- τα φωτιστικά σώματα όπως αυτά περιγράφονται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της Η/Μ μελέτης.

- οι ηλεκτρικοί πίνακες φωτισμού και κίνησης, όπως αυτοί περιγράφονται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της Η/Μ μελέτης.

- Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κλειστού τύπου, ισχύος 88.0KVA/230-400V, το οποίο θα είναι εντός ηχοαπορροφητικού κουβουκλίου. To Η/Ζ θα έχει την δυνατότητα να αναλάβει το πλήρες ηλεκτρικό φορτίο του κτηρίου.

- οι γειώσεις του κτιρίου (όπως αυτές περιγράφονται στα σχέδια της Η/Μ μελέτης) και κάθε συσκευή ή μηχάνημα για την κανονική λειτουργία του κτιρίου.

Το κτίριο προβλέπεται να τροφοδοτηθεί από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ, μέσω μιας παροχής τύπου Νο.6 (135 KVA-200A).

Τέλος να σημειωθεί πως ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σχέδια as built, για την εν λόγο εγκατάσταση μετά το πέρας των εργασιών.

### Γενική διάταξη

Η εγκατάσταση ξεκινά από το σημείο τοποθέτησης του μετρητή και των κυψελών της ΔΕΗ, στα όρια του οικοπέδου. Από το σημείο αυτό διαμέσου υπόγειου δικτύου σωληνώσεων, φρεατίων και εν συνεχεία μεταλλικών εσχαρών, το παροχικό καλώδιο τύπου J1VV-R 3x120+70mm2+J1VV-R 1x70mm2 καταλήγει στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα τύπου πεδίου του κτηρίου που θα είναι τοποθετημένος στο υπόγειο.

Να σημειωθεί επίσης πως ο Γενικός Πίνακας του κτηρίου θα περιέχει και την διάταξη αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ, η οποία θα αποτελείται από τους τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος με amperage τουλάχιστον 250Α έκαστος (ενδ.τύπου ΕΚ150-40-11 της ΑΒΒ), το σύστημα αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ ενδ.τύπου ATS της ΑΒΒ και τον επιτηρητή τάσεως δικτύου.

Όλοι οι διακόπτες ισχύος που θα χρησιμοποιηθούν-τοποθετηθούν στον γενικό πίνακα του κτηρίου θα είναι κλειστού τύπου με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας, ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία.

Επίσης θα έχουν κατ’ελάχιστο ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 25kA και θα έχουν την δυνατότητα πληκτροδοκιμής. Οι διακόπτες ισχύος θα είναι ενδ.τύπου ΧΤ1C/ABB ή DPX/LEGRAND.

Τα ερμάρια τόσο του γενικού ηλεκτρικού πίνακα, όσο και των υποπινάκων του κτηρίου θα έχουν κατ’ ελάχιστο ΙP43 και ΙΚ08, θα είναι μεταλλικά, θα διαθέτουν χάλκινες τυποποιημένες μπάρες χαλκού κατάλληλων διαστάσεων (12x4mm όλοι οι πίνακες εκτός του γενικού που θα διαθέτει 25x5mm) με οπές Μ5 ή Μ6 (κατασκευασμένες με ειδικό εργαλείο).

Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου και της πρόσθιας πλάκας θα είναι 1,50 mm για πίνακες μέχρι και 62x50cm και 2,0mm για μεγαλύτερους.

Το ραγοϋλικό του συνόλου των ηλεκτρικών πινάκων θα έχει κατ’ελάχιστο ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA και θα είναι μιας εκ των εταιριών ABB, LEGRAND, Merlin Gerin ή Hager.

Από τον γενικό πίνακα του κτηρίου αναχωρούν όλα τα παροχικά καλώδια προς του υποπίνακες των ορόφων και του επιπέδου του ισογείου, το ερμάριο της πυκνωτικής διάταξης και το Η/Ζ το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο υπόγειο, μέσω του οριζόντιου δικτύου εσχάρων ισχυρών ρευμάτων καθώς και των κατακόρυφων εσχάρων.

Πιο συγκεκριμένα από τον Γ.Π.ΚΤΗΡΙΟΥ θα αναχωρούν-εισέρχονται:

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 5x16mm2 προς τον Π.Φ.Κ.1.1 του ορόφου.

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 3x25+1x16mm2+J1VV-R 1x16mm2 προς τον πίνακα Π.Φ.Κ.0.1.

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 3x25+1x16mm2+J1VV-R 1x16mm2 προς τον πίνακα Π.Κ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 5x10mm2 προς τον πίνακα κίνησης-τροφοδοσίας του ανελκυστήρα του κτηρίου.

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 5x6mm2 προς τον πίνακα κίνησης-τροφοδοσίας του αντλιοστασίου.

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 5x10mm2 προς τον πίνακα κίνησης-τροφοδοσίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 3x70+1x35mm2+J1VV-R 1x35mm2 από-προς την πυκνωτική διάταξη του κτηρίου. Ο ακριβής σχεδιασμός και ισχύ των πυκνωτών της διάταξης, φαίνεται στα σχέδια της Η/Μ μελέτης. Πιο συγκεκριμένα η πυκνωτική διάταξη θα αποτελείται από δώδεκα συνολικά βαθμίδες, εκ των οποίων οι πρώτες τέσσερις βαθμίδες θα είναι των 7,2 kvar έκαστη, οι επόμενες τέσσερις των 10 kvar έκαστη και οι επόμενες δύο των 12,5 kvar. Όλοι οι πυκνωτές θα είναι ενδ.τύπου CLMD της ΑΒΒ. Η διάταξη αυτή επίσης θα περιλαμβάνει και επιτηρητή δικτύου-ρυθμιστή άεργου ισχύος κατάλληλου για ρύθμιση 12 βημάτων, ενδ.τύπου RVT-12 της ΑΒΒ. Φυσικά η όλη διάταξη θα είναι εντός μεταλλικού ερμαρίου με IP-43 και ΙΚ-08 όπως αναγράφεται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της Η/Μ μελέτης.

-Ένα καλώδιο τύπου J1VV-R 3x70+1x35mm2+J1VV-R 1x35mm2 από το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος του κτηρίου το οποίο θα είναι τοποθετημένο στο δώμα, το οποίο θα έχει την δυνατότητα να αναλάβει το πλήρες ηλεκτρικό φορτίο του κτηρίου, θα είναι εφεδρικής ισχύος 88KVA, θα διαθέτει ηχοαπορροφητικό κουβούκλιο με στάθμη θορύβου 77,0dB@1m, θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, θα διαθέτει δεξαμενή για πλήρη κάλυψη των αναγκών του για τουλάχιστον 8 ώρες, θα διαθέτει πετρελαιοκινητήρα PERKINS και γεννήτρια LEROY-SOMER, και θα είναι ενδεικτικού τύπου XP-88E της PETROGEN. Να σημειωθεί πως το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το οποίο θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 2300x1120x1525mm και βάρος 1440kg, θα εδραστεί πάνω σε βάση από σκυρόδεμα και silomer πάχους τουλάχιστον 6cm. Επίσης το Η/Ζ θα πρέπει να παραδοθεί στην τεχνική υπηρεσία, με πλήρη την δεξαμενή καυσίμου του, ώστε να είναι δυνατές οι δοκιμαστικές εκκινήσεις του Η/Ζ στα πλαίσια των δοκιμών παράδοσης του κτηρίου.

Nα σημειωθεί πως όλα τα παροχικά καλώδια θα έχουν το αναγκαίο επιπλέον μήκος (της τάξεως των 1,5-2m) για τις μελλοντικές συστολοδιαστολές των κεντρικών οδεύσεων.

### Φωτισμός- Ρευματοδότες

O ακριβής τύπος και προδιαγραφές των φωτιστικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Στους γραφειακούς χώρους θα υπάρχουν στο σύνολο τους φωτιστικά σώματα αυτοέμμεσου φωτισμού, ψευδοροφής με δύο λαμπτήρες φθορισμού των 55watts έκαστος. O ακριβής τύπος και προδιαγραφές των εν λόγο φωτιστικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Όλα τα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες φθορισμού θα είναι αυστηρά εφοδιασμένα με ηλεκτρονικές στραγγαλιστικές διατάξεις(ballast).

Το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων θα ελέγχεται από τοπικούς διακόπτες 10A-230V, ενδ. τύπου Legrand Mosaic λευκού χρώματος.

Τα φωτιστικά σώματα των κοινόχρηστων χώρων θα ελέγχονται από τοπικές μπουτονιέρες, αποτελούμενες από button λευκού χρώματος, των 6Α/230V, ενδ.τύπου Legrand Mosaic.

Αναφορικά με τους ρευματοδότες στους κύριους χώρους η θέση τους θα συντονιστεί με την αρχιτεκτονική μελέτη, ενώ ο αριθμός τους θα συμβαδίζει με τις εκάστοτε απαιτήσεις του κάθε χώρου.

Στους υγρούς χώρους οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί με ή χωρίς καπάκι.

Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι Schuko, 16A-230V, 2Π+Γ, ενδ.τύπου Legrand Mosaic, άμεσης επαφής και λευκού χρώματος.

Όλα τα καλώδια θα έχουν το αναγκαίο επιπλέον μήκος (της τάξεως των 1,5-2m) για τις πιθανές αλλαγές θέσης των λήψεων κατά την κατασκευή.

### Φωτισμός ασφαλείας

O απαιτούμενος φωτισμός ασφαλείας θα παρέχεται με φωτιστικά σώματα ασφαλείας τύπου LED, με αυτονομία 3 ωρών. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου MLD 28’s της Olympia Electronics.

### Δοκιμές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

#### ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων όπως και μετά την αποπεράτωση αυτών, θα εκτελεσθούν παρουσία της Υπηρεσίας Επιβλέψεως οι ακόλουθες δοκιμές, συντασσομένων και σχετικών πρωτοκόλλων.

Τις δοκιμές αυτές υποχρεούται ο Εργολάβος να επαναλάβει και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί.

#### Δοκιμές μονώσεων

- Δοκιμή της αντοχής των μονώσεων σε διάσπαση : Οι μονώσεις πρέπει να αντέχουν σε τάση δοκιμής 500 V επί ένα λεπτό της ώρας μεταξύ αγωγών και γής και σε τάση 850 V μεταξύ αγωγών.

- Δοκιμή της αντιστάσεως μονώσεως της εγκαταστάσεως, με λεπτομερή ωμομέτρηση και καταρτισμό σχετικών πινάκων μετρήσεων.  Στους πίνακες των μετρήσεων αυτών πρέπει να αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων τόσο για τα βραχυκυκλωμένα ή παρεμβεβλημένα σημεία καταναλώσεως (ρευματοδότες κλπ., με ανοικτούς τους διακόπτες όσο και χωρίς τις συσκευές καταναλώσεως αλλά με κλειστούς τους αντίστοιχους διακόπτες).

- Η αντίσταση μονώσεως κάθε τμήματος της εγκαταστάσεως περιλαμβανομένη μεταξύ δύο διαδοχικών ασφαλειών η ευρισκόμενη μετά την τελευταία ασφάλεια πρέπει να είναι έναντι της γης τουλάχιστον 250.000 Ω.

- Οι ίδιες παραπάνω αντιστάσεις μονώσεως ισχύουν και μεταξύ αγωγών, επίσης δε και για τις μόνιμες ή κινητές συσκευές τις συνδεδεμένες στο δίκτυο.

#### Δοκιμή λειτουργίας

Εαν κατά τον χρόνο της δοκιμής αυτής το ηλεκτρικό δίκτυο ευρίσκεται υπο τάση, θα γίνει έλεγχος λειτουργίας των τμημάτων της εγκαταστάσεως και των συσκευών καταναλώσεως.

Εαν η εγκατάσταση δεν είναι συνδεδεμένη ακόμη με το δίκτυο παροχής ρεύματος, τότε ο έλεγχος θα λάβει χώρα με σύνδεση του ωμομέτρου, επι τνω γενικών κόμβων της εγκαταστάσεως και προσωρινής βραχυκκυκλώσεως των ελεγχόμενων σημείων καταναλώσεως.

#### Έλεγχος πτώσεως τάσεως

Ο έλεγχος πτώσεως τάσεως θα γίνει εάν και εφόσον η εγκατάσταση ευρίσκεται υπό τάση και έχει εγκατεστημένες τις συσκευές καταναλώσεως (λυχνίες, κινητήρες, κλπ.).  Η πτώση τάσεως θα μετρηθεί κατά την στιγμή του πλήρους φορτίου με βολτόμετρο, αφενός στους γενικούς κόμβους της εγκαταστάσεως και αφετέρου στο δυσμενέστερο σημείο της εγκαταστάσεως από απόψεως πτώσεως τάσεως.

Το εκατονταπλάσιο της διαφοράς των δύο μετρήσεων, διαιρούμενο δια της μετρηθείσας στους γενικούς κόμβους τάσεως πρέπει να μην υπερβαίνει τον αριθμό ένα (1) για το δίκτυο φωτισμού και τρία (3) για το δίκτυο κινήσεως.

### Κατασκευαστικά στοιχεία

#### Τύποι αγωγών και σωλήνων

·	Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συμφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281.

·	Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια μετα θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R ή A05VV-R (ΝΥΜ), συμφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5.

·	Υπόγεια πολυπολικά καλώδια J1VV-R (ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και μανδύου θερμοπλαστικού συμφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85.

·	Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου απο του Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς.

·	Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετα μονωτικής επενδύσεως, όπως στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55.

·	Σιδεροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι χωρίς μονωτική επένδυση, γαλβανισμένοι. Οι διδόμενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρό τους. Πάχος τοιχωμάτων συμφώνως προς τους κανονισμούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.Δ. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ.

·	Πλαστικοί σωλήνες τύπου Duroflex για ενσωμάτωση στο μπετόν.

·	Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής αντοχής σε κρούση.

Ολοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα.

#### Συρματώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήματα

Γενικά

·	Ο τύπος και η διατομή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώματος αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και σχέδια.

·	Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια μόνωση με τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν στον ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους αγωγούς εκτός αν διαφορετικά σημειώνεται στα σχέδια.

·	Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος του. Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως.

·	Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2".

·	Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2  και η αντίστοιχη ρευματοδοτών και κίνησης 2,5 mm2 .

·	Οι αγωγοί πάνω απο 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι.

·	Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι κατα ανώτατο όριο τρείς (3).

·	Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σημεία εισόδου τους.

·	Ολες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα με την τάση της εγκατάστασης  θα τοποθετούνται με μικρή κλίση προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγμένες σιφωνιών, ώστε να αποφέυγεται ενδεχόμενη συσσώρευση νερού.

·	Σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανα τρία (3) μέτρα και δεν έχουν ένωση για απόσταση κουτιών μικρότερη απο ένα (1) μέτρο. Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα σωληνώσεων που βρίσκονται μέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών.

·	Ολοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς των φάσεων ουδέτερου και γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77.

Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ" ή ακροδέκτες στα κουτιά για σχετικά μεγάλες διατομές, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή των άκρων των αγωγών.

·	Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να μην δημιουργούνται εγκοπές σε αυτούς με αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους.

·	Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται απο την επίβλεψη.

·	Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm

·	Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραμμών απο γραμμές ζεστού νερού ορίζεται σε 30 cm.

·	Οταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm  τουλάχιστο, εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες.

#### Eντοιχισμένες σωληνώσεις

·	H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν προδιαμορφωμένους με ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις διευθύνσεις των οροφοπήχεων (σε περίπτωση που υπάρχουν). Πάντως θα αποφευχθεί διασταύρωση των σωληνώσεων με τους σιδερένιους οπλισμούς του σκυροδέματος, απαγορευομένης αυστηρά της κοπής ή παραμορφώσεως των σιδηρών οπλισμών χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση οροφών απο εμφανές μπετόν, οι σωλήνες θα προσαρμοστούν στον ξυλότυπο.

·	Όπου λόγω ανάγκης τμήματα των εντοιχισμένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα, τα τμήματα αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους (με χαλυβδοσωλήνες).

·	Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κλπ., θα τοποθετούνται μετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισμάτων, οι μεν  σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm    κάτω απο την τελική επιφάνεια του τοίχου, τα δε κουτιά διακοπτών, διακλαδώσεων κλπ. να εξέχουν τόσο, ώστε τα χείλη τους να βρίσκονται στο επίπεδο της τελικής επιφάνειας.

·	Οι προς εντοίχιση των σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαμορφώθηκαν, θα ανοίγονται με κάθε επιμέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Λάξευση κατασκευών από μπετόν αρμέ, χωρίς άδεια του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού, απαγορεύεται.

·	Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο απαγορευμένης κατά το δυνατόν της χρήσης γύψου.

·	Τα ημίκυρτα προστόμια θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων 2 mm.

#### Oρατές σωληνώσεις - Καλωδιώσεις

α.	 Στήριξη απ'ευθείας επί τοίχων ή οροφών

·	Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 20 εκατ. το πολύ.

·	Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 1,0 μέτρο το πολύ.

·	Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται απο την κατηγορία του χώρου γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας με διάκενο με κοχλίες με εγκάρσια στελέχη συγκράτησης, επί επιφανειών σκυροδέματος ή τοιχοποιίας από πλίνθους με κοχλίες αγκυρούμενους δια διαστολής, επί μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες.

β.	Στήριξη μέσω σιδηροτροχιών

Οι καλωδιώσεις και σωληνώσεις θα στηρίζονται ανά 25 εκατ. το πολύ στις σιδηροτροχιές.

(1)	Στηρίγματα Καλωδίων

Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

(2)	Σιδητροχιές στήριξης (ράγες)

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατομή από έλασμα πάχους 1 mm και θα είναι ισχυρά γαλβανισμένες ηλεκτρολυτικά.

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με γαλβανισμένους κοχλίες εκτόνωσης και πλαστικό UPAT.

#### Μεταλλικά μέρη ηλεκτρικών πινάκων

Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες.

Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου και της προσθίας (μετώπης) πλάκας θα είναι 1,25mm για πίνακες μέχρι και 62x50cm και 1,5mm για μεγαλύτερους. Θα προβλεφθεί μηχανική ασφάλιση της μετωπικής πλάκας όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα είναι στη θέση ΕΝΤΟΣ.

#### Γενικές απαιτήσεις ηλεκτρικών πινάκων

α. 	Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

β. 	Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες απο ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας .

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων.

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ.

γ. 	Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις παραπάνω.

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπαρών διανομής προς τους διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α μέχρι και 630Α θα γίνουν με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V.

Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από θερμοπλαστική μόνωση.

δ. 	Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες κλέμμες (τρείς φάσεις, ουδέτερος και γείωση) .

Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις :

(1)	Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω μέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό και

(2)	Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή μπάρες που θα συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες.

ε. 	Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.

Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα.

Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) .

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης.

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελλωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

στ. 	Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και Προδιαγραφές :

·	Ελληνικούς Κανονισμούς

·	VDΕ 0100, 0110, 0660

·	ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)

·	ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ.

ζ. 	Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά.

Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα του διακόπτη με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρούμε το κάλυμμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στον διακόπτη.

Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυμμα του κιβωτίου του πίνακα.

Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα.

η.	Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν :

·	Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες του έργου (PAS PARTOUT).

·	Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες.

·	Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα.

·	Ακροδέκτη γείωσης.

θ. 	Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική επέκταση.

ι. 	Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης διαμέτρου.

ια. 	Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ.

(1)	Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.

Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα.

Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΆ

Για την ασφάλεια των χρηστών και την καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου καθώς και τη διάχυση του κεραυνικού ρεύματος μέσα στη γη, με ασφάλεια χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις θα κατασκευαστεί δίκτυο θεμελιακής γείωσης αποτελούμενο από χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία 30x3mm.

Η απαίτηση της τιμής της αντίστασης του συστήματος γείωσης είναι, κάτω από 1Ω.

Η τιμή της αντίστασης της γείωσης μειώνεται όσο μεγαλώνει το μήκος της ταινίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση της περιμετρικής γείωσης με ταινία. Σύμφωνα με το άρθρο 27 των ΚΕΗΕ η διατομή της ταινίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm2 με ελάχιστο πάχος 3mm.

## ΓΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

Το δίκτυο γειώσεως στο εσωτερικό του κτιρίου θα αρχίζει από το ζυγό γειώσεως του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσεως του Κτιρίου. Όλες οι τροφοδοτικές γραμμές των διαφόρων πινάκων θα φέρουν αγωγό γειώσεως που θα συνδεθεί με τον ζυγό γειώσεώς τους. Ο παραπάνω αγωγός γειώσεως θα έχει την αυτή διατομή και μόνωση με τον ουδέτερο της τροφοδοτικής γραμμής σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 κάθε μερικού πίνακα και θα οδεύει παράλληλα με αυτή ή θα περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειωθούν. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημάτων ή συσκευών) θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμη και στην περίπτωση που οι καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά αντικείμενα. Ο αγωγός γειώσεως θα είναι της αυτής διατομής και μονώσεως με τον αγωγό του ουδέτερου και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή θα περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο.

Οι αντιστάσεις γείωσης για κάθε σύστημα θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις οδηγίες της ΔΕΗ.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΉΣ ΓΕΊΩΣΗΣ

Προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ταινίας30x3 mm.

Η θεμελιακή γείωση θα κατασκευαστεί  από γειωτή ταινίας, που τοποθετείται εντός των συνδετήριων δοκαριών των πεδίλων ή στα περιμετρικά τοιχία των θεμελίων του κτιρίου, σε μορφή κλειστού δακτυλίου.

Προβλέπεται  η τοποθέτηση εγκαρσίων ή διαμηκών τμημάτων ταινίας (πάντα εντός σκυροδέματος θεμελίων), έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει περισσότερο από 10 m από το γειωτή.

Η ταινία των εγκάρσιων βρόγχων και όπου η όδευση δεν γίνεται εντός του πελματος τοποθετείται πάνω σε ειδικούς ορθοστάτες (πασαλάκια) καρφωμένους ανά 2m στο μπετόν καθαριότητας και στα σημεία όπου θα κατασκευασθούν τα συνδετήρια δοκάρια - πεδίλων, τοιχία θεμελίωσης.

Το ηλεκτρόδιο της θεμελιακής γείωσης προβλέπεται να είναι γυμνός αγωγός ορθογωνικής διατομής (ταινία) χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος ή χάλκινος, ελάχιστων διαστάσεων 30x3 mm. Ο αγωγός αυτός πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα και να είναι εγκιβωτισμένος στα θεμέλια του κτιρίου, κυρίως στους περιμετρικούς πεδιλοδοκούς. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να έχει, όσο το δυνατό, μεγαλύτερα ενιαία μήκη και λιγότερες ενώσεις. Όπου απαιτείται η επιμήκυνσή του οι ενώσεις θα γίνονται με κατάλληλους σφιγκτήρες συνδέσμους, του ίδιου υλικού με τον αγωγό, ώστε να μην αλλοιώνονται οι ιδιότητες του ηλεκτροδίου.

H ταινία τοποθετείται με το πέρας των εργασιών οπλισμού και πριν την έγχυση του σκυροδέματος. Πρέπει να τονιστούν ότι βάση των κανονισμών ΚΕΗΕ το ελάχιστο πάχος επικάλυψης της ταινίας με σκυρόδεμα είναι 10cm, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα διάβρωσης.

Ανεξάρτητα από το υλικό του ηλεκτροδίου, για τη σύνδεσή (στήριξη) του στον οπλισμό πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτοιμοι σφιγκτήρες χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι, τοποθετημένοι ανά 2m περίπου, ώστε να επιτευχθεί στιβαρή και ασφαλής στήριξη στον οπλισμό (η χρήση δονητή κατά την σκυροδέτηση δεν πρέπει να μετακινήσει το ηλεκτρόδιο από την προβλεπόμενη θέση του).

Το ηλεκτρόδιο πρέπει να περιβάλλεται σε όλο το μήκος του από συμπαγές σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 50 mm, ώστε να αποφευχθεί διάβρωση και φθορά με αποτέλεσμα την διακοπή της συνέχειάς του.

Η επιμήκυνση της ταινίας καθώς και η σύνδεση της αρχής και του τέλους της δεν πρέπει να γίνεται με κοχλίες και περικόχλια διανοίγοντας οπές σε αυτή, αλλά με ειδικό σύνδεσμο-σφικτήρα θερμά επιψευδαργυρωμένο .

Για να συνδεθούν στην θεμελιακή γείωση του αλεξικέραυνου οι γεννήτριες, οι πίνακες χαμηλής, οι υποπίνακες θα πρέπει η αντίσταση διαβάσεως να είναι < 1Ω. Συγκεκριμένα σε κάθε χώρο όπως είναι μηχανοστάσια, και γενικότερα μηχανολογικοί χώροι προβλέπεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αναμονές από την θεμελιακή γείωση. Η σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με τους αγωγούς καθόδου θα γίνει μέσω ειδικών σφικτήρων αγωγού –ταινίας St/tZn. Από την θεμελιακή γείωση θα αφεθούν στο χώρο του υπογείου αναμονές για ισοδυναμικές συνδέσεις των μεταλλικών μερών , σωληνώσεων, σχαρών, πινάκων, rack αυτοματισμών, στα μηχανοστάσια.

Ο αγωγός γείωσης πρέπει να είναι γυμνός χάλκινος ή χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος και να έχει κατάλληλη διατομή κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Ενδείκνυται για λόγους μηχανικής αλλά και αντιδιαβρωτικής προστασίας να είναι εγκιβωτισμένος σε όλο του το μήκος στο σκυρόδεμα, ακολουθώντας πορεία διαμέσου των πεδιλοδοκών και των υποστυλωμάτων του κτιρίου, ώστε να έχει το κατά το δυνατόν μικρότερο μήκος. Πρέπει να στηρίζεται στον οπλισμό με κατάλληλους έτοιμους σφιγκτήρες ανά 2 m. Η σύνδεση του αγωγού γείωσης με το ηλεκτρόδιο και τον ακροδέκτη γείωσης πρέπει να γίνεται με σφιγκτήρα σύνδεσμο του ίδιου υλικού με τον αγωγό γείωσης.

Στις προβλεπόμενες θέσεις αναμονών για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης με τους αγωγούς προστασίας ή τους αγωγούς ισοδυναμικών συνδέσεων αν προβλέπονται, πρέπει να τοποθετηθούν ακροδέκτες γείωσης. Οι ακροδέκτες αυτοί πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εγκιβωτισμένοι στο σκυρόδεμα υποστυλωμάτων ή τοιχίων και σε ύψος 1 m περίπου από τη στάθμη του δαπέδου. Στην περίπτωση που ο ακροδέκτης πρόκειται να τοποθετηθεί για την προστασία ηλεκτρικού πίνακα διανομής, συνιστάται η τοποθέτησή του 50 cm περίπου κάτω από τη βάση του πίνακα και σε αυτή την περίπτωση το ύψος εγκατάστασής του από το δάπεδο ενδέχεται να μειωθεί στα 50 cm περίπου. Στους ακροδέκτες πρέπει να συνδεθούν κατά περίπτωση οι αγωγοί προστασίας είτε απευθείας (μέχρι δύο αγωγοί προστασίας) είτε μέσω ζυγού γείωσης (μέχρι εννέα ή και περισσότεροι αγωγοί προστασίας).

Οι αγωγοί προστασίας πρέπει να είναι γυμνοί αγωγοί που θα συνδέουν τα προς προστασία τμήματα της εγκατάστασης με τους προβλεπόμενους για αυτό το σκοπό ακροδέκτες γείωσης και να έχουν κατάλληλη διατομή κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Οι αγωγοί προστασίας πρέπει να είναι ενιαίου μήκους ή με τις κατά το δυνατόν λιγότερες ενώσεις. Στην περίπτωση συνδέσεων για την επιμήκυνση των αγωγών οι χρησιμοποιούμενοι σύνδεσμοι πρέπει να είναι του ίδιου υλικού με τον αγωγό.

### ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΚΡΟΥΣΤΙΚΈΣ ΥΠΕΡΤΆΣΕΙΣ

Οι κρουστικές υπερτάσεις μπορούν να περάσουν μέσα στα ηλεκτρικά κυκλώματα είτε μέσα από την ηλεκτρική παροχή, συμπεριλαμβανομένου και του αγωγού γειώσεως, είτε μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές, τις γραμμές μεταφοράς δεδομένων και τις γραμμές μεταφοράς αναλογικών σημάτων (από κεραία τηλεόρασης, κάμερα παρακολούθησης κλπ.) και γενικά μέσα από οποιοδήποτε ηλεκτρικά αγώγιμο δίκτυο. Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (surge protection devices ή SPDs), είναι οι συσκευές αυτές που τοποθετούνται πριν από τα μηχανήματα που θέλουμε να προστατεύσουμε ή σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στο δίκτυο, με στόχο να μειώσουν το κρουστικό κύμα άμεσα σε μεγέθη ακίνδυνα.

- Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, για τον Γενικό Πίνακα.

Μονοφασικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλος για ηλεκτρικά δίκτυα 220 / 380 V. Προσφέρει προστασία σε ηλεκτρικές συσκευές που ανήκουν στην class II σύμφωνα με το IEC 664. Κατάλληλα σχεδιασμένος προκειμένου να τοποθετηθεί στην είσοδο της εγκατάστασης παρέχοντας έτσι Πρωτεύουσα Προστασία. Ο απαγωγός είναι εφοδιασμένος με μη γραμμική  μεταβαλλόμενη αντίσταση,  φέρει μηχανική ένδειξη σφάλματος, κάνοντας έτσι εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής του. Ο απαγωγός φέρει επίσης μία κανονικά ανοιχτή (ΝO) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη - τηλεχειρισμό. Μέσω ειδικής διάταξης απομονώνει τον απαγωγό, σε περίπτωση καταστροφής του, από το δίκτυο. Τοποθετείται μετά τον Γενικό Διακόπτη του πίνακα και πριν τις Γενικές  Ασφάλειες.

- Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, υποπίνακων γενικότερα

Διπολικός απαγωγός  κρουστικών  υπερτάσεων κατάλληλος για ηλεκτρικά δίκτυα 220 / 380 V. Προσφέρει προστασία σε ηλεκτρικές συσκευές που ανήκουν στην class II σύμφωνα με το IEC 664. Κατάλληλα σχεδιασμένος προκειμένου να τοποθετηθεί στην είσοδο της εγκατάστασης ή σε υποπίνακα παρέχοντας έτσι Πρωτεύουσα Προστασία για την πρώτη περίπτωση και δευτερεύουσα για την δεύτερη περίπτωση εγκατάστασής του.

Ο τύπος αυτός του απαγωγού προστατεύει ταυτόχρονα δύο φάσεις τριφασικού δικτύου ή την φάση και τον ουδέτερο μονοφασικής παροχής.

Ο απαγωγός είναι διμερής, αποτελείται από την βάση που στερεώνεται σε ράγα DIN, πάνω στην οποία κουμπώνει μαχαιρωτά η θήκη των απαγωγών, καθιστώντας έτσι εύκολη την αντικατάστασή της σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Ο απαγωγός είναι εφοδιασμένος με μη γραμμική  μεταβαλλόμενη αντίσταση,  φέρει οπτική ένδειξη σφάλματος, κάνοντας έτσι εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής του. Ο απαγωγός φέρει επίσης μία κανονικά ανοιχτή (ΝO) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη - τηλεχειρισμό.

Μέσω ειδικής διάταξης απομονώνει τον απαγωγό, σε περίπτωση καταστροφής του, από το δίκτυο. Τοποθετείται μετά τον Γενικό Διακόπτη του πίνακα και πριν τις Γενικές  Ασφάλειες.

- Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, ομοαξονικών καλωδίων, κεραιών επικοινωνίας.

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  ομοαξονικού καλωδίου. Η επιλογή του κατάλληλου απαγωγού γίνεται σε συνάρτηση της ισχύος του πομποδέκτη και της συχνότητας του σήματος. Απαγωγείς κατάλληλα σχεδιασμένοι για την προστασία πομποδεκτών που είναι συνδεδεμένοι με κεραίες UHF και VHF σε Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς, Σταθμούς κινητής τηλεφωνίας  κ.λ.π.

Στην περίπτωση όπου το video ( δέκτης) σε σχέση με την camera  είναι απομακρυσμένοι τότε απαιτούνται δύο τεμάχια των απαγωγών που προαναφέρουμε,  ένα στην κάθε ακρη.

- Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, ομοαξονικών καλωδίων 75 Ω

Αγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων κατάλληλος για την προστασία πομποδεκτών που συνδέονται σε εξωτερική κεραία με ομοαξονικό καλώδιο των 75Ω.  Παρουσιάζει πολύ μικρή απώλεια σήματος και επίσης πολύ μικρό λόγο στάσιμων κυμάτων (VSWR).

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα το καθιστούν κατάλληλο για συχνότητες μέχρι και 1,5 GHz. Κατάλληλα σχεδιασμένος για την προστασία απλών ή δορυφορικών τηλεοράσεων, κάμερες video, κλειστών συστημάτων τηλεόρασης, Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς, Σταθμούς κινητής τηλεφωνίας και γενικά για την προστασία πομπών ή δεκτών που επικοινωνούν με ομοαξονικό καλώδιο των 75 Ω.

- Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, τηλεφωνικών γραμμών

Για την προστασία της συσκευής τηλεφώνου ή Fax πρέπει να τοποθετηθεί απαγωγός ατμοσφαιρικών κρουστικών υπερτάσεων,  Αυτό παρεμβάλλεται σε σειρά στη γραμμή και από έναν ειδικό ακροδέκτη συνδέεται με τη γείωση της πρίζας shucko από την οποία τροφοδοτείται.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΆ

Στo υπό εξέταση κτίριο θα εγκατασταθεί δομημένη καλωδίωση δικτύου tel-data κατάλληλη για την πλήρη κάλυψή του σε μετάδοση φωνής και data. To σύνολο του δικτύου καθώς και τα επί μέρους υλικά (patch cord, λήψεις, patch panels, κτλ) θα είναι Cat.6A-10Gig.

Τo σύστημα μετάδοσης φωνής και δεδομένων θα αξιοποιούν την πλέον πρόσφατη τεχνολογία για την ταχύτατη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών σε τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα. Η είσοδος και έξοδος πληροφοριών θα γίνεται μέσω δικτύων από τετράζευγων καλώδια χαλκού κατηγορίας 6A για την φωνή και τετράζευγων καλωδίων κατηγορίας 6A για τα δεδομένα ενώ το τηλεφωνικό κέντρο θα υποστηρίξει τις πλέον πρόσφατες εφαρμογές του τομέα.

Το τηλεφωνικό κέντρο δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο αλλά θα υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για να εγκατασταθεί πλησίον του κεντρικού κατανεμητή τηλεφώνων του κτηρίου.

Η τοπολογία του οριζόντιου δικτύου θα είναι πλήρως ακτινική με κέντρο τον κεντρικό κατανεμητή του κτηριου και απολήξεις τις λήψεις tel-data της δομημένης καλωδίωσης του εκάστοτε επιπέδου.

Η εγκατάσταση-αντικείμενο ξεκινά από τις σωληνώσεις διέλευσης των καλωδίων του Ο.Τ.Ε. ή οποιοδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού πάροχου (4 καλώδια UTP 4’’-Cat.5e), τα οποία εισέρχονται στο μεταλλικό ερμάριο των ωριολωρίδων τύπου CRONE στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια, και καταλήγει στους ρευματοδότες RJ 45 cat 6Α του συνόλου του κτηρίου.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των σωληνώσεων, καλωδιώσεων, τερματισμών, λήψεων και κατανεμητών, πιστοποιήσεων πλην του τηλεφωνικού κέντρου, των κεραιών Wi-Fi και του ενεργού εξοπλισμού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σχέδια as built, για την εν λόγο εγκατάσταση μετά το πέρας των εργασιών.

## ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

- Τις αναγκαίες σωληνώσεις, εσχάρες και φρεάτια για την διέλευση των 4 καλωδίων τύπου UTP 4’’-Cat.5e από τον ΟΤΕ ή οποιοδήποτε άλλο τηλεποικοινωνιακό πάροχο μέχρι το κεντρικό ικρίωμα-rack του κτηρίου.

- Το κεντρικό ικρίωμα-rack του κτηρίου.

- Το δίκτυο σωληνώσεων, εσχαρών καλωδίων UTP 4’’-Cat.6A από τους τοπικούς κατανεμητές μέχρι τα σημεία των λήψεων tel-data.

- Την γείωση της εγκατάστασης, όπως φαίνεται στα σχέδια της Η/Μ μελέτης και έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο των ισχυρών ρευμάτων.

- Τις λήψεις τηλεφώνου και Data, οι οποίες θα διαθέτουν 10Gig UTP Jack Module.

- Τους περιοριστές υπερτάσεων 038 29 της ΑΒΒ για τις γραμμές DATA και τηλεφώνου.

Σε κάθε λήψη RJ45 καταλήγει ένα καλώδιο UTP cat.6Α τεσσάρων ζευγών, όπου θα τερματίζονται και τα τέσσερα ζεύγη του καλωδίου UTP 4’’-Cat.6A. Όλα τα καλώδια θα έχουν το αναγκαίο επιπλέον μήκος (της τάξεως των 1,5-2m) για τις πιθανές αλλαγές θέσης των λήψεων κατά την κατασκευή. Το άλλο άκρο του κάθε καλωδίου UTP cat.6Α τεσσάρων ζευγών, θα καταλήγει στον κεντρικό κατανεμητή data-tel του κτηρίου, όπου και θα τερματίζεται σε patch panel με connector RJ-45, Cat.6A.

Σημειώνεται ότι στους χώρους του κτιρίου έχει προβλεφθεί η καλωδιακή υποδομή για μελλοντική εγκατάσταση κεραιών Wi-Fi. Οι κεραίες Wi-Fi δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο.

Ο κεντρικός τηλεφωνικός κατανεμητής θα συνδεθεί εκτός από το ερμάριο των ωριολωρίδων και με το τηλεφωνικό κέντρο εάν αυτό τοποθετηθεί.

Όλα τα ζεύγη των UTP-Cat.6A θα τερματιστούν στους κατανεμητές και θα συνδεθούν.

Η φυσική τους συνέχεια θα αρχίζει στους ρευματοδότες RJ 45 και θα καταλήγει στους τοπικούς κατανεμητές φωνής δεδομένων .

Οι ρευματοδότες θα είναι τύπου RJ-45, cat.6Α, τετράγωνες, μονές ή διπλές, κατάλληλες για εγκατάσταση σε κυτίο χωνευτό σε τοίχο ή σε κανάλι. Οι λήψεις θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand-Mosaic, λευκού χρώματος.

Τόσο το σύνολο των καλωδιώσεων, όσο και οι λήψεις και τα patch panels, θα εξοπλισθούν με ειδική ανεξίτηλη πινακίδα αριθμοδότησης , καλυμμένη με διαφανές πλαστικό κάλυμμα. Η σήμανση του δικτύου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της Η/Μ μελέτης.

## ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση του όλου καλωδιακού συστήματος θα γίνει από εξουσιοδοτημένη για την εργασία αυτή εταιρεία, από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή του συστήματος.  Για τον σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση – πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνές οίκο πιστοποίησης.

Με το πέρας της εγκατάστασης θα μετρηθεί η απόδοση ολόκληρης της εγκατάστασης σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών ISO/IEC και EIA/TIA κανονισμών, ώστε να πιστοποιηθεί ότι είναι εντός των ελάχιστων παραδεκτών απαιτήσεων.  Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί πλήρης και αναλυτική αναφορά (report) όλων των μετρήσεων απόδοσης, αναλυτική κατάσταση με τη λεπτομερή σήμανση των καλωδίων και των λήψεων σύμφωνα με το ΕΙΑ/ΤΙΑ 606, standard.

Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν στον εργοδότη όπως εκτυπώνονται από το πρόγραμμα μετρήσεων, σε μορφή pdf αλλά και σε μορφή WORD ή εν πάσει περιπτώση επεξεργασμένα σε άλλο πρόγραμμα πέραν του προγράμματος μέτρησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει και μια hardcopy έκδοση των μετρήσεων στον εργοδότη.

Στα αποτελέσματα θα αναγράφεται επίσης και ο adaptor ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της εγκατάστασης.

Ο ανάδοχος επίσης θα προσκομίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή των υλικών με βάση το οποίο θα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία θα καλύπτει την εγκατάσταση για τουλάχιστον 15 έτη. Το πιστοποιητικό θα δοθεί πριν την έναρξη εγκατάσταση των υλικών στο έργο ώστε να μετά τον έλεγχο από τον εργοδότη να δοθεί η έγκριση για τα υλικά.

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

### ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Οι εφαρμογές που πρέπει να υποστηρίζονται, παρατίθενται, αλλά δεν περιορίζονται στον παρακάτω πίνακα :

-Εφαρμογές Ethernet:

10BASE-T LAN (10 Mb/s) IEEE 802.3

100BASE-TX LAN (100 Mb/s) IEEE 802.3

1000BASE-T LAN (1 Gb/s) IEEE 802.3

10GBASE-T LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3an

100BASE-FX LAN (100 Mb/s) IEEE 802.3

1000BASE-SX LAN (1000 Mb/s) IEEE 802.3z

1000BASE-LX LAN (1000 Mb/s) IEEE 802.3z

10GBASE-S LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3ae

10GBASE-LX4 LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3ae

10GBASE-L LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3ae

10GBASE-E LAN/WAN (10 Gb/s) IEEE 802.3ae

10Gb/s 850 nm 4-Lane Parallel

(HP 10GBASE-CX4 Optical Converter Model J8439A)

-Πρωτόκολλο IEEE 802.3af {Data Terminal Equipment (DTE) Power μέσω Media Dependent Interface (MDI)}

-Εφαρμογές οπτικών δικτύων

1 Gb/s Fiber Channel – FC-PI

2 Gb/s Fiber Channel – FC-PI

4 Gb/s Fiber Channel – FC-PI

10 Gb/s Fiber Channel – 10GFC

-Εφαρμογές IBM FICON

-Εφαρμογές OIF (Optical Internetworking Forum)

40 Gb/s SONET OC-768 / SDH STM-256

10 Gb/s SONET OC-192 / SDH STM-64

-Εφαρμογές InfiniBand

30 Gb/s InfiniBand  IB-12X-SX

10 Gb/s InfiniBand  IB-4X-SX and IB-4X-LX

2.5 Gb/s InfiniBand  IB-1X-SX and IB-1X-LX

-Εφαρμογές IEEE 1394b (High Performance Serial Bus)

-Εφαρμογές IEEE 802.11a/b/g (Wireless LAN)

-Εφαρμογές Video

Baseband Video

Composite Analog Baseband Video (περιλαμβανομένου S-Video/S-VHS)

RGB (Red-Green-Blue) Component Video

Broadband Video

Digital Video/Audio (περιλαμβ. Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας,   HDTV)

-Εφαρμογές DSL (Digital Subscriber Loop)

-Εφαρμογές Φωνής (Voice) και ISDN

Εφαρμογές Φωνής (Voice)

Εφαρμογές ISDN

-Έφαρμογές Αυτοματισμών Κτιρίου BAS (Building Automation Systems)

Generic BAS Guidelines

Andover Controls System

Carrier Systems

Echelon Corporation FTT-10A Free Topology Transceiver

Honeywell Systems

Johnson Controls Metasys System

Legrand SwitchPlan SP500 Lighting Control System

Matsushita Electric Works NAIS FP3 Wire (W)-type Link System

Siemens Cerberus Division Pyrotronics

Siemens Building Technologies Landis Division Staefa Control System

VingCard Hotel Security System

### ΣΎΝΟΨΗ ΈΡΓΟΥ

-Να προσκομισθούν και να εγκατασταθούν όλα τα εξαρτήματα ενός Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης (ΣΔΚ). Το ΣΔΚ θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη μετάδοση Δεδομένων (data), εικόνας (video) και τηλεφωνικών σημάτων σε όλο το δίκτυο από τους Κατανεμητές έως τις πρίζες που είναι τοποθετημένες σε διάφορα γραφεία, θέσεις εργασίας και άλλες τοποθεσίες, όπως αυτές υποδεικνύονται στα σχέδια του έργου και περιγράφονται εντός του παρόντος.

-Η καλωδίωση της Εισαγωγής γραμμών για το Τηλεφωνικό Κέντρο, θα τερματίζεται σε ξεχωριστό κατανεμητή, μετά τον κατανεμητή που προβλέπεται από τον Πάροχο.  Η εγκατάσταση, ο τερματισμός και η αρίθμηση της καλωδίωσης μεταξύ πριζών στις θέσεις εργασίας, Τοπικών Κατανεμητών (TR) και του Κεντρικού Κατανεμητή (ER) θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία.

-Η καλωδίωση που χρησιμοποιείται για επικοινωνία Φωνής-Data θα ξεκινά από τον ενεργό εξοπλισμό προμήθειας του πελάτη, εντός ικριωμάτων εξοπλισμού (Equipment racks) στον Χώρο Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού {Telecommunications Equipment Room (ER)}, τον Κεντρικό Κατανεμητή {Main Cross-connect (MC)}, τους Ενδιάμεσους Κατανεμητές {Intermediate cross-connect (IC)} και/ή τους Τοπικούς Χώρους Τηλεπικοινωνιών {Telecommunications Room (TR)}. Η καλωδίωση, οι τερματισμοί και οι μικτονομήσεις μεταξύ των σημείων αυτών και των τηλεπικοινωνιακών πριζών στις θέσεις εργασίας, θεωρούνται μέρος της εργολαβίας του ΣΔΚ. Οι τηλεπικοινωνιακές πρίζες θα προμηθευτούν, θα καλωδιωθούν και θα εγκατασταθούν από τον εργολάβο του ΣΔΚ.

-Το σύστημα θα χρησιμοποιεί ένα δίκτυο με συνδυασμό καλωδίων οπτικών ινών και  αθωράκιστων καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών, κατακόρυφων, ζευκτικών και θέσεων εργασίας. Τα καλώδια και οι τερματισμοί θα προμηθευτούν στις ποσότητες και θα τοποθετηθούν όπως προβλέπουν τα σχέδια του.

-Τα οπτικά καλώδια θα τερματιστούν σε οπτικούς κατανεμητές, όπως αυτοί αναγράφονται στα σχέδια του.

-Όλα τα καλώδια και οι τερματισμοί, θα έχουν σήμανση σε όλες τις τοποθεσίες και θα τερματίζονται με αλφαριθμητική ακολουθία.

-Όλοι οι τερματισμοί των καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών θα είναι σύμφωνες και θα μετρηθούν βάσει του προτύπου TIA/EIA568-B  για εγκαταστάσεις Category 6A.

-Διαθέσιμα και αχρησιμοποίητα ζεύγη καλωδίων μεταξύ ER και TR(s) θα πρέπει να τερματίζονται και να αριθμούνται ως «εφεδρικά».

-Τα καλώδια των θέσεων εργασίας θα τερματίζονται σε πλαίσια ενός, δύο ή τριών θέσεων, όπως προβλέπεται από τα σχέδια του έργου.

### ΑΝΑΦΟΡΈΣ - ΠΡΌΤΥΠΑ

-European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)

CENELEC EN 50173, Information Technology—Generic Cabling Systems, 1996. (Refer to Comparison between ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, and CENELEC Standards in this chapter.)

CENELEC EN 50173, Information Technology—Generic Cabling Systems—Amendment to Clauses 2, 3, 5, 6, 7, 8 and Annexes A, B, H of EN, 2000. (Refer to Comparison Between ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, and CENELEC Standards in this chapter.)

CENELEC EN 50173-1, Information Technology—Generic Cabling Systems—Part 1: General Requirements and Office Areas (work in progress).

CENELEC EN 50173-2, Information Technology—Generic Cabling Systems—Part 2: Industrial Premises (work in progress).

CENELEC EN 50173-3, Information Technology—Generic Cabling Systems—Part 3: Small Office Home Office (SOHO) (work in progress).

CENELEC EN 50174-1, Information Technology—Cabling Installation— Part 1: Specification and Quality Assurance, 2000.

CENELEC EN 50174-2, Information Technology—Cabling Installation— Part 2: Installation Planning and Practices Inside Buildings, 2000.

CENELEC EN 50174-3, Information Technology—Cabling Installation— Part 3: Installation Planning and Practices Outside Buildings (work in progress).

CENELEC EN 50310, Application of Equipotential Bonding and Earthing in Buildings with Information Technology Equipment, 2000.

CENELEC EN 50346, Information Technology—Cabling Installation— Testing of Installed Cabling, draft.

-Insulated Cable Engineers Association (ICEA)

ANSI/ICEA S-80-576-2000, Category 1 & 2 Individually Unshielded Twisted-Pair Indoor Cables for Use in Communications Wiring Systems, 2002.

ANSI/ICEA S-84-608-2002, Telecommunications Cable, Filled Polyolefin Insulated Copper Conductor, 2002.

ANSI/ICEA S-90-661-2002, Category 3, 5, & 5e Individually Unshielded Twisted-Pair Indoor Cable for Use in General Purpose and LAN Communication Wiring Systems, 2002.

ICEA S-102-700-2001, ICEA Standard for Category 6 Individually Unshielded Twisted-Pair Indoor Cables for Use in LAN Communication Wiring Systems Technical Requirements, 2001.

# -International Electrotechnical Commission (IEC)

ISO/IEC 11801 Ed.2:2002, Information Technology—Generic Cabling for Customer Premises.

ISO/IEC 14763-1:1999, Information Technology—Implementation and Operation of Customer Premises Cabling—Part 1: Administration.

ISO/IEC TR 14763-2:2000, Information Technology—Implementation and Operation of Customer Premises Cabling—Part 2: Planning and Installation of Copper Cabling.

ISO/IEC TR 14763-3:2000, Information Technology—Implementation and Operation of Customer Premises Cabling—Part 3: Acceptance Testing for Optical Cabling.

ISO/IEC 18010:2002, Information Technology—Pathways and Spaces for Customer Premises Cabling.

# -Telecommunications Industry Association (TIA)

ANSI X3T9.5, Requirements for UTP at 100 Mbps.

TIA/EIA TSB-125, Guidelines for Maintaining Optical Fiber Polarity Through Reverse-Pair Positioning, 2001.

TIA/EIA TSB-140, Additional Guidelines for Field-Testing Length, Loss and Polarity of Optical Fiber Cabling Systems (pending).

TIA/EIA568-B.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 1: General Requirements, 2001.

TIA/EIA568-B.1-1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 1: General Requirements—Addendum 1—Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius, 2001.

TIA/EIA568-B.1-2, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 1: General Requirements—Addendum 2—Grounding and Bonding Specifications for Screened Balanced Twisted Pair Horizontal Cabling,  2003.

TIA/EIA568-B.1-3, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 1: General Requirements—Addendum 3—Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber Applications by Fiber Type, 2003.

TIA/EIA568-B.1-4, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 1: General Requirements—Addendum 4—Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 µm Multimode Optical Fiber Cabling, 2003.

TIA/EIA568-B.1-5, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 1: General Requirements—Addendum 5—Telecommunications Cabling for Telecommunications Enclosures, 2004.

TIA/EIA568-B.2, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components, 2001.

TIA/EIA568-B.2-1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 2: Balanced Twisted Pair Components—Addendum 1— Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling, 2002.

TIA/EIA568-B.2-2, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components—Addendum 2, 2001.

TIA/EIA568-B.2-3. Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling—Addendum 3—Additional Considerations for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail Determination, 2001.

TIA/EIA568-B.2-5, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling—Addendum 5—Corrections to TIA-568-B.2, 2003.

TIA/EIA568-B.2-3, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard—Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling—Addendum 6—Category 6 Related Component Test Procedures, 2003.

TIA/EIA568-B.3, Optical Fiber Cabling Components Standard, 2000.

TIA/EIA-568-B.3-1, Optical Fiber Cabling Components Standard— Addendum 1—Additional Transmission Performance Specifications for 50/125µm Optical Fiber Cables, 2002.

ANSI/TIA/EIA-569-B, Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces, 2003.

ANSI/TIA/EIA-598-B, Optical Fiber Cable Color Coding, 2001.

ANSI/TIA/EIA-604.2, FOCIS 2—Fiber Optic Connector Intermateablility Standard, 1997.

TIA/EIA606-A, Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructures, 2002.

ANSI J-STD-607-A, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications, 2002.

TIA/EIA758-A, Customer-owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure Standard, 2005.

ANSI/TIA/EIA-854, A Full Duplex Ethernet Specification for 1000 Mb/s (1000BASE-TX) Operating over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling, 2001.

TIA/EIA-862, Building Automation Systems Cabling for Commercial Buildings, 2002.Για υποβολή

-Στοιχεία προϊόντων

Να υποβληθεί πληροφοριακός κατάλογος του κατασκευαστή με διαστάσεις, χρώματα και συνθέσεις προϊόντων.

Στα έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των ειδών που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ 2 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ του παρόντος και ιδιαίτερα τα εξής:

Όλα τα καλώδια χαλκού και οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων σύνδεσης και μικτονόμησης.

Όλοι οι συνδετήρες και τα εργαλεία που απαιτούνται.

Όλα τα υλικά τερματισμού για κάθε είδος καλωδίων.

Όλοι οι τύποι ικριωμάτων για τους ER, MC, EF και TR, καθώς και ο εξοπλισμός (ακόμη και ο Ενεργός, αν χρησιμοποιείται).

Όλα τα εξαρτήματα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.

Όλος ο εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου που χρησιμοποιείται για το δίκτυο χαλκού και οπτικών ινών.

Έγγραφο με Προδιαγραφές Απόδοσης, το οποίο θα αναγράφει τα Χαρακτηριστικά Εγγυημένης Aπόδοσης Διαύλου (Channel Performance) του κατασκευαστή σε όλο το φάσμα της συχνότητας.

Τα έγγραφα Τεχνικών Χαρακτηριστικών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα φυσικά καθώς και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά για το channel link των συνεστραμμένων καλωδίων χαλκού, όπως :

Mutual Capacitance

Characteristic Impedance

DC Resistance

Insertion Loss (IL)

Pair-to-Pair Near End Crosstalk (NEXT)

Power Sum Near End Crosstalk (PSNEXT)

ACR-F (previously known as ELFEXT)

Power Sum ACR-F (PSACR-F)

Alien NEXT (ANEXT)

Power Sum Alien NEXT (PSANEXT)

Alien ACR-F (AACR-F)

Power Sum Alien ACR-F (PSAACR-F)

Return Loss (RL)

Propogation delay

Delay Skew

-Εγγύηση υλικού

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να εγγυηθεί, κατά την υποβολή της προσφοράς του ότι όλα τα υλικά του δικτύου χαλκού Category 6A και οπτικών ινών, είναι σύμφωνα ή υπερβαίνουν τις προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης) του προτύπου TIA/EIA-568-B.1, 568-B.2, 568-B.3 και 569.

-Προσόντα:

-Κατασκευαστής

Όλα τα προϊόντα που προδιαγράφονται στο παρόν, θα πρέπει να προέρχονται από ένα και μόνο κατασκευαστή.

Επιθυμητό είναι τα ικριώματα, κιβώτια και τα σχετικά εξαρτήματά τους να προέρχονται και αυτά από τον κατασκευαστή του καλωδιακού συστήματος.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρία στην κατασκευή των προδιαγραφόμενων ειδών καλωδίωσης και να διαθέτει ISO 9001/14000.

-Εγκαταστάτης

Ο εγκαταστάτης που θα επιλεγεί για να εγκαταστήσει το καλωδιακό σύστημα, θα πρέπει να είναι Πιστοποιημένος Εγκαταστάτης του συστήματος αυτού, από τον κατασκευαστή, για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τις τελικές μετρήσεις ποιότητας.

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή, τα οποία να προέρχονται από Εξουσιοδοτημένα κανάλια διανομής.

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια άμεσης εμπειρίας σε παρόμοιου μεγέθους και προδιαγραφών έργα, την οποία θα πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να την αποδείξει.

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να διαθέτει σε κατάλληλο αριθμό και άριστα  συντηρημένα, όλα τα απαραίτητα και εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, εργαλεία και όργανα για την επιτυχή εγκατάσταση και έλεγχο ενός καλωδιακού συστήματος Category 6A και οπτικών ινών.

Ο εγκαταστάτης πρέπει να διαθέτει προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο στη χρήση τέτοιων εργαλείων και οργάνων.

Ο εγκαταστάτης πρέπει να υποβάλλει σημείωμα των προσόντων του, στο οποίο να αναγράφονται τα εξής :

Μία λίστα πρόσφατων έργων παρόμοιου μεγέθους και προδιαγραφών, με ονόματα επαφών και τηλεφωνικούς αριθμούς για κάθε ένα από αυτά.

Μία λίστα των προτεινόμενων οργάνων για τις μετρήσεις του δικτύου χαλκού και οπτικών ινών, αυτού του έργου.

Αντίγραφο σε ισχύ του πιστοποιητικού Εξουσιοδοτημένου Εγκαταστάτη από τοA list of technical product training attended by the contractor’s person κατασκευαστή.

-Βασικές απαιτήσεις καλωδίωσης

-Μέσα όδευσης καλωδίων

Όλα τα καλώδια Φωνής και Δεδομένων θα πρέπει να οδεύουν σε όλο τους το μήκος εντός μεταλλικής σχάρας, πλαστικού καναλιού, σωλήνας ή άλλου μέσου, προμήθειας και εγκατάστασης από τον εργολάβο της καλωδίωσης.

-Γειώσεις

Όλες οι γειώσεις θα γίνουν βάσει του προτύπου EN50310 και των τοπικών κανονισμών, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αυστηρότεροι οι ειδικότεροι του προτύπου.

Οι γειώσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού θα γίνουν βάσει της οδηγίας EN50174. Τα οριζόντια καλώδια θα πρέπει να γειώνονται βάσει των τοπικών προδιαγραφών, μεθόδων και απαιτήσεων. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά τερματισμού, όπως πεδία μικτονόμησης, βυσματικής διαχείρησης (patch panels), ικριώματα (racks), ενεργός εξοπλισμός και συστήματα ελέγχου.

Προτείνεται η κατασκευή ενός ξεχωριστού Συστήματος Γείωσης Τηλεπικοινωνιών με χρήση αγωγού γείωσης 16mm2 ή μεγαλύτερου, ο οποίος θα συνδέει απευθείας όλους τους κατανεμητές μεταξύ τους και θα χρησιμοποιεί την κεντρική γείωση του κτιρίου στον τερματισμό του. Το Σύστημα Γείωσης Τηλεπικοινωνιών είναι ανεξάρτητο από το καλωδιακό σύστημα του κτιρίου και δεν ανήκει σ’ αυτό.

-Εργοστασιακή Εγγύηση

Το Δομημένο Καλωδιακό Σύστημα πρέπει να καλύπτεται από 20ετή Εκτεταμένη Εργοστασιακή Εγγύηση. Ο κατασκευαστικός οίκος πρέπει να εγγυηθεί ότι από την ημερομηνία παράδοσης του έργου και δεδομένου ότι έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό της Εργοστασιακής Εγγύησης:

ο Παθητικός εξοπλισμός του  ΔΚΣ, δεν θα έχει κανένα κατασκευαστικό ελάττωμα στο υλικό και την εργασία, κάτω από κανονικές συνθήκες και ορθή χρήση,

ο Παθητικός εξοπλισμός του ΔΚΣ καλύπτει ή υπερβαίνει τις σχετικές προδιαγραφές υλικών των προτύπων της σειράς TIA 568-B και ISO/IEC 11801: 2002,

οι εγκατεστημένες γραμμές(links/channels) καλύπτουν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς TIA 568-B και ISO/IEC 11801: 2002,

οι εγκατεστημένες γραμμές (channels) θα καλύπτουν επιπροσθέτως ή θα υπερβαίνουν τις Εγγυημένες Τιμές Απόδοσης, όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του ΔΚΣ.

### ΠΡΊΖΕΣ

Βασικές προδιαγραφές πριζών

Εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στα σχέδια του έργου, όλες οι λήψεις Φωνής και Δεδομένων για συνεστραμμένα καλώδια διατομής 23/24 AWG πρέπει να :

Είναι 8-θέσεων/ 8-επαφών τύπου RJ45

- Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ενσφήνωσης (IDC)

- Υποστηρίζουν ένα κοινό περιβάλλον για όλες τις εφαρμογές ανεξαρτήτως κατασκευαστού ή πρωτοκόλλου, μέσω της χρήσης συνδετήρων RJ-45.

- Χρησιμοποιούν τυφλά καλύμματα σε όλες τις κενές θέσεις και έγχρωμα εικονίδια σε κάθε λήψη, ρεγκλέτα και πεδίο τερματισμού.

- Τοποθετούνται σε κουτιά λήψεων μίας, δύο ή τριών θέσεων.

- Υποστηρίζουν και να είναι εξοπλισμένες με ταμπελάκια για σχήμα τερματισμού κατά EIA/TIA-T568A και EIA/TIA-T568B.

Λήψεις Category 6A

- Όλες οι λήψεις Category 6A θα πρέπει να καλύπτουν ή να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις μετάδοσης του προτύπου Category 6A/ Class EA όταν εγκαθιστώνται σε ένα πλήρη δίαυλο, όπως περιγράφεται στο draft TIA/EIA 568-B.2-10 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard και ISO/IEC 11801:2002 Second Edition Amendment 1.

- Οι λήψεις Category 6A πρέπει να είναι συμβατές με μικρότερης Κατηγορίας καλώδια και patch cords.

- Οι λήψεις Category 6A θα είναι κοινού σχεδιασμού και θα υποστηρίζουν και τα δύο σχήματα τερματισμού T568 A & B.

- Οι λήψεις Category 6A θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο σαν τηλεπικοινωνιακές πρίζες, όσο και σαν μηχανισμοί σε patch panel, υποστηρίζοντας τις τρέχουσες (10BASE-T, Token Ring, 100 Mbps TP-PMD, 155 Mbps ATM, 622 Mbps ATM) και τις αναπτυσσόμενες υψίσυχνες εφαρμογές (Ethernet, 1000BASE-T και 10GBASE-T).

- Οι λήψεις The Category 6A πρέπει να μπορούν να εγκαθιστώνται είτε σε γωνία 45 ή 90  σε οποιοδήποτε πλαίσιο σειράς M ή κουτί επίτοιχης στήριξης.

- Οι λήψεις Category 6A πρέπει να έχουν βελτιωμένους διαχωριστές ζευγών και ευρύτερη διαμόρφωση για καλύτερο αποτέλεσμα κατά τον τερματισμό των αγωγών. Η λήψη θα πρέπει να διαθέτει οπίσθιο προστατευτικό καπάκι χαμηλού προφίλ, για την προστασία κατά της μόλυνσης των επαφών και τη σταθερότητα των τερματισμένων αγωγών. Πολύχρωμα ταμπελάκια πρέπει να είναι διαθέσιμα για την εξασφάλιση σωστών τερματισμών

Γενικές προδιαγραφές λήψεων :

- Πρέπει να καλύπτουν ή να υπερβαίνουν τις μηχανικές, ηλεκτρικές προδιαγραφές κατά FCC Part 68, Subpart F

- Πρέπει να καλύπτουν ή να υπερβαίνουν τις προδιαγραφές Category 6A/ Class EA στα πρότυπα ISO/IEC 11801 και TIA/EIA568B όταν εγκαθιστώνται σε ένα πλήρη δίαυλο.

- Πρέπει να έχουν Πιστοποιήσεις : UL Listed, CSA Certified και AUSTEL approved.

- Οι λήψεις Category 6A πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω Φυσικές Προδιαγραφές :

Πίνακας Φυσικών Προδιαγραφών πριζών

| Διαστάσεις | 20 mm πλάτος x 20 mm ύψος x 31 mm Βάθος |  |
| --- | --- | --- |
| Πλαστικό | Βραδύκαυστο, υψηλής κρούσης θερμοπλαστικό, UL rated 94V-0 |  |
| Συνδετήρας | Κράμα χαλκού, 100 micro-inch κασσιτεροκόλλησης πάνω από 100 micro-inch νικέλινο υπόστρωμα |  |
| Αγωγοί | Κράμα χαλκού, 50 micro-inch επιχρύσωση, πάνω από 100 micro-inch νικέλινο υπόστρωμα |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας |  | -10°C έως 60° |
| Όρια Θερμοκρασίας Αποθήκευσης |  | -40°C έως 70°C) |
| Υγρασία |  | 95% |
| Ονομαστική Διάμετρος Μονόκλωνου Αγωγού: |  | 22 έως 24 AWG |
| Ονομαστική Διάμετρος Πολύκλωνου Αγωγού |  | 22 έως 24 AWG |
| Δύναμη Συγκράτησης Βύσματος |  | 133 N (ελάχιστο) |
| Κύκλος επανεισόδου βύσματος σε πρίζα |  | 750 φορές κατ’ ελάχιστον, με χρήση βύσματος 8 επαφών κατά FCC |

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΆ

Για την λήψη σήματος τηλεόρασης και ραδιοφώνου στους διαφόρους χώρους του κτηρίου, προβλέπεται η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος διανομής επίγειου, δορυφορικού και ραδιοφωνικού σήματος.

Για τον λόγο αυτό στο δώμα του κτιρίου θα τοποθετηθεί στο δώμα κεντρική κεραία VHF-UHF-AM/FM και δορυφορικό κάτοπτρο διαμέτρου 0,8m. Στο υπόγειο επίσης θα τοποθετηθεί προγραμματιζόμενο mini-headend, επίγειου και δορυφορικού σήματος.

## ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ

Η εγκατάσταση  περιλαμβάνει την κεντρική κεραία VHF-UHF-AM/FM με τον ιστό της, το δορυφορικό κάτοπτρο διαμέτρου 0,8m μετά του LNB του, τον ψηφιακό επεξεργαστή σημάτων(mini-headend), τον κεντρικό ενισχυτή, τους τοπικούς  ενισχυτές, τον κεραιομείκτη, τους διανεμητές, τα splitter, τους κεραιοδότες και τα δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων.

Συγκεκριμένα το σύστημα κεραιών θα εγκατασταθεί στο δώμα του κτιρίου όπως φαίνεται στα σχέδια (η θέση θα επιβεβαιωθεί από την επίβλεψη).

Λήψεις τηλεόρασης και ραδιοφώνου θα εγκατασταθούν στις θέσεις που φαίνεται στα σχέδια και όπου αλλού υποδειχθεί κατά την επίβλεψη.

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως ισχύουν σήμερα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους.

Κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΥΑ 80225/ΦΕΚ Β 59/11.04.55

Κανονισμός τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 269/08.04.71.

VDE/DIN Standards

Κανονισμός εγκατάστασης συλλογικής κεραίας τηλεόρασης - ραδιοφώνου.

VDE 0855: "Regulations for antenna systems".

ELOT ETS 300175.03-95 [S] Radio equipment and systems (RES) - Digital European cordless telecommunications (DECT) - Common interface - Part 3: Medium access control layer

ELOT ETS 300175.09-95 [S] Radio equipment and systems (RES) - Digital European cordless telecommunications (DECT) - Common interface - Part 9: Public access profile

## ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες κατασκευαστή από απόκομμα καταλόγων ή δείγματα θα υποβληθούν για τα παρακάτω υλικά:

- Σωλήνες (δ)

- Καλώδια (π και δ)

- Πρίζες κεραίας ραδιοφώνου - τηλεόρασης (π και δ)

- Συγκρότημα κεραιών και ενισχυτή (π)

- Διακλαδωτήρες και διανεμητές (π και δ)

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

### ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCI-175

Το καλώδιο μεταφοράς σήματος T.V. θα είναι ομοαξονικό χαρακτηριστικής αντιστάσεως 75Ω.

Ο εσωτερικός αγωγός του θα είναι χάλκινος μονόκλωνος διαμέτρου 1,13 mm με μόνωση πολυαιθυλενίου. Η θωράκιση θα είναι από χάλκινη ταινία και χάλκινο πλέγμα. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από άσπρο P.V.C.

Η απόσβεση του καλωδίου ανά 100 μέτρα μήκους για τις διάφορες συχνότητες του μεταφερομένου σήματος και για θερμοκρασία 20° δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τιμές του πιo κάτω πίνακα:

- 47 ΜΗz		  3.7 dB

- 100 ΜΗz		  5.3 dB

- 230 ΜΗz		  8.0 dB

- 470 ΜΗz		11.9 dB

- 862 ΜΗz		16.6 dB

- 950 ΜΗz		17.5 dB

- 1750 ΜΗz		24.5 dB

- 2150 ΜΗz		27.5 dB

### ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCT-125

Το καλώδιο μεταφοράς σήματος T.V. θα είναι ομοαξονικό χαρακτηριστικής αντιστάσεως 75 Ω.

Ο εσωτερικός αγωγός του θα είναι χάλκινος μονόκλωνος διαμέτρου 1,35mm με μόνωση πολυαιθυλενίου. Η θωράκιση θα είναι από επιψευδαργυρωμένη ταινία και επιψευδαργυρωμένο πλέγμα. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από μαύρο P.E.

Η απόσβεση του καλωδίου ανά 100 μέτρα μήκους για τις διάφορες συχνότητες του μεταφερομένου σήματος και για θερμοκρασία 20° δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τιμές του πιo κάτω πίνακα:

- 100 ΜΗz		  4.6 dB

- 200 ΜΗz		  6.2 dB

- 500 ΜΗz		10.1 dB

- 600 ΜΗz		11.0 dB

- 750 ΜΗz		12.3 dB

- 862 ΜΗz		13.1 dB

- 950 ΜΗz		15.2 dB

- 1750 ΜΗz		20.5 dB

- 2150 ΜΗz		23.0 dB

### ΚΕΡΑΙΑ TV

Οι κεραίες που αποτελούν το σύστημα της κεντρικής κεραίας θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά ή και καλύτερα:

ΚΕΡΑΙΑ VHF:

| Κέρδος: | 8.5 dB |
| --- | --- |
| Στοιχεία: | 7 |
| Εύρος λήψης: | 174 - 230 MHz |
| Γωνία ελάττωσης ισχύος σήματος στο μισό: | οριζόντια: 45°- κάθετα:70° |
| Λόγος σήματος μπρός - πίσω: | 31/42 dB |

KEΡΑΙΑ UHF:

| Κέρδος: | 14 dB |
| --- | --- |
| Εύρος λήψης: | 470 - 830 MHz |
| Γωνία ελάττωσης ισχύος σήματος στο μισό: | οριζόντια: 30° - κάθετα:29° |
| Λόγος σήματος μπρός - πίσω: | 85/116 dB |

### ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Ο ιστός της κεραίας τηλεοράσεως θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ειδικούς για κεραίες Φ 40mm, σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE. Οι σωλήνες θα έχουν μήκος 3 m έκαστος και θα συνδέονται στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερο ύψος. Η σύνδεση θα γίνεται με είσοδο του άνω άκρου του πρώτου σωλήνα στο κάτω άκρο του δεύτερου σωλήνα. Τα άκρα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τον σκοπό αυτό.

Ο ιστός θα πακτώνεται στα οικοδομικά υλικά κατά τρόπο εντελώς ασφαλή. Τουλάχιστον το 1/6 του μήκους του ιστού θα είναι πακτωμένο. Το συγκρότημα του ιστού με τις κεραίες πρέπει να αντέχει σε ανεμοπίεση μέχρι 1.080 Ν/Μ2. Επίσης σύμφωνα με το VDE 0855/1 δεν πρέπει η ροπή που εξασκείται από το όλο συγκρότημα ιστού - κεραιών στο σημείο στηρίξεως να υπερβαίνει για την ανεμοπίεση των 1.080 Ν/Μ2 τα 1.620 ΝΜ.

Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις, στηρίξεις κ.λ.π. θα έχουν υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία, ώστε να παραμένουν ανεπηρέαστα στο χρόνο από την επίδραση των συνθηκών εξωτερικού χώρου.

Σε περίπτωση που το κτίριο διαθέτει αντικεραυνική προστασία πρέπει να συνδεθεί ο μεταλλικός ιστός και το μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα του καλωδίου με τον αγωγό γειώσεως του αλεξικέραυνου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να συνδεθούν με το σύστημα γειώσεως του κτιρίου. Η σύνδεση και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει με ορατό χάλκινο αγωγό διατομής 35 mm, κατά την συντομώτερη διαδρομή.

### ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,8m.

Η δορυφορική κεραία θα περιλαμβάνει το παραβολικό κάτοπτρο τύπου "offset" και τα κατάλληλα στηρίγματα για την στήριξή της.

Το κάτοπτρο θα είναι κατασκευασμένο από καθαρό αλουμίνιο, καλυμμένο με πούδρα.

Τα στηρίγματα και το πίσω μέρος του κατόπτρου θα είναι από χάλυβα θερμά γαλβανισμένο, καλυμμένο με πούδρα.

Η κατασκευή της κεραίας θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνονται οι μέγιστες ηλεκτρικές αποδόσεις με το μικρότερο δυνατό μέγεθος της κεραίας.

Τα χαρακτηριστικά της κεραίας θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με τα παρακάτω:

| Διάμετρος: | 1,0 m |
| --- | --- |
| Εύρος λήψης: | 10,75 - 12,75 GHz |
| Κέρδος κεραίας στα 10,75 GHz: | 39,8 dB στα 11,75 GHz: 40,5 dB στα 12,75 GHz: 40,9 dB |
| Aποκοπή μεταξύ καναλιών: | > 27 dB |
| Αντοχή στον άνεμο σε δυναμική πίεση 130/150km: | 800/1095 N |
| Αποστάσεις κοχλιών πάκτωσης ιστίου: | 32-76 mm |
| Εύρος ρύθμισης: ανύψωση: | 5 -90° |
| αζυμούθιο: | 0-360° |

### ΠΡΙΖΕΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Οι πρίζες θα είναι ειδικής κατασκευής. Θα έχουν σύνδεση συσκευής ραδιοφώνου και τηλεόρασης και θα παρουσιάζουν απόσβεση διέλευσης στην περιοχή συχνοτήτων VHF III μικρότερη από 1,0 db, στην περιοχή UHF IV μικρότερη από 1,1 db και στάθμη μόνωσης των σημάτων RADIO και TV μεγαλύτερη από 50 db (μεταξύ δύο πριζών).

Η τελευταία πρίζα κάθε κλάδου θα είναι τερματική, δηλ. θα διαθέτει μόνο είσοδο για το ομοαξονικό καλώδιο και κατάλληλο τερματισμό, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ανακλάσεις στο ανοικτό άκρο της γραμμής, με μέγιστη απόσβεση 10db στην περιοχή UHF IV.

Η πλάκα επικάλυψης θα είναι χρώματος λευκού.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ

## ΓΕΝΙΚΆ

Προβλέπεται η εγκατάσταση συμβατικού (όχι addressable) συστήματος ασφαλείας κλοπής στους χώρους του κτηρίου για την προστασία αυτού από κλοπές και βανδαλισμούς.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται όλες οι σωληνώσεις, καλωδιώσεις και ότι άλλο απαιτείται για την λειτουργία της εγκατάστασης όπως οι μαγνητικές επαφές, οι ανιχνευτές υπερύθρων, οι ανιχνευτές θραύσεως κρυστάλλων, τα πληκτρολόγια, η εξωτερική σειρήνα, η εσωτερική-ες σειρήνες και ο κεντρικός πίνακας ασφαλείας.

Οι καλωδιώσεις που αναγράφονται στα σχέδια πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον προμηθευτή του συστήματος. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επιλεγεί ο προμηθευτής-εγκαταστάτης του συστήματος πριν την έναρξη των εργασιών των καλωδιώσεων.

## ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ

Ο κεντρικός πίνακας ασφαλείας του κτηρίου προβλέπεται να εγκατασταθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα ασθενή ρεύματα, στο υπόγειο του κτηρίου.

Το σύστημα θα είναι συμβατικού τύπου και θα αποτελείται από:

α.	Πίνακα συναγερμού 60 συμβατικών τουλάχιστον ζωνών, με κονσόλα προγραμματισμού χειρισμών και ενδείξεων, τηλεφωνικό συνομιλητή και δύο αυτόνομες μπαταρίες 7Ah/12V.

β.	Ανιχνευτές κίνησης παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας επίτοιχοι (στο σύνολο τους) ή οροφής.

γ.      Ανιχνευτές θραύσεως κρυστάλλων οροφής.

δ.	Μαγνητικές επαφές για παράθυρα-ανοίγματα.

ε.      Μαγνητικές επαφές βαρέως τύπου για την ασφάλιση των ηλεκτροκίνητων ρολλών.

ζ.	Εξωτερική σειρήνα Anti-Tamper με περιστρεφόμενο φανό, η οποία θα τοποθετηθεί στην θέση που φαίνεται στα Η/Μ σχέδια.

η.    Κατάλληλο αριθμό πληκτρολογίων, τα οποία θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνεται στα σχέδια.

θ.     Εσωτερικές σειρήνες συναγερμού, οι οποίες θα τοποθετηθούν στην θέση που φαίνεται στα Η/Μ σχέδια.

ι.	Δίκτυα σωληνώσεων – καλωδιώσεων, όπως περιγράφονται στα σχέδια της Η/Μ μελέτης.

Μαγνητικές επαφές προβλέπεται να εγκατασταθούν σε όλα τα ανοίγματα του κτηρίου που έχουν άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο.

Μαγνητικές επαφές βαρέως τύπου προβλέπεται να εγκατασταθούν σε όλα τα ηλεκτροκίνητα και μη ρολλά του κτηρίου που έχουν άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο.

Ανιχνευτές υπερύθρων θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες θέσεις έτσι ώστε να καλύπτουν το κτίριο και να είναι αδύνατη η κυκλοφορία εισβολέων.

Ανιχνευτές θραύσεως κρυστάλλων θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες θέσεις έτσι ώστε να καλύπτουν τα υαλοστάσια του κτηρίου.

Oι ανιχνευτές υπερύθρων και οι ανιχνευτές θραύσεως κρυστάλλων θα συνδεθούν μεταξύ τους (όταν είναι στην ίδια ζώνη) και με τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου μέσω θωρακισμένου τετραπολικού καλωδίου συναγερμού 2x0.50+2x0.22mm2.

Οι μαγνητικές επαφές θα συνδέονται μεταξύ τους (όταν είναι στην ίδια ζώνη) και με τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου μέσω θωρακισμένου τετραπολικού καλωδίου συναγερμού 4x0.22mm2.

Τα πληκτρολόγια και η σειρήνα θα συνδεθούν με τον Κ.Π.ΑΣΦ. με οκταπολικό θωρακισμένο καλώδιο συναγερμού 2x0.50+6x0.22mm2.

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

### ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Ο πίνακας ασφαλείας θα έχει τον απαιτούμενο αριθμό διευθύνσεων για σήματα εισόδου, ενσωματωμένη συσκευή μετάδοσης ηχογραφημένων μηνυμάτων και θα συνοδεύεται από πληκτρολόγιο προγραμματισμού - εισαγωγής κωδικών, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Θα τροφοδοτηθεί μέσω τροφοδοτικού που θα παίρνει παροχή από το δίκτυο ΔΕΗ και θα έχει επιπλέον και δύο αυτόνομες μπαταρίες 7Ah/12V για την ανεξάρτητη λειτουργία του.

Επίσης, ο πίνακας ασφαλείας θα έχει τουλάχιστον 5 εξόδους στις οποίες θα περιλαμβάνονται:

Έξοδος με επαφή ελεύθερης τάσης για τη μεταβίβαση σήματος συναγερμού είτε στην αστυνομία, είτε σε ιδιωτική εταιρία

Έξοδος για την τηλεμετάδοση μαγνητοφωνημένου μηνύματος.

Έξοδος για τη μετάδοση σήματος 12V σε ρελέ επαφών 220V, για την εξωτερική σειρήνα και το περιστρεφόμενο φως.

Έξοδος για τη μετάδοση σήματος 12V σε περιστρεφόμενο φως εσωτερικού χώρου.

Οι ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε τοίχο ή την οροφή και θα διατίθενται σε ποικιλία εύρους δέσμης.

Θα έχουν μέγιστη απόσταση ευαισθησίας περίπου 15 μέτρα και όχι λιγότερους από 7 "ευαίσθητους" τομείς και θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες από -10° C έως και + 60° C, με τάση ανάλογη του κέντρου, δηλαδή 12V (οριακά 12V έως και 15V DC ) .

Θα έχουν προστασία κατά δολιοφθοράς ή απόπειρας μετακινήσεως τους από τη θέση εγκατάστασης τους.

Θα έχουν τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ρεύματος για την όσο το δυνατόν καλύτερη και μακρότερη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή του κέντρου, σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μεγαλύτερη από 23 mΑ σε ηρεμία και 30 mΑ σε λειτουργία. Θα φέρουν ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

### ΚΑΛΩΔΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΛΩΔΊΩΝ

Για την όδευση των καλωδίων και για   τις   σωληνώσεις  προστασίας  καλωδίων  και   σχάρες   ισχύουν  όσα αναφέρονται  στο κεφάλαιο  "Εγκατάσταση  Τηλεφώνων - Data"   της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.

Οι καλωδιώσεις του συστήματος θα επιβεβαιωθούν από τον προμηθευτή του.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΆ

Στις κύρια είσοδο στο κτήριο, καθώς και στην κύρια εξώπορτα του περιβάλλοντος χώρο θα εγκατασταθεί εξωτερική θυροτηλεόραση καθώς επίσης και εσωτερικές συσκευές θυροτηλεόρασης σε κάθε επίπεδο του κτηρίου, όπου έχει υποδειχθεί από την αρχιτεκτονική μελέτη.

Οι εσωτερικές συσκευές θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία σε κάθε όροφο ώστε ο έλεγχος των θυρών να γίνεται με ευκολία.

Στο αντικείμενο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των σωληνώσεων, καλωδιώσεων, τροφοδοτικού, εξωτερικές συσκευές θυροτηλεόρασης, εσωτερικών συσκευών, και ηλεκτρικές κλειδαριές.

Συγκεκριμένα το η κεντρική μονάδα θυροτηλεόρασης θα τοποθετηθεί πλησίον του γενικού ηλεκτρικού πίνακα του κτηρίου, στο υπόγειο.

## ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ

Η επικοινωνία μεταξύ της κλειδαριάς της κάθε εξωτερικής θύρας και της κεντρικής μονάδας θυροτηλεόρασης πραγματοποιείται μέσω ενός καλωδίου δύο ζευγών (το ένα εφεδρικό) τύπου J-Y(St)Y Lg 2x2x0.8mm2.

Για την επικοινωνία των εσωτερικών μονάδων θυροτηλεόρασης με την κεντρική μονάδα και την εξωτερική μονάδα θυροτηλεόρασης θα χρησιμοποιηθεί από ένα καλώδιο J-Y(St)Y Lg 2x2x0.8mm2, το οποίο θα συνδέεται ακτινικά προς όλες τις συσκευές.

Κατ’ αυτό τον τρόπο η μέγιστη απόσταση μεταξύ εξωτερικής θυροτηλεόρασης και κεντρικής μονάδας φτάνει τα 75 μέτρα, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα μεταξύ τελευταίας εσωτερικής θυροτηλεόρασης και κεντρικής μονάδας είναι της τάξεως των 80 μέτρων. Να τονιστεί πως η μέγιστη απόσταση μεταξύ κάθε εξωτερικής θυροτηλεόρασης και της τελευταίας θυροτηλεόρασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 μέτρα.

Ο τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης έχει ως εξής:

Με την κλήση από το μπουτόν της εξωτερικής μπουτονιέρας, αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό σήμα στην αντίστοιχη οθόνη. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας ανάμεσα στην μπουτονίερα της μίας εισόδου και της οθόνης ενός επιπέδου, δεν είναι δυνατές άλλες συνομιλίες στην εγκατάσταση. Το μπουτόν ελέγχου της κλειδαριάς ενεργοποιεί την κλειδαριά της εισόδου απ’ όπου προήλθε η κλήση.

## ΚΑΛΩΔΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΛΩΔΊΩΝ

Για την όδευση των καλωδίων και για τις σωληνώσεις προστασίας καλωδίων και σχάρες ισχύουν όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης" της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 81.1. (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων. Μέρος 1: Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες) Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81.2.

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΠΕΤΕΠ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ

Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων για την κατακόρυφη  διακίνηση προσώπων και φορτίων.

Η εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων θα αρχίζει από το μηχανοστάσιο και θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

### ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Για  την  εξυπηρέτηση  του  Κτιρίου  θα  εγκατασταθεί  ένας  ανελκυστήρας  τριών 	(3) στάσεων, ανυψωτικής ικανότητας οκτώ (8) ατόμων, με δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός ΑΜΕΑ με τον συνοδό του.

Ο ανελκυστήρας θα είναι υδραυλικός και το μηχανοστάσιό του θα κατασκευασθεί στο Υπόγειο.

Η κατασκευή του θαλάμου θα είναι ιδιαίτερα στιβαρή και η αισθητική του εναρμονισμένη με την αισθητική του κτιρίου. Για το σκοπό αυτό η σχεδίαση του θαλάμου θα γίνει σε στενή συνεργασία με τον αρχιτέκτονα.

Οι θύρες του θαλάμου θα είναι συρόμενες, αυτόματης λειτουργίας. Οι θύρες του φρέατος θα είναι συρόμενες, αυτόματης λειτουργίας.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατά την ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού με υπόγειο επί της οδού Λουδοβίκου Παστέρ, στη περιοχή της Αγ. Αικατερίνη στο Ηράκλειο δημιουργούνται 306 νέες θέσεις φυτών και θάμνων. Πιο  συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν τρία (3)  παρτέρια πρασίνου συνολικής  επιφάνειας 157 m2, και δύο (2) αίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας 50 m2, όπου θα εγκατασταθεί πράσινο (δέντρα και θάμνοι). Επίσης σε ένα τμήμα του 1ου ορόφου έκτασης  ≈ 82 m2 θα δημιουργηθεί ταρατσόκηπος (εντατικού τύπου), όπου θα εγκατασταθούν θάμνοι και πολυετείς πόες.

Συγκεκριμένα δεξιά της εισόδου στον αύλειο χώρο όπου βρίσκεται επί της οδού Λουδοβίκου Παστέρ δημιουργείται ένα παρτέρι 38,75m2 στο οποίο θα τοποθετηθούν ένας (1) Βραχυχίτωνες (Brachychiton acerifollius), και μία Μαγνόλια (Magnolia grandiflora), δέντρο σε απόσταση 3.5m μεταξύ τους. Δυτικά του παρτεριού θα τοποθετηθούν έντεκα (11) βεστρίτσιες (Westringia fruticosa) σε απόσταση μεταξύ τους 0.6m, και νότια στο παρτέρι θα τοποθετηθούν δεκατρείς (13) μαργαρίτες (χρώματος ρόζ-φούξια)(Tanagetum coccinea) σε απόσταση 0.5m μεταξύ τους. Στην βόρεια και ανατολική πλευρά θα τοποθετηθούν έξι (6) γιασεμιά αζόρων (Jasminus azoricum) σε απόσταση 2m μεταξύ τους. Αριστερά της εισόδου δημιουργείται ένα παρτέρι  45.22m2 στο οποίο θα τοποθετηθούν ένας (1) Βραχυχίτωνες (Brachychiton acerifollius), και μία Μαγνόλια (Magnolia grandiflora), δέντρο σε απόσταση 3.5m μεταξύ τους. Δυτικά του παρτεριού θα τοποθετηθούν δεκατρείς (13) βεστρίτσιες (Westringia fruticosa) σε απόσταση μεταξύ τους 0.6m, και βόρεια στο παρτέρι θα τοποθετηθούν δεκατέσσερις (14) μαργαρίτες (χρώματος ρόζ-φούξια)(Tanagetum coccinea)  σε απόσταση 0.5m μεταξύ τους. Στην νότια και ανατολική πλευρά θα τοποθετηθούν πέντε (5) γιασεμιά αζόρων (Jasminus azoricum) σε απόσταση 2m μεταξύ τους.

Στον ισόγειο του κτιρίου δημιουργείται στην βορινή μεριά ένας αίθριος χώρος 23 m2 μέσα στον οποίο θα φυτευτούν ένας (1) κοκκοφοίνικας (Syagrus romansoffiana) στην βορειανατολική γωνία του αίθριου χώρου. Στην νοτιοδυτική γωνία θα τοποθετηθεί μία (1) στρελίτζια (Strelitzia nikolai). Και τα δύο παραπάνω φυτά θα τοποθετηθούν σε απόσταση 1.50m από τον τοίχο. Τέλος στην βορειοδυτική πλευρά του αίθριου θα τοποθετηθεί μία (1) στρελίτζια (Strelitzia reginae), η οποία θα περιβάλλεται από εννέα (9) πυράκανθους νάνους (Pyracantha cocconea nana) σε απόσταση 0.5m μεταξύ τους.

Στην νότια μεριά του κτιρίου δημιουργείται ένας αίθριος χώρος 25 m2 μέσα στον οποίο θα τοποθετηθούν τέσσερα φυτά εσωτερικού χώρου σε τέσσερα φυτοδοχεία από προπυλένιο χωρητικότητας 100Lt. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν ένας (1) Φίκος βενιαμίν Ficus benjamina, μία (1) Δράκαινα Dracaena marginata, μία (1) Σεφλέρα Schefflera arboricola, και μία (1) Κέντια Forsteriana howea.

Στη δυτική μεριά του κτιρίου δημιουργείται ένα παρτέρι 72m2 στον οποία θα φυτευτεί μια (1) χαρουπιά (Ceratonia siliqua) σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης. Ανατολικά θα φυτευτούν 10 βιβούρνα (Viburnum tinus) σε απόσταση μεταξύ τους 1m. Βορειοδυτικά του χώρου θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) Βιγνόνιες (Bignonia capensis) σε απόσταση 2 m μεταξύ τους.

Στον 1ο όροφο δυτικά του κτιρίου δημιουργείται χώρος συνολικής έκτασης 82 m2  όπου θα δημιουργηθεί ταρατσόκηπος (εντατικού τύπου). Τα υλικά για την  κατασκευή του είναι 1) το φυτικό υλικό, 2) Τα υλικά υποδομής τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση της βλάστησης, και 3) τα υλικά του συστήματος άρδευσης. Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την σειρά τοποθέτησης τους στο δώμα είναι:

- Διαχωριστική μεμβράνη

- Μεμβράνη αντιρριζικής προστασίας

- Υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας

- Αποστραγγιστική αποθηκευτική στρώση

- Διηθητικό φύλλο

- Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών

- Βλάστηση

Ο συγκεκριμένος ταρατσόκηπος θα είναι εντατικού τύπου, με πάχος του υποστρώματος 0.40m περίπου. Για την κατασκευή του ταρατσόκηπου θα τοποθετηθούν κατάλληλα υλικά σε διάφορα στρώματα. Το συνολικό πάχος του υποστρώματος είναι 0.45m περίπου. Η διάστρωση των υλικών θα είναι σε επάλληλες στρώσεις από υλικά με τεχνικά χαρακτηριστικά που να συνδυάζονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν ένα πλήρως λειτουργικό και βέλτιστο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

Βλάστηση. Συγκεκριμένα περιμετρικά του ταρατσόκηπου θα τοποθετηθούν τριάντα (30) μυρτιές (Myrtus communis) σε απόσταση μεταξύ τους 0.80m. Στο εσωτερικό του δώματος θα δημιουργηθεί διάδρομος πλάτους 0.64m σε σχήμα πι που θα πλακοστρωθεί με βότσαλα. Περιμετρικά του διαδρόμου θα τοποθετηθούν ογδόντα δύο (82) λεβάντες γκρι (Lavandula allardii) σε απόσταση 0.50m. Στο εσωτερικό του διαδρόμου θα τοποθετηθούν δύο σειρές από πενήντα έξι (56) ρίγανες (Oryganum officinalis) σε απόσταση 0.50, και εσωτερικά αυτών θα τοποθετηθούν δύο σειρές από σαράντα δύο (42) φελίτσιες (Felicia amelloides) σε απόσταση 0.40m. Ενδιάμεσα στις φελίτσιες και σε απόσταση 3m μεταξύ τους θα τοποθετηθούν τρία φυτοδοχεία από πυλό χωρητικότητας 60Lt μέσα στα οποία θα τοποθετηθούν τρία ρυγχόσπερμα (Trachelospermum jasmonoides), που θα αναρριχηθούν σε μία πέργκολα του δώματος.

Η φύτευση των φυτών στα παρτέρια και στο ταρατσόκηπο θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης. Στις υδρορροές του δώματος θα τοποθετηθούν φρεάτια (30x30cm) ελέγχου υδρορροών.

Οι εργασίες που αφορούν στη φύτευση των φυτών θα γίνονται παρουσία εκπροσώπου της υπηρεσίας. Στους χώρους πρασίνου του αύλειου χώρου θα προστεθεί κηπαίο χώμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο και θα προστεθούν βελτιωτικά εδάφους, που θα ενσωματωθούν πριν τη φύτευση των φυτών.

Αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, η υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί

α) να δώσει εντολή για απομάκρυνση ελαττωματικών φυτών ακόμα και μετά τη φύτευσή τους και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί σε επανεγκατάσταση πρασίνου.

β) να τα τιμολογήσει με την τιμή της επόμενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός τους είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σημαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης.

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, με το χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την μπάλα χώματός τους.

α) Ο κορμός των δέντρων πρέπει να είναι ευθυτενής και η κόμη τους διακλαδισμένη ανάλογα με τις προδιαγραφές.

β) Οι θάμνοι να είναι διακλαδισμένοι και με σφαιρική συμμετρική κόμη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των φυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

| α/α | Είδος | Ποσότητα |  | Ύψος (μ.) | περίμετρος κορμού (εκ.) / κόμη/όγκος γλάστρας (λτ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δέντρα Δ8 |  |  |  |  |
| 1 | Κοκκοφοίνικας Syagrus romansoffiana | 1 |  | 2-2,20m | 12-14cm, κόμης ≥ 0.70m , 50L |
| 2 | Μαγνόλια Magnolia gradiflora | 2 |  | 3-3.5m | 12-14cm, κόμης ≥ 0.70m , 65L |
|  | Δέντρα Δ7 |  |  |  |  |
| 3 | Βραχυχίτωνας Brachychiton acerifolius | 2 |  | 2-2,20m | ≥ 14cm, κόμης ≥ 0.70m, 50L |
| 4 | Χαρουπιά Ceratonia siliqua | 1 |  | 3-3.5m | 12-14cm, κόμης ≥ 0.50m, 35L |
|  | Θάμνοι Θ6 |  |  |  |  |
| 5 | Στρελίτζια Strelitzia nikolai | 1 |  | 1-1.5m | κλαδιά ≥3, 45Lt |
|  | Θάμνοι Θ5 |  |  |  |  |
| 6 | Στρελίτζια Strelitzia reginae | 1 |  | 1-1.5m | κλαδιά ≥3, 9Lt |
|  | Θάμνοι Θ3 |  |  |  |  |
| 7 | Βεστρίτσια Westringia fruticosa | 24 | 0,5-0,6m |  | κόμη>0,5cm, διακλαδισμένο, 3Lt |
| 8 | Πυράκανθος νάνος Pyracantha coccinea nana | 9 | 0,4-0,5m |  | 6Lt, περίμετρος κόμης>1 |
| 9 | Βιβούρνο αειθαλές Viburnum tinus | 10 | 0.8-1 m |  | κόμη ≥ 0.5m, 9Lt |
| 10 | Μυρτιά Myrtus communis | 30 | 0.5-0.6 m |  | κλαδιά ≥ 3, 6Lt |
|  | Πολυετή ποώδη φυτά Π2 |  |  |  |  |
| 11 | Μαργαρίτα Tanacetum coccinea | 27 |  |  | διάμετρος κόμης≥0,2m, 2 Lt |
| 12 | Φελίτσιες Felicia amelloides | 42 |  |  | κόμη ≥0.15m, 2Lt |
| 13 | Ρίγανη Oryganum sp. | 56 |  |  | κόμη ≥0.15m, 1Lt |
| 14 | Λεβάντα οδοντωτή γκρι Lavandula allardii | 82 |  |  | κόμη ≥0.15m, 1Lt |
|  | Αναρριχώμενα φυτά Α4 |  |  |  |  |
| 15 | Γιασεμί αζόρων Jasminus azoricum | 11 | 2m |  | διακλαδισμένο, 8Lt |
| 16 | Βιγνόνια Bignonia capensis | 4 | 2m |  | διακλαδισμένο, 8Lt |
| 17 | Ρυγχόσπερμο Trachelospermum jasminoides | 3 | 2m |  | διακλαδισμένο, 8Lt |
|  | Φυτά εσωτερικού χώρου E7 |  |  |  |  |
| 18 | Φίκος βενιαμίν Ficus benjamina | 1 | 1.5-2m |  | κόμη>0,5cm, διακλαδισμένο, 30Lt |
| 19 | Δράκαινα Dracaena marginata | 1 | 1.5-2m |  | κόμη>0,5cm, διακλαδισμένο, 30Lt |
| 20 | Σεφλέρα Schefflera arboricola | 1 | 1.5-2m |  | κόμη>0,5cm, διακλαδισμένο, 30Lt |
|  | Φυτά εσωτερικού χώρου E8 |  |  |  |  |
| 21 | Κέντια Forsteriana howea | 1 | 2m |  | 8-10cm, Φύλλα ≥3, 30Lt |

ΑΡΔΕΥΣΗ

Η άρδευση των φυτών θα από την κεντρική δεξαμενή (διαθέσιμα για άρδευσης 10m3) του Βρεφονηπιακού σταθμού. Στο υπόγειο του κτιρίου σε ειδικό χώρο θα τοποθετηθεί πιεστικό νερού 0,5 Ηρ, παροχής 1.5 m3/h και μανομετρικό 45m με δοχείο διαστολής 20Lt, προγραμματιστής άρδευσης (σε στεγανό κουτί), δύο ηλεκτροβάνες 1’’, αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi) Φ 1'', και πλαστικό δοχεία λιπαντικού διαλύματος 200Lt. Η μία θα στέλνει νερό στο δυτικό παρτέρι, στα ανατολικά παρτέρια και στο βορινό αίθριο χώρο, και μία θα στέλνει νερό στον ταρατσόκηπο. Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο με φίλτρο 1’’ και σε κάθε παρτέρι θα υπάρχει ένας σφαιρικός κρουνός ¾’’.

Η άρδευση των θάμνων και δέντρων στα παρτέρια του αύλειου χώρου θα γίνεται με σωλήνα ΡΕ Φ25, ΡΕ Φ16, ΡΕ Φ6 και αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες παροχής 4 lt/h για τους θάμνους και 8 lt/h (2 x 4 Lt/h) για τα δέντρα.

Η εγκατάσταση του αυτοματισμού του αρδευτικού δικτύου καθώς και η συνδεσμολογία του θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου.

| α/α | Είδος | Ποσότητα |  | Lt/ h | Συνολική ποσότητα (Lt/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δέντρα | 6 |  | 8 | 48 |
|  | Θάμνοι | 75 |  | 4 | 300 |
|  | Πολυετή ποώδη φυτά | 207 | 4 |  | 828 |
|  | Αναρριχώμενα φυτά | 18 | 4 |  | 72 |
|  | Φυτά εσωτερικού χώρου | --- | --- |  | --- |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |  | 1248 |

| α/α | Χώρος | Ποσότητα | Lt/ h | Μερικό σύνολο (Lt/h) | Ολικό σύνολο (Lt/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δυτικό παρτέρι |  |  |  |  |  |
|  | Αναρριχώμενα φυτά | 4 | 4 | 16 |  |
|  | Θάμνοι | 10 | 4 | 40 |  |
|  | Δέντρα | 1 | 8 | 8 | 64 |
| Βορειοανατολικό παρτέρι |  |  |  |  |  |
|  | Αναρριχώμενα φυτά | 6 | 4 | 24 |  |
|  | Θάμνοι | 11 | 4 | 44 |  |
|  | Ποώδη φυτά | 13 | 4 | 52 |  |
|  | Δέντρα | 2 | 8 | 16 | 136 |
| Νότιοανατολικό παρτέρι |  |  |  |  |  |
|  | Αναρριχώμενα φυτά | 5 | 4 | 20 |  |
|  | Θάμνοι | 13 | 4 | 52 |  |
|  | Ποώδη φυτά | 14 | 4 | 56 |  |
|  | Δέντρα | 2 | 8 | 16 | 144 |
| Αίθριο |  |  |  |  |  |
|  | Θάμνοι | 11 | 4 | 44 |  |
|  | Δέντρα | 1 | 8 | 8 | 52 |
| Φυτεμένο δώμα |  |  |  |  |  |
|  | Θάμνοι | 30 | 4 | 120 |  |
|  | Ποώδη φυτά | 180 | 4 | 720 |  |
|  | Αναρριχώμενα φυτά | 3 | 4 | 12 | 852 |

Υπολογισμοί ισχύος αντλίας

Παραδοχές: Παροχή Q=1m3/h

Μανομετρικό ύψος H: 25m

Βαθμός απόδοσης αντλίας n: 0,5

Q x H

270 x n

NW=             /                   = 0,19PS x 1,1 =0,21

Υπολογισμός όγκου πιεστικού δοχείου

Παραδοχές: Συνολικός όγκος του δοχείου πίεσης VE

Παροχή μέγιστη: Vmax=1m3/h

Απόλυτη πίεση διακοπής λειτουργίας pA:2,5 bar

Διαφορά πίεσης έναρξης-διακοπής Δp(A-E)= 1,3 bar

Συχνότητα εκκινήσεων της αντλίας ανά ώρα s : 25 εκκινήσης/h

VE =0,33x Vmax x (pA/ Δp(A-E)s)=0,025m3=25Lt

|  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μάρτιος 2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |
|  |  |  |  |  | Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ |  |
| ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |  |  |  | Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιμπή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |  |
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |
| ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ Γεωπόνος |  |  |  |  | Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων |  |
|  |  |  |  |  | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |  |
|  |  |  |  |  | Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |