Δ Η Μ Ο Σ   Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   Η / Μ

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	4

1.1	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	5

1.2	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	8

1.3	ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ	11

1.4	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	11

1.5	BOOSTER ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ VRV HEAT RECOVERY	12

1.6	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	12

1.7	ΜΟΝΩΣΕΙΣ	13

1.8	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	13

1.9	ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ	15

2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	16

2.1	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	17

2.2	ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΖΕΥΓΟΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΕΣ	19

2.3	ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	20

2.4	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	21

3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	21

3.1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	22

3.2	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	31

4	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ	42

4.1	ΑΕΡΑΓΩΓΟΊ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΉΣ ΔΙΑΤΟΜΉΣ ΧΑΜΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ	43

4.2	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ	46

4.3	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	46

4.4	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ PP	48

4.5	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ	48

4.6	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	48

4.7	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ	48

4.8	ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΎΠΑΙΘΡΟ	49

4.9	ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ	49

4.10	ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ	50

4.11	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ IN LINE ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΞΟΝΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	50

4.12	ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ	51

4.13	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	54

4.14	ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΥ	58

4.15	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	60

4.16	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	60

5	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	62

5.1	ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	62

5.2	ΚΑΛΩΔΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ	63

5.3	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	65

5.4	ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ	68

5.5	ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	68

5.6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Χ.Τ.	69

5.7	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ	73

5.8	ΠΙΝΑΚΑΣ  ΧΑΜΗΛΗΣ   ΤΑΣΗΣ  ΤΥΠΟΥ  ΠΕΔΙΩΝ	77

5.9	ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ	81

5.10	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	96

5.11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ	98

5.12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΙ	99

5.13	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ.	99

5.14	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	99

5.15	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 88.0 ΚVA	106

5.16	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ cosφ	111

5.17	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΔΕΗ-Η/Ζ.	113

6	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	113

6.1	ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ  30x3,5 mm	113

6.2	ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ Η ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ.	114

6.3	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	114

6.4	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ	114

6.5	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	115

6.6	ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ Cu ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	115

6.7	ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ INOX  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	116

6.8	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ	116

7	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	120

7.1	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (CHANNEL PERFORMANCE)	120

7.2	ΠΡΙΖΕΣ	122

7.3	ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	124

7.4	ΠΕΔΙΑ ΒΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	124

7.5	ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ (PATCH CORDS)	126

8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TV	130

8.1	ΓΕΝΙΚΑ	130

8.2	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	130

8.3	ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	130

8.4	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCI-175	130

8.5	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCT-125	131

8.6	ΚΕΡΑΙΑ TV.	131

8.7	ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	131

8.8	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,8m	132

8.9	ΠΡΙΖΕΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	132

9	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ	134

9.1	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	134

9.2	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	135

9.3	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ	136

9.4	ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΙΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ	136

9.5	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	137

10	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	138

10.1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	138

10.2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	138

10.3	ΚΑΛΩΔΙΟ J-Y(St)Y	138

11	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	140

11.1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ	140

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η Εγκατάσταση Ύδρευσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες  Κανονισμούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΠΕΤΕΠ (www.iok.gr) και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή με την οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως.

| ΠΕΤΕΠ 04.01.03.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Χαλκοσωλήνων |
| --- | --- |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.04.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων - Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο (PP-R, PPB, PP-H) |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.04.02 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων - Σωληνώσεις Εύκαμπτων Ενισχυμένων Πλαστικών Σωλήνων |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.05.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Γαλβανισμένων Σιδηροσωλήνων με Ραφή |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.06.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Γαλβανισμένων Χαλυβδοσωλήνων άνευ Ραφής |
| ΠΕΤΕΠ 08.01.03.01 | Υδραυλικά Έργα-Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων - Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων - Εκσκαφές Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.01.03.02 | Υδραυλικά Έργα - Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων - Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων - Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.06.02.01 | Υδραυλικά Έργα - Σωληνώσεις - Δίκτυα - Δίκτυα από Πλαστικούς Σωλήνες PVC - Δίκτυα υπό Πϊεση από Πλαστικούς Σωλήνες PVC |
| ΠΕΤΕΠ 08.06.03.00 | Υδραυλικά Έργα - Σωληνώσεις - Δίκτυα - Δίκτυα από Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας (HDPE) |
| ΠΕΤΕΠ 08.06.08.01 | Υδραυλικά Έργα - Σωληνώσεις - Δίκτυα - Διάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων Δικτύων - Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.02.01 | Υδραυλικά Έργα - Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων - Αντισκωριακή Προστασία Σιδηροκατασκευών |

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

### Γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες

Το δίκτυο από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα θα κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  το  DΙΝ 1988 με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου κατά DΙΝ 2440 (πράσινη ετικέτα), για πίεση λειτουργίας 10 atm Τα ειδικά τεμάχια θα είναι 10 atm τουλάχιστον γαλβανισμένα εκ μαλακτού σιδήρου με ενισχυμένα χείλη	(κορδονάτα) κατά DΙΝ	2950.

Το πάχος και οι διατομές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 2950 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DN (mm) | Εξ. Διαμ. (mm) | Πάχος (mm) |
| 15 | 21.3 | 2.65 |
| 20 | 26.9 | 2.95 |
| 25 | 33.7 | 3.25 |
| 32 | 42.4 | 3.25 |
| 40 | 48.3 | 3.25 |
| 50 | 60.3 | 3.65 |
| 65 | 76.1 | 3.65 |
| 75 | 88.9 | 4.05 |
| 100 | 114.3 | 4.50 |
| 125 | 139.7 | 4.50 |
| 150 | 168.3 | 4.50 |
| 200 | 219 | 6.30 |

Tα υλικά στεγανότητας γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουν απαιτούμενη αντοχή στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του ρευστού που διέρχεται από αυτούς και στις αντίστοιχες συνθήκες και θερμοκρασία αυτού.

### Χαλκοσωλήνες

Το δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες θα κατασκευαστεί κατά DΙΝ 1786 θα είναι χωρίς ραφή (solid drawn) το δε υλικό θα είναι κατασκευασμένο κατά DΙΝ 17671 φύλλο 1. Για τις συνδέσεις των σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν μόνο εξαρτήματα.

Τα εξαρτήματα θα είναι τριχοειδούς κόλλησης κατά DΙΝ 12856 μέχρι DΙΝ 12872 για μεγέθη μέχρι εξωτερική διάμετρο 2”.

Εξαρτήματα για μεγέθη 3” και μεγαλύτερα πρέπει να είναι καθαρά από ψευδάργυρο, ορειχάλκινα, συγκολούμενα και εύκολα καθαριζόμενα και θα πρέπει να είναι από την ίδια διάμετρο και πάχους τοιχώματος  με την χάλκινη σωλήνα. Το πάχος  και  η διατομή των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

| ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 1786 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OD (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | OD (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) |
| 15 | 1.0 | 42 | 1.5 |
| 18 | 1.0 | 54 | 2.0 |
| 22 | 1.0 | 76 | 2.0 |
| 28 | 1.0 | 89 | 2.5 |
| 35 | 1.5 | 108 | 2.5 |

Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα με εξάρτημα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα θα παρεμβάλλεται εξάρτημα από ορείχαλκο. Οι κολλήσεις θα είναι είτε μαλακές είτε σκληρές σε καμία όμως περίπτωση δεν θα περιέχουν Pb-Sb.

### Χαλκοσωλήνες εύκαμπτοι επενδυμένοι

Οι χαλκοσωλήνες θα είναι κατά ΕΛΟΤ 1057 και θα συσκευάζονται σε κουλούρες.

Οι χαλκοσωλήνες θα είναι εξοπλισμένοι με εύκαμπτο μανδύα ΡΕ που θα μειώνει την μετάδοση θορύβου, τον σχηματισμό υδρατμών και την απώλεια θερμότητας.

Ο μανδύας μόνωσης θα είναι από ΡΕ πάχους 6mm.

Ο μανδύας θα προστατεύει τον σωλήνα κατά την μεταφορά, την τοποθέτηση και τον χειρισμό στα σημεία τοποθέτησης.

### Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο PP-R

Οι πλαστικές σωληνώσεις με τα εξαρτήματά τους του δικτύου ύδρευσης θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο PP Random.

Το PPR είναι ουδέτερο υλικό που δεν διαβρώνεται από χημικά απόβλητα, κάνει απόσβεση θορύβων, έχει χαμηλό συντελεστή αγωγιμότητας, μικρές απώλειες τριβών, δεν είναι τοξικό, διαμορφώνεται εύκολα και είναι ελαστικό. Η κατασκευή των σωλήνων για πίεση λειτουργίας PN20 γίνεται σύμφωνα με το DIN8077 και τα εξαρτήματα σύμφωνα με το DIN16962.

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

| Τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |
| --- | --- |
| - Ειδικό βάρος: | 0,895gr/cm3 |
| - Θερμική αγωγιμότητα: | 0,24W/mK |
| - Ειδική θερμότητα: | 2,0KJ/KgK |
| - Συντελεστής γραμμικής διαστολής: | 1,5χ10-4K-1 |
| - Καταπόνηση σε εφελκυσμό: | 40N/mm2 |
| - Σκληρότητα σε εφελκυσμό: | 21N/mm2 |
| - Επιμήκυνση σε εφελκυσμό: | 800% |

| Εξωτερική διάμετρος mm | Εσωτερική διάμετρος mm | Πάχος τοιχωμάτων mm |
| --- | --- | --- |
| 20 | 13,20 | 3,40 |
| 25 | 16,60 | 4,20 |
| 32 | 21,20 | 5,40 |
| 40 | 26,60 | 6,70 |
| 50 | 33,20 | 8,40 |
| 63 | 42,00 | 10,50 |
| 75 | 50,00 | 12,50 |
| 90 | 60,00 | 15,00 |
| 110 | 73,20 | 18,40 |

### Σωλήνες από Σκληρό PVC Ύδρευσης

Οι  σωλήνες  θα  είναι  από  σκληρό  ΡVC  (χλωριούχου  πολυβινυλίου)  τύπου  ΡVC  100,  κατά  DΙΝ 8061/8062 ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ΑΤU.

Όλοι οι σωλήνες από ΡVC, από διάμετρο DN 50 και άνω θα φέρουν στα διαμορφωμένα άκρα τους, ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου υποδοχής (κεφαλή), κατάλληλο για την  τοποθέτηση  ειδικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.

Τα ειδικά τεμάχια των σωλήνων θα είναι είτε από το ίδιο υλικό, είτε χυτοσιδηρά, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτά θα επικαλυφθούν με ειδικό ασφαλτικό υλικό που  χρησιμοποιείται και  για  τους υπόγειους σιδηρούς σωλήνες

### Ανοξείδωτοι Χαλυβδοσωλήνες

Το δίκτυο από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το DIN 1988 για πίεση λειτουργίας 10 atm. Τα ειδικά τεμάχια θα είναι 10 atm τουλάχιστον, ανοξείδωτα με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα). Το πάχος και οι διατομές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονομαστική Διάσταση DN | Εξωτερική Διάμετρος (mm) | Πάχος Τοιχώματος (mm) |
| 10 | 12,50 | 1,20 |
| 15 | 16,00 | 1,00 |
| 20 | 21,30 | 1,65 |
| 22 | 26,90 | 1,65 |
| 32 | 33,70 | 1,65 |
| 40 | 42,70 | 1,65 |
| 50 | 51,00 | 1,65 |
| 70 | 73,03 | 2,11 |
| 80 | 88,90 | 2,11 |
| 100 | 114,30 | 2,11 |
| 125 | 139,70 | 2,00 |
| 150 | 168,30 | 2,60 |

### Πλαστικοί Σωλήνες από VPE

Οι εύκαμπτες ενδοδαπέδιες πλαστικές σωληνώσεις με τα εξαρτήματά τους του δικτύου ύδρευσης θα είναι κατασκευασμένα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE, ενδεικτικού  τύπου Rehau  ή ισοδύναμο.

Σε περίπτωση χωνευτής τοποθέτησης ο σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου θα  τοποθετείται μέσα σε εύκαμπτο μανδύα, επίσης από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο δάπεδο σε διαστήματα του ενός μέτρου με πλαστικά στηρίγματα τα οποία θα καρφώνονται στο δάπεδο με ατσαλόκαρφα (HILTI).

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Οι σωλήνες θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Πυκνότητα: | 0,93gr/cm3 |
| --- | --- |
| - Μέτρο ελαστικότητας (εφελκυσμού): | <600N/mm2 |
| - Αντοχή ρήξης (20°C): | >17N/mm2 |
| - Αντοχή ρήξης (80°C): | >7N/mm2 |
| - Διατμητική αντοχή (20°C): | >24N/mm2 |
| - Διατμητική αντοχή (80°C): | 18-20N/mm2 |
| - Διατμητική αντοχή (140°C): | 1,6-2,0N/mm2 |
| - Διατμητική διαστολή (20°C): | >400% |
| - Διατμητική διαστολή (80°C): | >400% |
| - Διατμητική διαστολή (140°C): | >250% |
| - Ψαθυρότητα σε κρούση (20°C): | χωρίς θραύση |
| - Ψαθυρότητα σε κρούση (-20°C): | χωρίς θραύση |
| - Θερμική αγωγιμότητα: | 0,41W/mK |
| - Συντελεστής γραμμικής διαστολής (20°C): | 1,4x10-4K-1 |
| - Συντελεστής γραμμικής διαστολής (100°C): | 2,0x10-4K-1 |
| - Ειδική θερμική αντοχή: | 2,3KJ/KgK |
| - Ειδική αντίσταση: | >1018Ωcm |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

### Λυόμενοι Σύνδεσμοι  (Ρακόρ)

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι που παρεμβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου ρακόρ, κατασκευασμένοι  από  χαλκό  ή  ορείχαλκο.  Οι  λυόμενοι  σύνδεσμοι  που συνδέουν γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με χαλκοσωλήνα θα είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο.

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού δικτύου:

- πίεση λειτουργίας 16 atm

- θερμοκρασία νερού 120° C.

### Διακόπτες Δικτύου Ύδρευσης Γωνιακού τύπου

Το σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2000 Kg/cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέμβυσμα στεγανότητας από φίμπερ ή ισοδύναμο υλικό.

Πίεση λειτουργίας 16 atm, για θερμοκρασία νερού 120°C.

### Βάνες Διακοπής Συρταρωτές

Οι βάνες μέχρι και συμπεριλαμβανόμενου των 	2” ονομαστικής διαμέτρου θα πρέπει να είναι βιδωτές, με ανυψούμενο βάκτρο και με συμπαγή (solid edge) συρταρωτή βαλβίδα και κατασκευασμένες από μπρούντζο (bronze) ή από χυτοπρεσαριστό κρατέρωμα χαλκού.

Οι βάνες των 2 1/2” mm ονομαστικής διαμέτρου και μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι με φλάντζες και κατασκευασμένες από ορείχαλκο  με ανοξείδωτο ανυψούμενο βάκτρο .

Οι βάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Γερμανικές προδιαγραφές DΙΝ.

### Βάνες τύπου Πεταλούδας

Θα είναι ορειχάλκινες ενδεικτικού τύπου με χερούλι, κατάλληλες για πίεσης λειτουργίας 16 bar σε θερμοκρασία νερού 70°C.

Θα πρέπει να είναι του αυτού μεγέθους με το μέγεθος του σωλήνα που  προσαρμόζεται, η δε σύνδεσή τους στα δίκτυα θα γίνει με φλάντζες.

Οι πιο πάνω βάνες θα τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο ύδρευσης

### Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Οι βάνες αντεπιστροφής στα συστήματα νερού θα πρέπει να είναι τύπου αιρούμενου (swing) ή ανυψούμενου (lift), κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη  τοποθέτηση βάνες μέχρι και συμπεριλαμβανόμενου των 50 χλστ. ονομαστικής  διαμέτρου και θα πρέπει να είναι βιδωτές και κατασκευασμένες από ορείχαλκο. βάνες των 65 χλστ. ονομ. διαμέτρου και μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι φλαντζωτές και κατασκευασμένες από ορείχαλκο.

### Ανακουφιστικές Βαλβίδες

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να ρυθμίζονται σε μέγιστη πίεση της 0.5 atm πάνω από την πίεση λειτουργίας της γραμμής στην οποία είναι τοποθετημένες.

Βαλβίδες μέχρι 50 mm θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ορειχάλκινο σώμα και ο   δίσκος και το στόμιο από σφυρήλατο κράμα χαλκού.

Βαλβίδες 65 mm και μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο με όλα τα εξαρτήματα από κρατέρωμα χαλκού.

Οι ασφαλιστικές και ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να έχουν συνδέσεις εκροής μιας πλήρους διαμέτρου, και όπου συμβαίνει να υπάρχουν χαμηλωμένα σημεία στη σωλήνωση εκροής, θα πρέπει να εφοδιαστούν με μια σωλήνωση αποχέτευσης διάστασης 15 mm, χωρίς μόνωση για εκκένωση.

Η γραμμή εκροής και η εκκένωση θα καταλήγουν σε ορατές και ασφαλείς θέσεις.

### Εξαεριστικό Σωλήνα

- Απλού τύπου εξαεριστικό DΝ	15, ορειχάλκινο χρωμέ με επίτοιχες γωνίες  σύνδεσης, με αποχέτευση και υπερχείλιση νερού, εγκεκριμένου τύπου. Όλα τα ορατά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι επιχρωμιωμένα.

- Διπλού τύπου  εξαεριστικό	 (vacuum breaker) όπως καθορίζεται παραπάνω με  αποχετευτικό στόμιο και σωλήνα για υπερχείλιση νερού.

### Αυτόματα Εξαεριστικά

Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόμιο εξόδου του αέρα στο άνω μέρος και μαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώματος στο κάτω.

Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του στομίου εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα  μεταξύ  επιφάνειας  νερού  και  στομίου εξαερισμού.

Κάθε αυτόματο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισμού και απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό.

Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 120°C και πίεση 12 bar.

### Διατάξεις Μείωσης Πίεσης

Κάθε βαλβίδα θα πρέπει να έχει σταθερή πίεση εξόδου για όλη την περιοχή της λειτουργίας της και θα πρέπει να είναι αθόρυβη κατά τη λειτουργία.

Όλα τα συστήματα μείωσης πίεσης θα πρέπει να φέρουν φίλτρο εισόδου, σφαιρικό  κρουνό διακοπής, βαλβίδα πτώσης πίεσης, ανακουφιστική βαλβίδα, εφεδρική σωλήνωση με βάνα και όπου απαιτείται θα πρέπει να τοποθετηθούν μανόμετρα πίεσης στην είσοδο και την έξοδο.

Ολόκληρος ο σταθμός μείωσης πίεσης θα πρέπει να μονωθεί, στηριχθεί και να αγκυρωθεί, κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται η αφαίρεση των βαλβίδων για επισκευή.

Θα προβλεφθεί ένα ευθύγραμμο κομμάτι σωλήνα μήκους δέκα (10) φορές την  διάμετρο το λιγότερο, πριν και, μετά τη διαταγή, για να αποφεύγεται ο στροβιλισμός της ροής για να έχουμε μια πιο σταθερή αίσθηση της πίεσης.

Οι βαλβίδες θα πρέπει να είναι ορειχάλκινες και με φλαντζωτά άκρα.

Εάν οι συσκευές στην πλευρά της χαμηλής πίεσης μπορούν να αναλάβουν τη μέγιστη πίεση των σωληνώσεων της υψηλής πίεσης, τότε οι βαλβίδες μπορεί να είναι του τύπου της απλής έδρας με ελατήριο, διαφραγματικού τύπου. Θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες εντός της καθορισμένης περιοχής χαμηλής πίεσης και θα πρέπει να συνοδεύονται από  μια  βαλβίδα  ασφαλείας  ή ανακουφιστική βαλβίδα στην πλευρά της χαμηλής πίεσης.

### Φίλτρα Καθαρισμού Πόσιμου Νερού

Τα φίλτρα θα είναι του απλού ή διπλού τύπου. Οι συνδέσεις θα είναι βιδωτές για διάμετρο μέχρι 50mm και φλαντζωτές για διάμετρο των 2 1/2” και μεγαλύτερες. Τα σώματα των απλών φίλτρων ή μέχρι 2” θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κρατέρωμα ή μπρούντζο και των 2 1/2” και όλα τα διπλά φίλτρα θα είναι από χυτοσίδηρο. Τα στοιχεία των φίλτρων θα πρέπει να είναι από μη σιδηρούχα μέταλλα ή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα πρέπει να είναι τρυπημένα με οπές 1/32 ins.

Η ελεύθερη επιφάνεια του στοιχείου πρέπει να είναι το λιγότερο τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη διατομή της σωλήνωσης. Τα στοιχεία θα πρέπει να αντικαθιστώνται εύκολα.

Σε όποια σημεία τα φίλτρα συνδέονται με χάλκινη σωλήνα θα είναι από ορείχαλκο.

### Διαστολικά από Λάστιχο - Αξονικά Διαστολικά

Λαστιχένιο διαστολικό, φλαντζωτό, για πόσιμο νερό, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 80°C, με διατάξεις περιορισμού διαστολής και με χαλύβδινο δακτυλίδι ακαμψίας, γυμνή λαστιχένια φλάντζα, διμερείς   χαλύβδινες   οπίσθιες   φλάντζες   και   με αντίστοιχα ζεύγη φλαντζών με βίδες και παρεμβύσματα.

Αξονικές διαστολικές φλάντζες ή μπρούντζινου τύπου χιτώνιο διαστολικό με   εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα, για οριζόντια και κατακόρυφη επιμήκυνση, πλήρεις με τα αντίστοιχα ζεύγη φλαντζών, βίδες, παρεμβύσματα ή στεγανωτικό υλικό με το πιστοποιητικό δοκιμής του.

## ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ

Οι λήψεις νερού στις λεκάνες W.C. θα γίνουν με δοχεία έκπλυσης μέσω οργάνου  εκροής με πλωτήρα (καζανάκια).

Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους.

Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες ΑΜΚ θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους, κατάλληλους για την χρήση αυτή.

Οι λήψεις νερού στις ντουζιέρες θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους, με κινητό καταιονητήρα και μηχανισμό στερέωσής του στον τοίχο με σύστημα επιλογής ύψους.

Οι λήψεις νερού στους νεροχύτες θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους.

Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες.

Η σύνδεση των αναμικτήρων με τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’  ευθείας  ή με εύκαμπτους ανοξείδωτους σωλήνες.

Για την λήψη νερού καθαριότητος θα τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψίας ½” με ρακόρ για την σύνδεση εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα.

Για την λήψη νερού καθαριότητος και άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου θα  τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψία ‘Y’ με ρακόρ για την σύνδεση εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα.

## ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα γίνεται σε παρασκευαστήρα τριπλής ενέργειας.

Ο παρασκευαστήρας θα είναι κάθετης τοποθέτησης, κατασκευασμένος από  χάλυβα,  με διπλή επίστρωση εμαγιέ, με θερμομόνωση από σκληρή πολυουρεθάνη, με δύο εσωτερικούς εναλλάκτες από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, δηλ. έναν εναλλάκτη αντλίας θερμότητας και έναν εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών, με ηλεκτρικό στοιχείο και ανόδιο, με αναμονές εισόδου κρύου νερού, εξόδου ζεστού νερού, ανακυκλοφορίας, εισόδου/εξόδου εναλλάκτη από/προς εναλλάκτη αντλίας θερμότητας, εισόδου/εξόδου εναλλάκτη από/προς ηλιακούς συλλέκτες, με αισθητήριο θερμοκρασίας αυτοματισμού εναλλάκτη αντλίας θερμότητας, με   αισθητήριο θερμοκρασίας αυτοματισμού ηλιακών συλλεκτών, με ηλεκτρικό πίνακα χειρισμών και ελέγχου αποτελούμενο από την ηλεκτρική παροχή, το θερμόμετρο και τον θερμοστάτη του ηλεκτρικού στοιχείου.

Στην είσοδο κρύου νερού θα τοποθετηθεί δικλείδα, βαλβίδα αντεπιστροφής και βαλβίδα ασφαλείας και  στην  έξοδο  ζεστού  νερού  δικλείδα.  Στην  είσοδο/έξοδο  του  εναλλάκτη από/προς εναλλάκτη αντλίας θερμότητας και στην είσοδο/έξοδο του  εναλλάκτη από/προς ηλιακούς συλλέκτες θα τοποθετηθούν δικλείδες.

## BOOSTER ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ VRV HEAT RECOVERY

Η παραγωγή ζεστού νερού για την εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης θα γίνεται σε έναν booster εναλλάκτη VRV, θερμαντικής ισχύος 12,5kW,  θερμοκρασίας  νερού  εξόδου 70°C, κατάλληλου για σύνδεση σε σύστημα VRV Heat Recovery.

Ο booster εναλλάκτης VRV θα είναι κατάλληλος για σύστημα θέρμανσης boiler ΖΝΧ, παραγωγής νερού 70°C, ψυκτικού μέσου R410Α και R134a, ονομαστικής απόδοσης 12,5kW σε θέρμανση, με τοπικό χειριστήριο ελέγχου και  προγραμματισμού, ενδ. τύπου MITSUBISHI ELECTRIC PWFYP100VM-E-BU ή ισοδύναμο, συνδεδεμένος σε εξωτερική μονάδα του συστήματος κλιματισμού VRV Heat Recovery, 8HP, ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής απόδοσης 22,40kW σε ψύξη και 25kW σε θέρμανση, ενδ. τύπου MITSUBISHI  ELECTRIC PURY-P200YHM-A ή ισοδύναμο, με αντιδιαβρωτική προστασία τύπου "blue fin".

## ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Οι ηλιακοί συλλέκτες θα είναι επιφάνειας 2m2 ο καθένας, θα τοποθετηθούν στο δώμα του κτιρίου, με νότιο ή ελαφρά νοτιοδυτικό προσανατολισμό και θα συνδεθούν σε συστοιχία δύο σειρών. Οι συλλέκτες κάθε σειράς θα συνδεθούν μεταξύ τους εν σειρά και οι δύο σειρές θα συνδεθούν μεταξύ τους παράλληλα. Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν με την μεγάλη τους πλευρά στο δώμα, επάνω σε ειδικές μεταλλικές βάσεις. Η απόσταση μεταξύ των σειρών θα είναι τέτοια που να μην σκιάζεται η μία σειρά από την άλλη.

Σε κάθε σειρά της συστοιχίας των ηλιακών συλλεκτών θα τοποθετηθούν δικλείδες στην αρχή και το τέλος της καθώς και τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού. Στα υψηλότερα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά.

Οι ηλιακοί συλλέκτες θα έχουν πλαίσιο από ανοδειωμένο αλουμίνιο, μόνωση υαλοβάμβακα  και πολυουρεθάνης, υδροσκελετό από χαλκό, συλλεκτική επιφάνεια από φύλλα αλουμινίου με ειδική απορροφητική επικάλυψη σε απόλυτη σύσφιξη με τους χάλκινους σωλήνες με ειδικό σφιγκτήρα, υαλοπίνακα και υδατοστεγή και αντικραδασμική στήριξη του υαλοπίνακα.

## ΜΟΝΩΣΕΙΣ

### Μονώσεις σωλήνων ζεστού νερού χρήσης

Τα υλικά κατασκευής των θερμικών μονώσεων των  σωλήνων ζεστού νερού χρήσης,  πρέπει να έχουν την απαιτούμενη αντοχή στις αντίστοιχες θερμοκρασιακές και κλιματολογικές συνθήκες.

Σαν βασικό υλικό μόνωσης θα χρησιμοποιηθεί το Armaflex ή ισοδύναμο το οποίο είναι εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής, εύκαμπτο και προσφέρεται στο εμπόριο με τις παρακάτω μορφές :

- Υπό μορφή σωλήνα για μόνωση σωληνώσεων πριν την εγκατάστασή τους.

- Υπό μορφή κομμένων σωλήνων με επίστρωση κόλλας από τον παραγωγό (αυτοκόλλητες σωλήνες) όπου οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστημένες.

- Υπό μορφή αυτοκόλλητων φύλλων για μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου μεγαλύτερης από 4”.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μονωτικού Armaflex είναι τα εξής :

- Θερμοκρασιακή περιοχή από -40°C έως +105°C.

- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στους λ≤0,036W/mK κατά DIN 52612 στους 0°C μέση θερμοκρασία.

- Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ≥7000 κατά DIN 52615.

- Πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102.

Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου από ανεξάρτητα Ινστιτούτα.

Η μόνωση θα πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας και θα τηρούνται όλοι οι περιορισμοί.

## ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Το αντλητικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

- ζεύγος ηλεκτροκίνητων αντλητικών συγκροτημάτων παροχής και μανομετρικού σύμφωνα με τη 	Μελέτη

- πιεστικό δοχείο μεμβράνης χωρητικότητας σύμφωνα με τη Μελέτη - ηλεκτρικό πίνακα

- όργανα ελέγχου και προστασίας

Το πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης θα εδράζεται σε κοινή χαλύβδινη βάση, ποιότητας St37-2, στιβαρής και άκαμπτης κατασκευής και θα είναι πλήρως  συναρμολογημένο υδραυλικά και ηλεκτρικά.

Η λειτουργία του συγκροτήματος θα είναι αυτόματη με βάση την πίεση στις σωληνώσεις.

### Πιεστικό Δοχείο Μεμβράνης

Το κέλυφος του πιεστικού δοχείου μεμβράνης θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας για αντοχή σε μεγάλες πιέσεις. Η μεμβράνη θα είναι  κατασκευασμένη από butyl, μη τοξικό ελαστικό, κατάλληλο για πόσιμο, υφάλμυρο και θαλασσινό νερό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANCC. Η φλάντζα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα και οι κολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANCC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - θερμοκρασία λειτουργίας: | 10 έως +99°C |
| --- | --- |
| - πίεση λειτουργίας: | 10bar |
| - πίεση δοκιμής: | 15bar |
| - χωρητικότητα: | σύμφωνα με τη Μελέτη |

### Ζεύγος ηλεκτροκίνητων αντλητικών συγκροτημάτων

Κάθε ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από ηλεκτροκίνητη  φυγοκεντρική αντλία και ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα (monoblock).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Παροχή: | σύμφωνα με τη Μελέτη |
| --- | --- |
| - Μανομετρικό: | σύμφωνα με τη Μελέτη |
| - Στόμιο αναρρόφησης: | σύμφωνα με τον Κατασκευαστή |
| - Στόμιο κατάθλιψης: | σύμφωνα με τον Κατασκευαστή |
| - Διάταξη: | οριζόντια |
| - Σώμα: | φαιός χυτοσίδηρος |
| - Πτερωτή: | ορείχαλκος ή πλαστικό |
| - Άξονας: | ανοξείδωτος χάλυβας |
| - Στεγανοποίηση: | μηχανικός στυπιοθλίπτης |
| - Αριθμός βαθμίδων: | 1 |

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα και στεγανός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Ισχύς: | σύμφωνα με τον Κατασκευαστή |
| --- | --- |
| - Στροφές: | σύμφωνα με τον Κατασκευαστή |
| - Τάση: | 380V |
| - Συχνότητα: | 50Hz |
| - Κλάση μόνωσης: | F |
| - Προστασία: | IP54 |

### Ηλεκτρικός πίνακας

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι στεγανός, προστασίας IP54, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP, επιμελώς βαμμένος με προστατευτικό χρώμα αφού προηγηθεί προστατευτική αντισκωριακή βαφή. Θα φέρει τους απαραίτητους διακόπτες, αυτόματους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την αυτόματη και   ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

Στον πίνακα θα υπάρχει κύκλωμα αυτόματης εναλλαγής της λειτουργίας των  αντλιών και αυτοματισμός προστασίας των ηλεκτροκινητήρων από ξηρή λειτουργία.

Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού του θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες ψυχρές επαφές ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιτήρησής του από ΚΣΕ (BMS).

### Όργανα ελέγχου και προστασίας

- Πιεζοστάτης οθόνης για κάθε αντλία

- Μανόμετρο 10bar

- Συλλέκτες στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη του συγκροτήματος

- Βαλβίδες αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε αντλίας

- Δικλείδες στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη κάθε αντλίας

- Δικλείδα απομόνωσης πιεστικού δοχείου

- Φίλτρο ορειχάλκινο για την προστασία του πιεστικού δοχείου από είσοδο στερεών

- Ρακόρ γαλβανισμένο για την γρήγορη αποσύνδεση του πιεστικού δοχείου

- Σε περίπτωση που η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα είναι monoblock, για την αποφυγή 	μετάδοσης κραδασμών στο δίκτυο, τοποθετούνται φλαντζωτά αντικραδασμικά στην είσοδο και 	την έξοδο της αντλίας και αντικραδασμικά πέλματα στη βάση του κινητήρα.

## ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Τα τοιχώματα του φρεατίου θα κατασκευασθούν από ελαφρώς οπλισμένο  σκυρόδεμα C12/16, πάχους τουλάχιστον 12cm. Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16.

Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου.

Κατά  την  κατασκευή  των  τοιχωμάτων  θα  εγκιβωτίζεται  στην  τελική  επιφάνεια  του  στομίου  το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος.

Το κάλυμμα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Η Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους  ισχύοντες Κανονισμούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΠΕΤΕΠ (www.iok.gr)  και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά  ισχύος είναι αυτή με την οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως.

| ΠΕΤΕΠ 04.01.05.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Γαλβανισμένων Σιδηροσωλήνων με Ραφή |
| --- | --- |
| ΠΕΤΕΠ 04.02.01.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών - Σωληνώσεις με Πλαστικούς Σωλήνες - Ευθύγραμμοι Πλαστικοί Σωλήνες |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.01.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων- Αποχέτευση - Γενικές Απαιτήσεις Δικτύων Αποχέτευσης - Γενικές Απαιτήσεις Δικτύων Αστικών Λυμάτων |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.01.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση- Γενικές Απαιτήσεις Δικτύων Αποχέτευσης - Γενικές Απαιτήσεις Δικτύων Αποβλήτων και λοιπών Ακαθάρτων |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.03.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση - Είδη Υγιεινής - Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.03.02 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση - Είδη Υγιεινής - Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.03.03 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση - Είδη Υγιεινής - Λοιπός Εξοπλισμός |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.04.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση - Διατάξεις Υδροσυλλογής Δαπέδου - Με Οσμοπαγίδα (Ανοικτού και κλειστού Τύπου) |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.04.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση - Διατάξεις Υδροσυλλογής Δαπέδου - Χωρίς Οσμοπαγίδα (Ομβρίων) |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.05.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση - Σημεία Επίσκεψης - Ελέγχου - Ανοικτά Φρεάτια) |
| ΠΕΤΕΠ 04.04.05.02 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Αποχέτευση - Σημεία Επίσκεψης - Ελέγχου - Τάπες Καθαρισμού - Φρεάτια ¨Κλειστής¨ Ροής |
| ΠΕΤΕΠ 08.01.03.01 | Υδραυλικά Έργα - Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων - Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων - Εκσκαφές Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.01.03.02 | Υδραυλικά Έργα - Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων - Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων - Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.06.02.02 | Υδραυλικά Έργα – Σωληνώσεις – Δίκτυα - Δίκτυα από Πλαστικούς Σωλήνες PVC - Δίκτυα Αποχέτευσης από Πλαστικούς Σωλήνες PVC |
| ΠΕΤΕΠ 08.06.08.01 | Υδραυλικά Έργα - Σωληνώσεις - Δίκτυα - Διάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων Δικτύων - Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.01.01 | Υδραυλικά Έργα- Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Καλύμματα Φρεατίων - Εσχάρες - Χυτοσιδηρές Εσχάρες Υδροσυλλογής (Τυποποιημένες) |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.01.02 | Υδραυλικά Έργα - Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Καλύμματα Φρεατίων - Εσχάρες - Εσχάρες Χαλύβδινες Ηλεκτροσυγκολλητές |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.01.03 | Υδραυλικά Έργα - Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Καλύμματα Φρεατίων – Εσχάρες - Κανάλια Αποστράγγισης Δαπέδων Βιομηχανικής Προέλευσης κατά ΕΝ 1433 |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.01.04 | Υδραυλικά Έργα - Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Καλύμματα Φρεατίων - Εσχάρες - Εσχάρες Υδροσυλλογής από Ελατό Χυτοσίδηρο |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.02.01 | Υδραυλικά Έργα - Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων - Αντισκωραική Προστασία Σιδηροκατασκευών |

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

### Σωλήνες από Σκληρό PVC

Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένοι από PVC κατάλληλοι  για  πίεση λειτουργίας 6 atm στους 20°C, κατά DIN 19531, ή ΡΡ κατά DIN 19560, με μούφα και ελαστικό δακτύλιο.

Το πάχος των τοιχωμάτων των σωλήνων PVC θα είναι κατά DIN 8061/8062 ΕΛΟΤ 9 ως εξής:

| Εξωτ. Διαμ. (mm) | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλάτος τοιχ. (mm) | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,1 | 4,7 |

Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από το ίδιο υλικό.

Η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια θα γίνει με μούφα και ελαστικό δακτύλιο.

### Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο PP

Οι πλαστικές σωληνώσεις με τα εξαρτήματά τους και τα σιφώνια του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένα από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP ενδεικτικού τύπου VALSIR ή ισοδύναμο.

Το PP είναι ουδέτερο υλικό που δεν διαβρώνεται από μικροοργανισμούς ή χημικά απόβλητα και αποκλείει το φράξιμο των σωληνώσεων. Η κατασκευή του γίνεται σύμφωνα με το DIN19560 και το DIN4102-ΒΙ.

Η στεγανοποίηση των συνδέσεων του σωλήνα και των εξαρτημάτων γίνεται με τα ειδικά ελαστομερικά δακτυλίδια που είναι τοποθετημένα από το εργοστάσιο σε ειδικές υποδοχές στις άκρες του σωλήνα και των εξαρτημάτων. Τα δακτυλίδια αυτά θα είναι εξαιρετικής αντοχής, παραγόμενα σύμφωνα με το DIN4060.

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Πυκνότητα σε 23°C: | +0,95gr/cm3 |
| --- | --- |
| Καταπόνηση σε εφελκυσμό: | +44N/mm2 |
| Σκληρότητα σε εφελκυσμό: | +15N/mm2 |
| Επιμήκυνση σε εφελκυσμό: | +15% |
| Επιμήκυνση κατά το σπάσιμο: | >48% |
| Συντελεστής ελαστικότητας: | 1300N/mm2 |
| Αυτοσβενότητα: | >6” |

| Εξωτερική Διάμετρος mm | Εσωτερική Διάμετρος mm | Πάχος τοιχωμάτων mm |
| --- | --- | --- |
| 40 | 36,40 | 1,80 |
| 50 | 46,40 | 1,80 |
| 75 | 71,20 | 1,90 |
| 110 | 104,60 | 2,70 |
| 125 | 118,80 | 3,10 |
| 160 | 152,20 | 3,90 |

### Σωλήνες Υπόγειων Δικτύων από PVC

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευής σύμφωνης με το DIN  19534 και θα έχουν τα ακόλουθα πάχη:

| DΝ (ονομ.διάμ.) | OD (εξωτ.διάμ.) | Πάχος |
| --- | --- | --- |
| 100 | 110 | 3,2 |
| 125 | 125 | 3,2 |
| 160 | 160 | 5,0 |
| 200 | 200 | 6,9 |
| 250 | 250 | 7,8 |
| 315 | 315 | 9,8 |
| 355 | 355 | 11,0 |
| 400 | 400 | 12,2 |
| 500 | 500 | 16,5 |

## ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΖΕΥΓΟΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΕΣ

Η Στάθμη κάτω από τη στάθμη υπερύψωσης, θα αποχετεύεται με δίκτυο πίεσης με την βοήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων που θα  τοποθετηθούν  μέσα  σε  φρεάτιο συγκέντρωσης.

Μέσα στο φρεάτιο συγκέντρωσης θα  τοποθετηθούν  δύο  υποβρύχια  αντλητικά  συγκροτήματα λυμάτων (το ένα εφεδρικό) τα οποία θα λειτουργούν με κυκλική εναλλαγή.

### Φρεάτιο συγκέντρωσης

Ο όγκος του φρεατίου συγκέντρωσης θα υπολογισθεί έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις και στάσεις, αφ’ ετέρου δε να μην παραμένουν τα ακάθαρτα στο φρεάτιο μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι να αποφεύγεται η καθίζηση και σήψη αυτών. Το φρεάτιο συγκέντρωσης θα κατασκευασθεί από  οπλισμένο σκυρόδεμα, θα  είναι  στεγανό,  θα  διαθέτει  υδατοστεγές  και αεροστεγές μεταλλικό κάλυμμα, σωλήνωση αερισμού και σωλήνωση υπερχείλισης προς κατάλληλο αποδέκτη (εφ' όσον υπάρχει).

Ο  πυθμένας  και  τα  τοιχώματα  θα  κατασκευασθούν  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  πάχους  15cm αναλογίας 300Kg τσιμέντου ανά m3.

Ο πυθμένας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να οι σχηματιζόμενες γωνίες να είναι αμβλείες και η ενεργός επιφάνεια του πυθμένα να είναι η ελάχιστη απαιτούμενη  για  την  έδραση  των  αντλητικών συγκροτημάτων.

Εσωτερικά τα τοιχώματα του φρεατίου θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία 600kgr τσιμέντου με άμμο θάλασσας, πάχους  2cm  (αναλογίας  1:2 τσιμέντου με άμμο θάλασσας), με λείανση της επιφάνειας με μιστρί.

Στο φρεάτιο συγκέντρωσης θα τοποθετηθούν τρεις φλωτεροδιακόπτες τύπου  μπίλιας για τον έλεγχο της εκκίνησης και της στάσης των αντλητικών συγκροτημάτων και την ενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση υπερχείλισης.

### Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα

Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων θα είναι ενδεικτικού τύπου ABS  Piranha ή GRUNDFOS SEG ή ισοδύναμο και θα αποτελούνται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα απ' ευθείας συζευγμένα στο ίδιο κέλυφος και σε κατακόρυφη διάταξη.

Μεταξύ του υδραυλικού και του ηλεκτρικού τμήματος θα υπάρχει ελαιολεκάνη για την ψύξη και τη λίπανση του μηχανικού στυπιοθλίπτη.

Η αντλία θα διαθέτει ειδική πολυκάναλη πτερωτή και επί πλέον σύστημα κοπής και πολτοποίησης μακρόϊνων υλικών. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από κοπτήρα που θα περιστρέφεται μέσα στο δακτύλιο κοπής, στον ίδιο άξονα και μπροστά από την πτερωτή. Τα λύματα θα αντλούνται από την πτερωτή, θα διέρχονται από τους κοπτήρες που θα τα τεμαχίζουν σε κομμάτια με μέγιστη διάμετρο 2mm και θα οδηγούνται στον καταθλιπτικό αγωγό.

Ο κινητήρας του συγκροτήματος θα είναι 400V, 50Hz, 2.850rpm, IP68, ανάλογης ισχύος.

Το κέλυφος του αντλητικού συγκροτήματος και  η  πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο  GG25.  Ο άξονας και οι κοχλίες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Τα αντλητικά συγκροτήματα θα συνοδεύονται από ειδική βάση λυόμενου  συνδέσμου με την καμπύλη για την εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση της αντλίας στον καταθλιπτικό αγωγό.

Κάθε αντλητικό συγκρότημα θα εφοδιασθεί στην κατάθλιψη με βαλβίδα  αντεπιστροφής τύπου μπάλας.

Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι αυτόματη, βασιζόμενη στην στάθμη των ακαθάρτων μέσα στο φρεάτιο συγκέντρωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας  εκκίνησης  του  κύριου αντλητικού συγκροτήματος θα εκκινά αυτόματα το εφεδρικό του.

### Ηλεκτρικός πίνακας

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι στεγανός, προστασίας IP54, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP, επιμελώς βαμμένος με προστατευτικό χρώμα αφού προηγηθεί προστατευτική αντισκωριακή βαφή. Θα φέρει τους απαραίτητους διακόπτες, αυτόματους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

Στον πίνακα θα υπάρχει κύκλωμα αυτόματης εναλλαγής της λειτουργίας των αντλιών και αυτοματισμός συναγερμού σε περίπτωση υπερχείλισης.

## ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### Μίκα αερισμού

Η κεφαλή αυτή, θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο, θα έχει διάμετρο στομίου 19 cm     καιπάχος τοιχωμάτων τουλάχιστον 3 mm.

Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να μην είναι μικρότερη των 36 cm2. Το φύλλο της μίκας πρέπει να κύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα.

### Μηχανοσίφωνας

Η διάμετρος του μηχανοσίφωνα θα είναι ίση με αυτήν του γενικού αποχετευτικού αγωγού.

Ο μηχανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόμενος, με στόμιο και πώμα για επιθεώρηση και αποφραγή αυτού.

Αμέσως προ του στομίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης από κάποια πλευρά του οποίου θα αρχίζει ο σωλήνας προς την μίκα αερισμού.

Ο μηχανοσίφωνας θα είναι πήλινος ή από χυτοσίδηρο.

### Κεφαλή αερισμού

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, πάνω από το δώμα, θα προστατεύονται με κεφαλή από πλέγμα  γαλβανισμένου σύρματος ή καπέλο PVC. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισμού στα δώματα θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο.

### Εσχάρες (Αύλακες) Συλλογής υδάτων

Για τη συλλογή των υδάτων των δαπέδων των μηχανοστασίων ή των ομβρίων υδάτων των αιθρίων θα χρησιμοποιηθεί διάταξη με αυλάκια από συνθετικό μπετόν και  εσχάρες από γαλβανισμένες χαλύβδινες λάμες.

## ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Σε όλες τις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα είδη υγιεινής η επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα.

Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι της ίδιας σειράς, κατασκευασμένα από πορσελάνη. Οι νεροχύτες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι λεκάνες WC θα είναι καθήμενου τύπου, επίτοιχες, από λευκή πορσελάνη, με το εντοιχισμένο δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης και το πλαστικό κάλυμμα βαρέως τύπου και θα συνοδεύονται από μία μεταλλική ανοξείδωτη χαρτοθήκη, έναν μικρό μεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων, ένα βουρτσάκι καθαρισμού και ένα μεταλλικό ανοξείδωτο διπλό άγκιστρο.

Οι νιπτήρες θα είναι κρεμαστοί, επίτοιχοι ή επικαθήμενοι σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, από λευκή πορσελάν, και θα συνοδεύονται από έναν καθρέπτη, ένα μεταλλικό ανοξείδωτο δοχείο υγρού σαπουνιού, μία μεταλλική ανοξείδωτη χαρτοπετσετοθήκη και έναν μεταλλικό  ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων.

Οι νεροχύτες θα είναι μεταλλικοί ανοξείδωτοι με μία ή δύο βαθειές μεγάλες γούρνες. 
Τα είδη υγιεινής των WC για τα νήπια θα είναι ειδικά για την χρήση αυτή. 
Τα είδη υγιεινής των WC για τα άτομα ΑΜΚ θα είναι ειδικά για την χρήση αυτή.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΠΕΤΕΠ (www.iok.gr) και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή  με την οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως.

| ΠΕΤΕΠ 04.01.05.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Γαλβανισμένων Σιδηροσωλήνων με Ραφή |
| --- | --- |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.06.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Γαλβανισμένων Χαλυβδοσωλήνων άνευ Ραφής |
| ΠΕΤΕΠ 04.05.01.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Πυρόσβεση - Δίκτυα Πυρόσβεσης Υγρού Τύπου - Πυροσβεστικές Φωλεές |
| ΠΕΤΕΠ 04.05.06.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Πυρόσβεση - Φορητοί Πυροσβεστήρες - Ξηράς Κόνεως και Διοξειδίου του Άνθρακα |
| ΠΕΤΕΠ 04.05.07.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Πυρόσβεση Αυτοδιεγειρόμενοι Πυροσβεστήρες - Ξηράς Κόνεως |
| ΠΕΤΕΠ 04.05.08.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Πυρόσβεση Πυροσβεστικοί Σταθμοί |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.02.01 | Υδραυλικά Έργα - Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων - Αντισκωραική Προστασία Σιδηροκατασκευών |

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

### Γενικά

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θα έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ έγκρισης καταλληλότητας από οργανισμούς (πιστοποιημένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισμένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ).

### Σωληνώσεις

Οι σωληνώσεις της εγκαταστάσεως θα είναι γενικώς από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή, γαλβανισμένο εσωτερικά και εξωτερικά, σύμφωνα με το DIN 2448 και των εξαρτημάτων.

Οι συνδέσεις θα είναι με συνδέσμους με αύλακες στα άκρα των σωλήνων. Oι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα θα έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα Πυρόσβεσης.

Τα εξαρτήματα θα είναι από μαλακό σίδηρο, φλαντζωτά ή βιδωτά επίσης γαλβανισμένα.

Οι χρησιμοποιούμενοι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα είναι «υπερβαρέος» τύπου (πράσινηετικέτα) ανοπτημένοι κατά DIN2440/7.72 κατασκευασμένοι με την μέθοδο της «Αυτογενούς Ηλεκτροσυγκόλλησης με Υψίσυχνα ρεύματα» και την «Σωληνοποίηση με εξέλαση εν θερμώ».

Οι σωλήνες θα είναι των παρακάτω διαμέτρων και παχών :

| Ονομαστική διάμετρος |  | Πάχος | Συμβατικά βάρη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Χωρίς σπειρώματα | Με σπειρώματα |
| mm | in | mm | kg/m | kg/m |
| 15 | ½ | 2,65 | 1,22 | 1,23 |
| 20 | 3/4 | 2,65 | 1,58 | 1,59 |
| 25 | 1 | 3,25 | 2,44 | 2,46 |
| 32 | 1 1/4 | 3,25 | 3,14 | 3,14 |
| 40 | 1 ½ | 3,25 | 3,61 | 3,65 |
| 50 | 2 ½ | 3,65 | 5,10 | 5,17 |
| 65 | 2 ½ | 3,65 | 6,51 | 6,63 |
| 80 | 3 | 4,05 | 8,47 | 8,64 |
| 100 | 4 | 4,50 | 12,10 | 12,40 |
| 125 | 5 | 4,85 | 16,20 | 16,70 |
| 150 | 6 | 4,85 | 19,20 | 19,80 |

### Δικλείδες Απομόνωσης

Οι δικλείδες απομόνωσης θα είναι συρταρωτού τύπου (βάνες) ορειχάλκινες κοχλιωτής συνδέσεως πιέσεως λειτουργίας και διακοπής 10 atm. για θερμοκρασία νερού 40° C.

### Συλλέκτες Νερού

Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή εξ  ολοκλήρου ηλεκτροσυγκολλητοί, οι οποίοι θα γαλβανισθούν ύστερα από επιμελή  αμμοβολή και χημικό καθαρισμό.

### Κεφαλή Καταιωνισμού (Sprinkler)

Oι  κεφαλές καταιονισμού τύπου "Standard Sprinkler" θα αποτελούνται από  τον  κορμό 1/2", το εύτηκτο στοιχείο, κατάλληλο για λειτουργία των Sprinklers σε 74° C και ανακλαστήρα, κατάλληλο για να δημιουργεί ομοιόμορφη κατανομή και σε απόσταση 1,20μ. κάτω από τον ανακλαστήρα να σχηματίζεται κυκλική επιφάνεια διαμέτρου 5μ. περίπου, που θα καλύπτεται όλη από νερό.

Οι κεφαλές θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά εγκρίσεως των NFPA N13 ή  άλλων αντίστοιχων ξένων οργανισμών.

### Πυροσβεστικός Κρουνός

Ο πυροσβεστικός κρουνός θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο με μεταλλική θύρα, κατάλληλο για εντοιχισμένη ή επίτοιχη τοποθέτηση ανάλογα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Το ερμάριο θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5mm με τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις στήριξης των διαφόρων εξαρτημάτων, πόρτας κλπ. Το ερμάριο θα βαφτεί με δύο  (2) στρώσεις μίνιου και δύο (2) βαφής.

Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς θα βρίσκεται εύκαμπτος σωλήνας διαμέτρου 19mm, μήκους 15m, με ακροφύσιο, το άλλο άκρο του οποίου προσαρμόζεται μόνιμα σε κρουνό της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης

### Ανιχνευτές Ροής Νερού

Θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό διακόπτη μεταγωγικών επαφών και θα ενεργοποιείται με ροή νερού παροχής μίας κεφαλής καταιονισμού και άνω.

Ο ανιχνευτής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης  για να μην προκαλεί ψευδοσυναγερμούς από στιγμιαίες μετακινήσεις του νερού στον σωλήνα.

### Δίδυμο Στόμιο Υδροδότησης Πυροσβεστικού Δικτύου

Θα είναι κατάλληλο για την τροφοδότηση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με νερό από τα πυροσβεστικά οχήματα, σε περίπτωση ανάγκης.

Θα υπάρχει σύνδεση του κατακόρυφου του σωλήνα σε δύο  (2) στόμια παροχής, εξωτερικά του κτιρίου διαμέτρου 65mm.

Ο σωλήνας συνδέσεων των στομίων παροχής με τον κατακόρυφο σωλήνα θα έχει διάμετρο 100mm και θα είναι εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής και σύστημα για την αυτόματη αποστράγγισή του.

### Πυροσβεστικός Κρουνός Υδροληψίας  (Εξωτερικό Υδροστόμιο )

Θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε δίκτυο Φ6" έως Φ3".

Θα έχει ταχυσύνδεσμο κατάλληλο για την ταχεία σύνδεση των σωλήνων λήψεως των πυροσβεστικών οχημάτων. Όταν δεν χρησιμοποιείται θα εφαρμόζει κατάλληλο  καπάκι στον ταχυσύνδεσμο και θα είναι εφοδιασμένος με βάνα.

Ο πυροσβεστικός κρουνός υδροληψίας πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

### Πυροσβεστικό Συγκρότημα

Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι ενδεικτικού τύπου MARCO PUMPS MPFC ή ισοδύναμο και θα περιλαμβάνει:

- πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα (Π/Κ) παροχής και μανομετρικού σύμφωνα με τη μελέτη

- ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα (Η/Κ) παροχής και μανομετρικού σύμφωνα με τη μελέτη

- ηλεκτροκίνητο βοηθητικό αντλητικό συγκρότημα (jockey) παροχής και μανομετρικού σύμφωνα

- με τη μελέτη

- πιεστικό δοχείο μεμβράνης χωρητικότητας σύμφωνα με τη μελέτη

- ηλεκτρικό πίνακα

- μπαταρία 78Ah

- αυτόματο ηλεκτρονικό φορτιστή μπαταρίας

- όργανα ελέγχου και προστασίας

Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα εδράζεται σε κοινή χαλύβδινη βάση, ποιότητας St37-2, στιβαρής και άκαμπτης κατασκευής και θα είναι πλήρως συναρμολογημένο υδραυλικά και ηλεκτρικά.

Η λειτουργία του συγκροτήματος θα είναι αυτόματη με βάση την πίεση στις  σωληνώσεις και η μεταγωγή από την ηλεκτροκίνητη αντλία στην πετρελαιοκίνητη θα γίνεται αυτόματα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 10sec.

#### Πιεστικό Δοχείο Μεμβράνης

Το κέλυφος του πιεστικού δοχείου μεμβράνης θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας για αντοχή σε μεγάλες πιέσεις. Η μεμβράνη θα είναι  κατασκευασμένη από butyl, μη τοξικό ελαστικό, κατάλληλο για πόσιμο, υφάλμυρο και θαλασσινό νερό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANCC. Η φλάντζα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα και οι κολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANCC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 έως +99oC |
| --- | --- |
| πίεση λειτουργίας: | 10bar |
| πίεση δοκιμής: | 15bar |
| χωρητικότητα: | σύμφωνα με τη μελέτη |

#### Πετρελαιοκίνητο  αντλητικό  συγκρότημα

Το πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από πετρελαιοκίνητη αντλία και πετρελαιοκινητήρα.

Η αντλία θα είναι φυγοκεντρική, οριζόντιας διάταξης. Ο κοχλίας (σαλίγκαρος) θα είναι ενιαίος με το στόμιο αναρρόφησης. Το στόμιο αναρρόφησης θα είναι οριζόντιο (κατά τον άξονα της αντλίας) και το στόμιο κατάθλιψης κατακόρυφο. Οι τριβείς κύλισης  (ρουλμάν) για την έδραση του άξονα θα έχουν λίπανση διαρκείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Παροχή: | σύμφωνα με τη μελέτη |
| --- | --- |
| - Μανομετρικό: | σύμφωνα με τη μελέτη |
| - Στόμιο αναρρόφησης: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| - Στόμιο κατάθλιψης: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| - Σώμα: | φαιός χυτοσίδηρος |
| - Πτερωτή: | ορείχαλκος |
| - Άξονας: | ανοξείδωτος χάλυβας |
| - Στεγανοποίηση: | σαλαμάστρα |
| - Αριθμός βαθμίδων: | 1 |

Ο πετρελαιοκινητήρας θα έχει κορμό από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, εκκεντροφόρο άξονα από σφυρήλατο βελτιωμένο χάλυβα και θα στηρίζεται σε έδρανα ολίσθησης. Οι κύλινδροι θα είναι από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο και η κεφαλή των κυλίνδρων από αλουμίνιο. Η τροφοδοσία θα γίνεται με μηχανική  έγχυση  πετρελαίου.  Η  λίπανση  θα  γίνεται  με  λάδι  SAE  30  ή  40  τη  θερινή περίοδο και SAE 20 ή 30 τη χειμερινή περίοδο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Ισχύς: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| --- | --- |
| - Στροφές: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| - Εκκίνηση: | με μίζα |
| - Χρόνοι: | 4 |
| - Αριθμός κυλίνδρων: | 2 |
| - Τρόπος ψύξης: | αερόψυκτος |
| - Τάση εκκινητή: | 12V |
| - Σύζευξη με αντλία: | με κόπλερ |

#### Ηλεκτροκίνητο  αντλητικό  συγκρότημα

Το ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από ηλεκτροκίνητη αντλία και ηλεκτροκινητήρα.

Η αντλία θα είναι φυγοκεντρική, οριζόντιας διάταξης. Ο κοχλίας (σαλίγκαρος) θα είναι ενιαίος με το στόμιο αναρρόφησης. Το στόμιο αναρρόφησης θα είναι οριζόντιο (κατά τον άξονα της αντλίας) και το στόμιο κατάθλιψης κατακόρυφο. Οι τριβείς κύλισης  (ρουλεμάν) για την έδραση του άξονα θα έχουν λίπανση διαρκείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Παροχή: | σύμφωνα με τη μελέτη |
| --- | --- |
| - Μανομετρικό: | σύμφωνα με τη μελέτη |
| - Στόμιο αναρρόφησης: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| - Στόμιο κατάθλιψης: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| - Διάταξη: | οριζόντια |
| - Σώμα: | φαιός χυτοσίδηρος |
| - Πτερωτή: | ορείχαλκος |
| - Άξονας: | ανοξείδωτος χάλυβας |
| - Στεγανοποίηση: | σαλαμάστρα |
| - Αριθμός βαθμίδων: | 1 |

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα και στεγανός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Ισχύς: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| --- | --- |
| - Στροφές: | σύμφωνα με τον κατασκευαστή |
| - Τάση: | 380V |
| - Συχνότητα: | 50Hz |
| - Κλάση μόνωσης: | F |
| - Προστασία: | IP54 |
| - Έδραση: | Β3 |

#### Ηλεκτρικός  πίνακας

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι στεγανός, προστασίας IP54, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP, επιμελώς βαμμένος με προστατευτικό χρώμα αφού προηγηθεί  προστατευτική αντισωριακή βαφή. Θα φέρει τους απαραίτητους διακόπτες,  αυτόματους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ υλικά και μικροϋλικά που  απαιτούνται για την αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

#### Μπαταρία  -  Φορτιστής  μπαταρίας

Ο πίνακας θα συνοδεύεται από μπαταρία και αυτόματο φορτιστή μπαταρίας για την αυτόνομη λειτουργία του κυκλώματος αυτοματισμού του πετρελαιοκινητήρα. Έτσι, σε περίπτωση ανεπαρκούς πίεσης στο δίκτυο,  η  πετρελαιοκίνητη  αντλία  θα  εκκινεί  αυτόματα και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα θα γίνεται αυτόματα, με σύστημα που θα δίνει απεριόριστες εντολές εκκίνησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| - Χωρητικότητα: | 78AH |
| --- | --- |
| - Κατασκευή: | DIN 58011 |
| - Τάση: | 12V |

Ο φορτιστής θα είναι αυτόματος, ηλεκτρονικός και θα διαθέτει αυτόματη  ανίχνευση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας. Έτσι, αμέσως μετά τη φόρτιση της μπαταρίας, ο φορτιστής θα τίθεται αυτόματα σε κατάσταση συντήρησης της μπαταρίας.

#### Όργανα  ελέγχου  και  προστασίας

- Πιεζοστάτης οθόνης για κάθε αντλία

- Μανόμετρο 10bar

- Σφαιρικός κρουνός απομόνωσης, ανοξείδωτος, με τριχοειδή χαλκοσωλήνα  στη γραμμή

- μετάδοσης πίεσης από το συλλέκτη κατάθλιψης προς τους πιεζοστάτες και το μανόμετρο

- Συλλέκτες 4” στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη του συγκροτήματος

- Βαλβίδες αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε αντλίας

- Δικλείδες στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη κάθε αντλίας

- Δικλείδα απομόνωσης πιεστικού δοχείου

- Φίλτρο ορειχάλκινο για την προστασία του πιεστικού δοχείου από είσοδο στερεών

- Ρακόρ γαλβανισμένο για την γρήγορη αποσύνδεση του πιεστικού δοχείου

- Σε περίπτωση που η σύνδεση της πετρελαιοκίνητης αντλίας με τον κινητήρα είναι monoblock, για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών στο δίκτυο, τοποθετούνται φλαντζωτά αντικραδασμικά 	στην είσοδο και την έξοδο της αντλίας και αντικραδασμικά πέλματα στη βάση του κινητήρα.

### Βάνα Συναγερμού (Alarm Valve)

H βάνα συναγερμού θα είναι κατάλληλη για δίκτυο πυρόσβεσης τύπου υγρών σωλήνων και έχει σκοπό  την  ομαλή  λειτουργία  του  συστήματος  συναγερμού  όταν  αρχίσει  να  περνά  νερό  από  τις σωληνώσεις.

Το σώμα της βάνας θα είναι από χυτοσίδηρο και τα κινούμενα μέρη της θα είναι ανάλογα από μπρούτζο ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Η βάνα θα φέρει κλαπέτο και θα συνοδεύεται από διάταξη εξομαλύνσεως της πιέσεως με διακόπτη πιέσεως,  δευτερεύουσα  βάννα,  μανόμετρα,  γωνιακή  βάννα,  σφαιρική  βάννα,  τεμάχιο  αλλαγής διαμέτρου σωλήνα, μικροεξαρτήματα, κλπ.

Η  βάνα  θα  είναι  κατάλληλη  για  πίεση  λειτουργίας  ίση  με  12  atm.  η  δε  πίεση  δοκιμών  στο εργοστάσιο  κατασκευής  της  θα  είναι 24  atm.  Η  παροχή  νερού  στην  οποία  θα  δίνεται  σήμα συναγερμού δεν θα ξεπερνά το 19 ltr/δευτ.

### Διάταξη Εξομάλυνσης Πίεσης

Η  διάταξη  εξομαλύνσεως  της  πιέσεως  περιλαμβάνει  μία  μικρή  δεξαμενή  νερού  από  χυτοσίδηρο, κυλινδρικού σχήματος.

Η διάταξη θα φέρει στο κάτω μέρος οπή 1/8" με φίλτρο για εκκένωση και στο άνω μέρος άνοιγμα 3/4". Η είσοδος του νερού θα γίνεται από οπή διαμέτρου 1/.2". Η χωρητικότητα της διατάξεως σε νερό θα είναι 7,5 λιτ. περίπου και θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας ίση προς 12 ατμ., η δε πίεση δοκιμών στο εργοστάσιο κατασκευής της θα είναι 24 ατμ.

### Πυροφραγμοί – Πυροδιαφράγματα

Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων και σωλήνων αεραγωγών, εσχαρών που διέρχονται διαμέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγμών που περιλαμβάνει ανάλογα με τις διάφορες περιπτώσεις:

- Πλάκα ορυκτοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 5 εκ. και ειδικού βάρους 120 Kg/M3 που φράσει όλα 	τα κενά μεταξύ τοίχων καλωδίων, σωλήνων, αγωγών., κλπ.

- Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (με στρώση πάχους 3mm) και 	των  δύο  πλευρών  του  ορυκτοβάμβακα.  Με  το  ίδιο  υλικό  επικαλύπτονται  επίσης  (με  στρώση πάχους 5mm) και από τις δύο πλευρές του πυροφραγμού, τα καλώδια (σε μήκος 50 εκ.) και οι σωλήνες (σε μήκος 25μ.) αφού περιβληθούν πρώτα με κογχύλι ορυκτοβάμβακα.

- Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών ή ανοιγμάτων αερισμού που  επιβάλλεται από τα 	ανωτέρω θα εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφαλείας (Fire Dampers), κατασκευασμένα και 	πιστοποιημένα κατά τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς BS, UL, NFPA, VDS.

Κάθε διάφραγμα πυρασφαλείας θα επιλεγεί ώστε να έχει τουλάχιστον τον ίδιο δείκτη πυραντίστασης του κελύφους (τοίχος, οροφή, κλπ) που διαπερνάται.

Τα διαφράγματα μπορεί να είναι πολύφυλλα  (τύπου κουρτίνας) ή μονόφυλλα, θα φέρουν τηκτό συναγερμού συγκράτησης που θα λειτουργεί στους 68°C  ή 70°C ανάλογα με την εφαρμογή. Επίσης κάθε διάφραγμα θα φέρει μικροεπαφή μέσω της οποίας θα δεικνύεται η ενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου.

Η εγκατάσταση των πυροδιαφραγμάτων θα γίνει όπως ορίζεται από τους  κατασκευαστές και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες και τυπικές λεπτομέρειες των οργανισμών πιστοποιήσεων.

### Αυτόματο Σύστημα Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Χοάνης Μαγειρείου τύπου F

Στην χοάνη της Κουζίνας τοποθετείται ένα προσυναρμολογημένο σύστημα, το οποίο λειτουργεί με φυσίγγιο  υπό  ελεγχόμενη πίεση (CO2 ή  N)  και  αποτελείται  από  σταθερό  δίκτυο  διανομής  της κατασβεστικής ουσίας στα ακροφύσια.

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης φωτιάς αυτόματης ενεργοποίησης  καθώς και απομακρυσμένης χειροκίνητης ενεργοποίησης. Στο σύστημα θα  προβλέπεται και προσθήκη μηχανικής ή ηλεκτρικής βαλβίδας διακοπής παροχής του φυσικού αερίου στο μαγειρείο κατά την ενεργοποίηση, εφόσον υπάρχει.

Το βασικό σύστημα αποτελείται από μια διάταξη ενεργοποίησης ενδ. τύπου ANSUL AUTOMAN®, η οποία περιλαμβάνει μέσα σε ανοξείδωτο ερμάριο την μηχανική διάταξη ενεργοποίησης, την φιάλη κατασβεστικής ουσίας και το φιαλίδιο του  προωθητικού αερίου για την δημιουργία υπερπίεσης. Επίσης στο σύνολο  περιλαμβάνεται η κατασβεστική ουσία που θα χρησιμοποιηθεί, το δίκτυο σωληνώσεων και ακροφυσίων καθώς και το συρματόσχοινο που συνδέει τους εύτηκτους συνδέσμους και το μπουτόν απομακρυσμένης ενεργοποίησης με τη διάταξη ενεργοποίησης.

Η κατασβεστική ουσία είναι μίγμα οργανικών αλάτων (K2CO3) σχεδιασμένο να  ενεργεί με δύο τρόπους, αφενός εξουδετερώνει και σβήνει την φλόγα και αφετέρου με την μορφή αφρού δημιουργεί στρώμα που επικαλύπτει τις καιόμενες επιφάνειες  λιπαρών ουσιών. Η κατασβεστική ουσία είναι εγκεκριμένη και αποδεκτή από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Αριθ. Πρωτ. 34046 Φ.701.6) και ελεγμένη από το Χημείο του Ελληνικού Κράτους.

Η Φιάλη Κατασβεστικής Ουσίας θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και διατίθεται σε δυο μεγέθη: 5,7 Lt (1,5 gals) και 11,4 Lt (3.0 gals). Η φιάλη θα είναι εγκατεστημένη μέσα σε Ερμάριο από ανοξείδωτο χάλυβα μαζί με την διάταξη Ενεργοποίησης του συστήματος εξασφαλίζοντας έτσι την τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας και των Κανονισμών Υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους παρασκευής φαγητού. Η κατασβεστική ουσία θα φυλάσσετε στο εσωτερικό της φιάλης χωρίς υπερπίεση. Κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης, θα δημιουργείται υπερπίεση από το φιαλίδιο προωθητικού αερίου με σκοπό την όδευση της κατασβεστικής ουσίας μέσω του δικτύου σωληνώσεων στα ακροφύσια. Η πίεση λειτουργίας του δοχείου κατά την ενεργοποίηση του συστήματος θα είναι 7.6 bar, πίεση δοκιμής αντοχής της φιάλης θα είναι 22.8 bar και ελάχιστη πίεση θραύσης της 41.4 bar.

Η διάταξη ενεργοποίησης θα είναι τύπου μηχανικού/πνευματικού και ικανή να  διοχετεύσει το προωθητικό αέριο σε ένα ή δυο δοχεία κατασβεστικής ουσίας ανάλογα με την χωρητικότητα του φυσιγγίου. Θα υπάρχει εγκατεστημένος ένας ρυθμιστής πίεσης στα 7.6 bar με πίεση εκτόνωσης ±12,4 bar. Η ανίχνευση της φωτιάς θα πραγματοποιείται από διάταξη εύτηκτων συνδέσμων κατασκευασμένων από συγκεκριμένο κράμα μετάλλου ενωμένων εν σειρά με ανοξείδωτο συρματόσχοινο. Η διάταξη των συνδέσμων θα ρυθμίζεται υπό  συνεχή  τάση  με  την βοήθεια σταθερών στηριγμάτων και τροχαλιών η οποία θα μεταφέρεται κατάλληλα μέσω του συρματόσχοινου στον μηχανισμό αυτόματης μηχανικής ενεργοποίησης του συστήματος. Όταν η αύξηση της θερμότητας περάσει το επίπεδο ενεργοποίησης ενός η περισσοτέρων συνδέσμων θα λύετε η συνέχεια της διάταξης των και θα παύει να εξασκείται τάση στον μηχανισμό ενεργοποίησης ο οποίος με την σειρά του θα ενεργοποιεί το φιαλίδιο προωθητικού αερίου που μέσω σωλήνας θα εκκενώνει το περιεχόμενο του στο εσωτερικότης φιάλης της κατασβεστικής ουσίας όπου θα δημιουργείται υπερπίεση που θα σπρώχνει την κατασβεστική ουσία μέσω του δικτύου σωληνώσεων στα ακροφύσια. Η διάταξη ενεργοποίησης θα είναι συμβατή με ειδικές βαλβίδες αποκλεισμού της παροχής  φυσικού αερίου ή με εντολές προς διακόπτες τάσης ή απενεργοποίηση συσκευών. Τοποθετείται ηλεκτρική βαλβίδα διακοπής ηλεκτρικών συσκευών μαγειρείου.

Κάθε ένα από τα ακροφύσια του συστήματος θα είναι σχεδιασμένο για κατάσβεση σε συγκεκριμένου τύπου συσκευές. Τα ακροφύσια θα φέρουν μεταλλικό ή πλαστικό κάλυμμα που θα προστατεύει την οπή του ακροφυσίου από συσσώρευση λιπών κατά την λειτουργία του μαγειρείου. Κάθε τύπος ακροφυσίου θα έχει σήμανση Flow Number ανάλογη του τύπου συσκευής που θα καλύπτει. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των πιθανών κινδύνων στους χώρους του μαγειρείου και καταμετρηθεί το συνολικό Flow Number του συστήματος  πραγματοποιείται ο υπολογισμός του πλήθους των δοχείων και η συνολική ποσότητα κατασβεστικής ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί. Για εγκαταστάσεις που το συνολικό Flow Number υπερβαίνει το 23 επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν περισσότερα φυσίγγια προωθητικού αερίου για να εκτονώσουν όλη την κατασβεστική ουσία.

## ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

### Διευθυνσιοδοτούμενα Στοιχεία Γραμμής

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι 126 στοιχεία γραμμής με διεύθυνση. Τα στοιχεία γραμμής μπορεί να είναι πυρανιχνευτές, μονάδες ελέγχου ή μονάδες εισόδου/ εξόδου.

Κάθε στοιχείο γραμμής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθμό 	(διεύθυνση) που εγγράφεται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού.

Η ενεργοποίηση του ενδείκτη LED του στοιχείου γραμμής δεν αποτελεί λειτουργία του στοιχείου, αλλά του πίνακα ελέγχου. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πίνακας αποφασίζει αν το στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και κατά συνέπεια αποτελεί ασφαλή επιβεβαίωση ότι ο πίνακας ενεργοποιείται.

Όλα τα στοιχεία (γραμμής) εκτός από τους απομονωτές, διαθέτουν εισόδους και  εξόδους για σύνδεση σε δακτυλιοειδές κύκλωμα που είναι ανεξάρτητης πολικότητας, ώστε να απλοποιείται η σύνδεση και να περιορίζονται τα πιθανά σφάλματα εγκατάστασης.

### Διευθυνσιοδοτούμενοι Πυρανιχνευτές

Αποτελούνται από μονάδα επικοινωνίας (communications module) και αντίστοιχη  αισθητήρια μονάδα (sensing unit), η οποία  μπορεί να είναι θάλαμος ιονισμού,  οπτικός θάλαμος, ανιχνευτές θερμότητας ή ένα σήμα διακοπής, όπως στους κατευθυντικούς σταθμούς αναγγελίας (κομβία συναγερμού). Κάθε πυρανιχνευτές παρέχει ως  έξοδο ένα ψηφιακό  σήμα  που  αντιστοιχεί  σε κατάσταση ηρεμίας, πυρκαϊάς ή βλάβης. Η στάθμη 55 του ψηφιακού συστήματος  για πυρανιχνευτές καπνού ή θερμοκρασίας αποτελεί το τυποποιημένο βιομηχανικό κατώφλι φωτιάς.

### Διευθυνσιοδοτούμενοι Πυρανιχνευτές Ορατού Καπνού

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή της σκέδασης του φωτός. Η είσοδος καπνού στο θάλαμο ανίχνευσης προκαλεί σκέδαση του υπέρυθρου φωτός  που  εκπέμπεται από παλμική πηγή και λαμβάνεται από φωτοευαίσθητο κύτταρο. Το σήμα στην συνέχεια ενισχύεται και μετατρέπεται σε ψηφιακό για  εκπομπή  από την μονάδα επικοινωνίας. Σε συνθήκες καθαρού  αέρα  η στάθμη του ψηφιακού σήματος εξόδου είναι 25. Η παρουσία καπνού προκαλεί αύξηση του φωτός που λαμβάνει το φωτοευαίσθητο κύτταρο και κατά συνέπεια αύξηση της στάθμης εξόδου. Ψηφιακό σήμα στην στάθμη 55 εκπέμπεται στην  περίπτωση που η πυκνότητα καπνού  υπερβεί  το  προκαθορισμένο κατώφλι πυρακαϊάς.

Σήμα προσυναγερμού στάθμης 	45-55 μπορεί να χρησιμεύσει ώστε να παρέχεται  πρώιμη προειδοποίηση. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο για την μείωση των ανεπιθύμητων συναγερμών εξ αιτίας σκόνης (ψευδοσυναγερμών). Ελάττωση της στάθμης εξόδου κάτω από την κανονική στάθμη καθαρού αέρα αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Οι πυρανιχνευτές αυτού του τύπου είναι πιο ευαίσθητοι σε μόρια καπνού διαστάσεων 0.5-10μm και γι' αυτό χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολύ αργά εξελισσομένων πυρκαϊών χωρίς φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σε μη ορατό καπνό.

Ο κώδικας διεύθυνσης  τοποθετείται  κατά  την  διάρκεια  του  προγραμματισμού.  Η  μονάδα επικοινωνίας είναι προσαρμοσμένη στην αισθητήρια μονάδα.

Απομακρυσμένη  δοκιμή  χειροκίνητη  ή  αυτόματη  της  λειτουργίας  του  και  των  ηλεκτρονικών στοιχείων της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί με ενεργοποίηση  της  εισόδου  δοκιμής  του πυρανιχνευτή με αποστολή του αντίστοιχου κώδικα 3 bits. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, προκειμένου για  "υγιή"  πυρανιχνευτή,  την  επιστροφή  αναλογικής τιμής ισοδύναμης προς την στάθμη του κατωφλιού προσυναγερμού.

Ο πυρανιχνευτής τοποθετείται σε ειδική βάση και η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη πολικότητας. Δύο  από  τους  ακροδέκτες  της  βάσης  χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία, ενώ οι άλλοι δύο χρησιμοποιούνται για σύνδεση με απομακρυσμένη ενδείκτη ή με άλλη συσκευή που οδηγείται από τον ανιχνευτή.

### Διευθυνσιοδοτούμενοι Ανιχνευτής Θερμοκρασίας

Διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα θερμικής αίσθησης με σχεδόν γραμμική απόκριση στην περιοχή μεταξύ 20 και 90°C ενώ πάνω από αυτή την  περιοχή  παρέχει  μετρητική  τιμή  όμοια με την θερμοκρασία περιβάλλοντος σε °C. Με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ελέγχου μπορεί να προγραμματισθεί  ώστε  να  ανιχνεύει  και να αναφέρει την  τιμή  της  θερμοκρασίας  ή  τον  ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας.

Από μηχανική άποψη είναι παρόμοιας με τον ανιχνευτή καπνού και τοποθετείται στην ίδια ειδική βάση.

### Διευθυνσιοδοτούμενος Σταθμός Αναγγελίας

Αυτή η συσκευή παρέχει πληροφορία για την κατάσταση ενός διακόπτη ο οποίος λειτουργεί σπάζοντας το τζάμι. Όπως και οι άλλες συσκευές έχει καθορισμένες στάθμες εξόδου, αλλά δεν παρέχει αναλογική μέτρηση. Σε κανονική κατάσταση εκπέμπει προς τον πίνακα ελέγχου σήμα στην στάθμη 16, το οποίο είναι εντός του κανονικού ορίου ηρεμίας, ενώ όταν σπάσει το τζάμι εκπέμπει σήμα στην στάθμη 64 που είναι υψηλότερη από το κανονικό κατώφλι  συναγερμού (55).

Οποιαδήποτε άλλη στάθμη εξόδου αντιστοιχεί σε κατάσταση βλάβης.

Οι  διευθυνσιοδοτούμενοι  σταθμοί  αναγγελίας  διαφέρουν  από  τις  άλλες  συσκευές  πυρανίχνευσης επειδή διαθέτουν "προτεραιότητα διακοπής". Αμέσως μετά την εκπομπή μηνύματος από τον πίνακα ελέγχου, μεσολαβεί ένα πολύ σύντομο διάστημα μέχρι να αρχίσει να απαντά η συσκευή στην οποία απευθύνθηκε ο πίνακας. Αν κάποια συσκευή με "προτεραιότητα διακοπής" έχει ενεργοποιηθεί, αυτή θα στείλει ένα σήμα στον πίνακα ελέγχου κατά το διάστημα αυτό και θα επαναλάβει αυτό το σήμα στις επόμενες επτά ευκαιρίες, κατά τις οποίες ο πίνακας ελέγχου θα απευθύνεται σε άλλες συσκευές. Μετά την ακολουθία διακοπών θα στείλει ψηφιακό σήμα στάθμης  64, όταν ο πίνακας ελέγχου  απευθυνθεί  στην  ίδια. Το σύστημα "προτεραιότητας  διακοπής"  επιτρέπει στην κεντρική μονάδα ελέγχου να διαπιστώσει ένα συναγερμό από κατευθυντικούς σταθμούς αναγγελίας σε 0.1 sec και να αρχίσει τις απαραίτητες ενέργειες πριν διαπιστώσει την ακριβή θέση της συσκευής. Η γρήγορη ανταπόκριση στην λειτουργία των κατευθυντικών σταθμών αποτελεί σημαντική απαίτηση σε πολλές εφαρμογές.

Η συσκευή και το πρωτόκολλο παρέχουν στον εξοπλισμό ελέγχου τα μέσα ώστε να εντοπίζει την συσκευή που λειτούργησε κατά την διάρκεια των τελευταίων οκτώ κύκλων διακοπών ακόμα και κατά την διάρκεια απομακρυσμένων δοκιμών. Η διεύθυνση του ενεργοποιημένου σταθμού αναγγελίας εντοπίζεται κατά την επόμενη σάρωση των στοιχείων του βρόχου στον οποίο συνδέεται (δηλ.  εντός 4  sec)  ή  άν απαιτείται εντόπιση σε συντομότερο χρόνο, ο πίνακας μπορεί να προγραμματισθεί ώστε να σαρώνει μόνο τους σταθμούς αναγγελίας. Οι μονάδες αυτές επιτηρούν την λειτουργία μιας εξωτερικής διακλάδωσης συμβατικών συσκευών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινή διεύθυνση.

### Διευθυνσιοδοτούμενες Μονάδες Ελέγχου

Αυτές μπορούν να συνδεθούν σε κλειστό βρόχο και είναι: η μονάδα επιτήρησης ζώνης, η μονάδα επιτήρησης συμβατικών σταθμών αναγγελίας (κομβίων συναγερμού), η μονάδα επιτήρησης συμβατικού συστήματος πυροπροστασίας, η μονάδα ελέγχου κυκλωμάτων ηχητικού συναγερμού και οι απομονωτές.

- Η μονάδα επιτήρησης ζώνης, η μονάδα επιτήρησης συμβατικών σταθμών αναγγελίας (κομβίων 	συναγερμού) και η μονάδα επιτήρησης συμβατικού συστήματος πυροπροστασίας παρέχουν μία επιτηρούμενη για βλάβη εξωτερική διακλάδωση δύο αγωγών που δέχεται ισχύ από τον κλειστό 	βρόχο για εξωτερικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για   την   έναρξη 	προσυναγερμού. Οι μονάδες αυτές αντιμετωπίζουν τις εξωτερικές συσκευές σαν συσκευές on/off και τα ψηφιακά σήματα που εκπέμπουν προς τον πίνακα ελέγχου αντιστοιχούν στις στάθμες 4,16,64. Η πρώτη στάθμη αποτελεί ένδειξη βλάβης στην επιτηρούμενη διακλάδωση – ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα ή πτώση τροφοδοσίας. Η δεύτερη στάθμη δείχνει κανονική λειτουργία σε κατάσταση ηρεμίας και η τελευταία αντιστοιχεί σε κατάσταση προσυναγερμού. Σημειώνεται ότι η μονάδα επιτήρησης συμβατικών σταθμών αναγγελίας διαθέτει "προτεραιότητα διακοπής".

- Η μονάδα ελέγχου κυκλωμάτων ηχητικού συναγερμού παρέχει μια  επιτηρούμενη  για  βλάβη 	διακλάδωση δύο αγωγών που οδηγείται από το κλειστό κύκλωμα, αλλά απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία ώστε να ανέρχεται υψηλή ισχύς στις ηχητικές συσκευές. Δεν προσφέρεται για έναρξη συναγερμού. Σε κανονικές συνθήκες, είτε σε ηρεμία, είτε σε λειτουργία των βομβητών, 	εκπέμπεται προς τον πίνακα ελέγχου σήμα στάθμης 16.

- Οι απομονωτές είναι οι μόνες συσκευές που χρησιμοποιούνται στα  συστήματα χωρίς να 	λειτουργούν με το πλήρες πρωτόκολλο της σειράς  90. Δεν παρέχουν απ' ευθείας πληροφορία, 	αλλά προστατεύουν τα μεγάλα δακτυλιοειδή κυκλώματα έναντι βραχυκυκλωμάτων που μπορούν να τα καταστήσουν αναποτελεσματικά.

- Η σχετικά υψηλή αντίσταση – κατανάλωση ρεύματος των διευθυνσιοδοτουμένων μονάδων ελέγχου επιβάλλει την ακριβή θεώρηση του αριθμού και της θέσης τέτοιων μονάδων κατά την εκτίμηση της συνολικής λειτουργίας του συστήματος σε κανονικές και μη κανονικές συνθήκες.

- Κάθε μονάδα επιτήρησης, εκτός του απομονωτή, περιέχεται σε ειδικό  περίβλημα ώστε να 	ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ΙΡ66 και να είναι  εύκολη  η σύνδεση των καλωδίων με τους 	ακροδέκτες του τυπωμένου κυκλώματος της εσωτερικής πλακέτας.

### Μονάδα Επιτήρησης Ζώνης

Σε μερικά συστήματα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης διεύθυνση και  αναλογική πληροφορία σε όλες τις θέσεις. Η μονάδα επιτήρησης ζώνης παρέχει ισχύ σε μια μικτή ζώνη μέχρι 20 συμβατικών αυτόματων πυρανιχνευτών και σταθμών αναγγελίας, και χρησιμοποιεί μια διεύθυνση για όλη τη ζώνη. Όταν κάποιος συμβατικός αυτόματος ανιχνευτής ή συμβατικός σταθμός αναγγελίας (κομβίο συναγερμού) αντιλαμβάνεται κατάσταση συναγερμού, τότε επιστρέφεται από την μονάδα επιτήρησης ζώνης προς τον πίνακα ελέγχου σήμα στάθμης  64. Η διακλάδωση των  συμβατικών στοιχείων επιτηρείται και για σφάλματα  καλωδίωσης. Η  μονάδα "απαντά" μόνον όταν ο κεντρικός πίνακας της απευθύνεται.

Η μονάδα επιτήρησης ζώνης έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί με τους συμβατικούς ανιχνευτές σε κατάσταση ηρεμίας ή συναγερμού και ελέγχει την φωτεινότητα των ενσωματωμένων και των απομακρυσμένων οπτικών ενδεικτικών LEDs που συνδέονται μ'αυτούς. Επειδή οι συμβατικοί ανιχνευτές παραμένουν στην κατάσταση συναγερμού, το δεύτερο bit εξόδου του μηνύματος που αποστέλλεται από τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιείται για την επαναφορά (reset) της ζώνης μετά από συναγερμό. Ένας οπτικός ενδείκτης LED μπορεί να οδηγείται από την μονάδα επιτήρησης ζώνης.

Οι συμβατικοί σταθμοί αναγγελίας απαιτούν σε σειρά μια αντίσταση, την οποία μερικοί κατασκευαστές την προσφέρουν ενσωματωμένη. Αν λειτουργούν περισσότεροι από 4 συμβατικοί σταθμοί αναγγελίας, η αντίσταση της ζώνης μπορεί να ελαττωθεί σε  επίπεδο αντίστοιχο βραχυκυκλώματος.

Παρέχονται οκτώ ακροδέκτες, τέσσερις για σύνδεση με τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους αγωγούς του κλειστού βρόχου, δυο για σύνδεση με την επιτηρούμενη εξωτερική διακλάδωση και δύο για να οδηγείται απομακρυσμένος οπτικός ενδείκτης  LED. Η ελάχιστη απαιτούμενη για την λειτουργία της μονάδας τάση είναι 20V dc.

### Μονάδα Επιτήρησης Συμβατικών Σταθμών Αναγγελίας

Είναι  παρόμοια  με  την  μονάδα  επιτήρησης  ζώνης,  αλλά  διαθέτει  "προτεραιότητα  διακοπής". Η συσκευή παράγει παλμούς με προτεραιότητα διακοπής και παρέχει άμεσο συναγερμό προερχόμενο από μια ομάδα συμβατικών σταθμών αναγγελίας, που καθένας συνδέεται σε σειρά με αντίσταση 470-680Ω. Αν λειτουργούν αρκετοί σταθμοί αναγγελίας, η αντίσταση της διακλάδωσης μπορεί να ελαττωθεί μέχρι το επίπεδο του βραχυκυκλώματος. Η μονάδα επανέρχεται αυτόματα όταν αντικατασταθεί το σπασμένο τζάμι στον συμβατικό σταθμό αναγγελίας.

### Μονάδα Επιτήρησης Συμβατικού Συστήματος

Αυτή η συσκευή αποτελεί την μονάδα προσαγωγής ανάμεσα στις ελεύθερες  δυναμικού επαφές βλάβης και συναγερμού υπάρχοντος συμβατικού συστήματος πυροσυναγερμού και στο βρόχο. Έχει χαμηλή  κατανάλωση  ρεύματος  σε  κατάσταση ηρεμίας  και  βλάβης,  γεγονός  που  επιτρέπει  την σύνδεση αρκετά μεγάλου αριθμού τέτοιων συσκευών σε ένα κλειστό βρόχο.

Όταν κλείνουν οι επαφές πυρκαϊάς στον απομακρυσμένο εξοπλισμό, αυτό γίνεται αντιληπτό από την μονάδα, η οποία εκπέμπει προς τον πίνακα ελέγχου σήμα συναγερμού στάθμης 64. Σήμα στάθμης 4 εκπέμπεται προς τον πίνακα σε περίπτωση ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώματος, δοκιμών βλάβης σε εξέλιξη ή ανοικτών εξωτερικών επαφών βλάβης. Σε κατάσταση ηρεμίας αποστέλλεται σήμα στάθμης 16.

Η μονάδα διαθέτει την δυνατότητα δοκιμών και δοκιμών βλάβης. Επανέρχεται αυτόματα όταν οι διακόπτες απομακρυσμένου συναγερμού και βλάβης  επιστρέφουν  σε κανονική κατάσταση. Μια αντίσταση 4.7Κ πρέπει να συνδέεται σε σειρά με τις  επαφές συναγερμού του εξωτερικού εξοπλισμού. Παρέχονται οκτώ ακροδέκτες για σύνδεση όμοια με αυτή που περιγράφτηκε για τις προηγούμενες μονάδες.

### Απομονωτής

Σε ένα κλειστό βρόχο, ένα ανοικτό κύκλωμα καλωδίωσης δεν εμποδίζει την επικοινωνία του πίνακα ελέγχου με οποιαδήποτε μονάδα, ούτε την λειτουργία της  μονάδας. Απαιτείται όμως προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων καλωδίωσης, η οποία παρέχεται με απομονωτές που τοποθετούνται κατά διαστήματα (κάθε πέντε ανιχνευτές το πολύ) κατά μήκος του κλειστού βρόχου, χωρίζοντάς τον σε περιοχές.

Οι απομονωτές λειτουργούν σαν αυτόματοι διακόπτες που ανοίγουν όταν η τάση γραμμής πέσει κάτω από 12 V. Σε κατάσταση ηρεμίας προσθέτουν αντίσταση 5Ω σε σειρά στην καλωδίωση, ενώ μπορεί να διέλθει απ' αυτούς και ισχύς και πληροφορία. Αν συμβεί βραχυκύκλωμα σε κάποια θέση του  κλειστού βρόχου, οι απομονωτές που συνδέονται στις δύο μεριές του βραχυκυκλώματος αναγνωρίζουν την κατάρρευση της τάσης στην γραμμή και αλλάζουν κατάσταση ώστε να εισάγουν υψηλή αντίσταση (20Κ) στο κύκλωμα, ενώ ταυτόχρονα αρχίζουν να ακτινοβολούν οι ενσωματωμένοι οπτικοί ενδείκτες LEDs με ρυθμό μια φορά κάθε 3 sec. Μ' αυτόν τον τρόπο το κύκλωμα, εκτός του τμήματος μεταξύ των απομονωτών, συνεχίζει να λειτουργεί. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να αναγνωρίσει την  θέση του σφάλματος στο βρόχο, γιατί οι μονάδες που βρίσκονται στην απομονωμένη περιοχή δεν ανταποκρίνονται πλέον όταν καλούνται από τον πίνακα. Οι απομονωτές επανέρχονται αυτόματα όταν επισκευαστεί το σφάλμα καλωδίωσης.

Η σχεδίαση του συστήματος προσυναγερμού σύμφωνα με κώδικες, όπως BS5893, επιτρέπει την σύνδεση μέχρι 20 ανιχνευτών σε μία "ζώνη". Προτείνεται η παρεμβολή ενός απομονωτή ανάμεσα σε ομάδες 5 ανιχνευτών κατά μήκος του κλειστού βρόχου. Απομονωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την προστασία διακλαδώσεων πυρανιχνευτών.

Η λειτουργία των απομονωτών εξαρτάται από την πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης. Κατά την εγκατάσταση τοποθετούνται σε τυποποιημένη ειδική βάση.

### Μονάδα Επιτήρησης Κυκλωμάτων Ηχητικού Συναγερμού

Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης κυκλωμάτων ηχητικών συσκευών και ηχητικών συσκευών σε λειτουργία, από οποιαδήποτε θέση ενός κλειστού βρόχου πυρανίχνευσης. Καταναλώνει πολύ χαμηλή ισχύ από τον βρόχο και απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία για τις ηχητικές συσκευές.

Η μονάδα εκπέμπει  προς  τον  πίνακα  ελέγχου σήμα  στάθμης 16 όταν λειτουργεί  κανονικά σε κατάσταση ηρεμίας  ή  λειτουργίας των  ηχητικών συσκευών. Σήμα  στάθμης 4 εκπέμπεται  σε περίπτωση σφαλμάτων  σύνδεσης  ή  βλάβης  τροφοδοσίας.  Σημειώνεται  ότι  η  μονάδα  αυτή  δεν παράγει σήμα στάθμης 64.

Μια ευρεία κλίματα από 9V μέχρι 30V είναι αποδεκτή για την τροφοδοσία των ηχητικών συσκευών. Επειδή το σύστημα λειτουργεί με αναστροφή της πολικότητας τροφοδοσίας κατά τον συναγερμό, μια δίοδος πρέπει να συνδέεται σε σειρά με κάθε ηχητική συσκευή. Από τον πίνακα ελέγχου η λειτουργία των ηχητικών συσκευών μπορεί να ρυθμισθεί είτε  κατά  συνεχή  τρόπο,  είτε  κατά διακοπτόμενο με ρυθμό 1 sec on/1 sec off.

### Μονάδες Εισόδου  - Εξόδου

Οι μονάδες αυτές μπορούν να συλλέγουν και να μεταδίδουν πληροφορία προς τον πίνακα ελέγχου για  την  κατάσταση  εξωτερικών  συσκευών,  μέσω  των  bits  εισόδου,  καθώς και να λειτουργούν ηλεκτρονόμους, σύμφωνα με οδηγίες του πίνακα ελέγχου που περιέχονται στα bits εξόδου. Εξωτερική τροφοδοσία είναι απαραίτητη για παροχή ισχύος στους ηλεκτρονόμους.

Όλες οι διαθέσιμες μονάδες εισόδου/εξόδου, εκτός της αναλογικής μονάδας 3 καναλιών, εκπέμπουν προς τον πίνακα ελέγχου σήμα στάθμης 16 σε κάθε χρονική στιγμή. Έτσι, άν απαιτείται έναρξη συναγερμού, αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου λογισμικού του πίνακα ελέγχου.

Οι εξωτερικές συνδέσεις και η τροφοδοσία δεν επιτηρούνται για σφάλματα και γι' αυτό οι μονάδες εισόδου/εξόδου πρέπει να τοποθετούνται πλησίον των  εξωτερικών συσκευών με τις οποίες συνδέονται και οι αγωγοί συνδέσεων να  προστατεύονται  κατάλληλα. Αν είναι απαραίτητο να παρέχεται ένδειξη βλάβης,  επιτήρηση συνδέσεων ή έναρξη συναγερμού, τότε πρέπει να χρησιμοποιείται κάποια από τις μονάδες επιτήρησης και ελέγχου αντί των μονάδων εισόδου/εξόδου.

Για την λειτουργία των ηλεκτρονόμων απαιτείται συνεχής ανανέωση της οδηγίας λειτουργίας από τον πίνακα κάθε φορά που ο πίνακας ελέγχου απευθύνεται στην μονάδα.

Οι λογικές στάθμες εισόδου είναι: χαμηλή στάθμη < 1V dc, υψηλή στάθμη >4 V dc, ενώ στάθμες μεταξύ 1V και 4V είναι ακαθόριστες. Η λογική αντίσταση εισόδου είναι 200Κ.

- Μονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών

- Παρέχει τρεις λογικές εισόδους για επιτήρηση συσκευών πεδίου, των οποίων η  κατάσταση αναφέρεται στον πίνακα ελέγχου και για τρεις ελεύθερες δυναμικού επαφές ηλεκτρονόμων που 	διακόπτονται  ξεχωριστά  από  τον  πίνακα  ελέγχου.  Όλες  οι  είσοδοι  και  οι  έξοδοι  είναι  οπτικά 	απομονωτές από το βρόχο της σειράς 90 και επιπλέουσες διαφορές δυναμικού είναι αποδεκτές ως λογικές είσοδοι.

- Αν ο πίνακας ελέγχου θέτει  ένα  bit  εξόδου σε υψηλή στάθμη για δύο διαδοχικούς  κύκλους 	επικοινωνίας με την μονάδα, ο αντίστοιχος ηλεκτρονόμος θα ενεργοποιηθεί : Mια λογική στάθμη, 	υψηλή ή χαμηλή που εφαρμόζεται σε κάθε ζευγάρι ακροδεκτών  εισόδου θα προκαλέσει την 	αναφορά αυτής της στάθμης στον πίνακα ελέγχου.

- Αναλογική μονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών

- Έχει επί πλέον χαρακτηριστικά σε σχέση με την προηγούμενη μονάδα. Αναφέρει την αναλογική 	τιμή μιας τάσης εισόδου, μετατρέποντας το σήμα από αναλογικό σε ψηφιακό και στέλνοντας την 	ψηφιακή τιμή στον πίνακα ελέγχου όταν αυτός απευθύνεται στην μονάδα.

- Επειδή η μονάδα εκπέμπει προς τον πίνακα σήμα ισοδύναμο με την αναλογική τιμή της εισόδου, 	ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για την αναφορά βλάβης ή την 	έναρξη συναγερμού.

- Μονάδα εισόδου/εξόδου ενός καναλιού

- Έχει  μία  λογική  είσοδο  για  αναφορά  της  κατάστασης  μιας  εξωτερικής  συσκευής  και  για  την 	μεταγωγική επαφή ενός ηλεκτρονόμου διακοπτόμενου από τον πίνακα ελέγχου. Ο ηλεκτρονόμος 	λειτουργεί όταν ο πίνακας θέσει το αντίστοιχο bit εξόδου σε λογικά υψηλή στάθμη σε δύο ή 	περισσότερους διαδοχικούς κύκλους επικοινωνίας με την μονάδα.

### Μονάδα Επιτήρησης Διακοπής

Έχει σχεδιασθεί για να επιτηρεί μια επαφή διακόπτη κανονικά ανοικτή ή κανονική κλειστή. Ο διακόπτης πρέπει να είναι ελεύθερος δυναμικού και να έχει χαμηλή αντίσταση όταν κλείνει.. Όταν ο διακόπτης  κλείνει, διαρρέετε από ρεύμα 100 μΑ  που  προέρχεται από την μονάδα επιτήρησης διακοπής.

### Φωτεινός Επαναλήπτης

Ο φωτεινός επαναλήπτης διεγείρεται με ηλεκτρικό σήμα ενός ή ομάδας πυρανιχνευτών.

Η λυχνία πρέπει να είναι τύπου πυρακτώσεως και ισχύος 3W ή τουλάχιστον τάσεως λειτουργίας 24V.

### Οπτικοακουστική Συσκευή Συναγερμού με Μεγάφωνο

Η συσκευή θα αποτελείται από μεγάφωνο που θα είναι τοποθετημένο μέσα σε ιδιαίτερο μεταλλικό περίβλημα κατάλληλο για επίτοιχη ή εντοιχισμένη εγκατάσταση, το οποίο θα έχει ενσωματωμένη λυχνία για την παροχή οπτικών σημάτων συναγερμού.

Το μεγάφωνο θα είναι τάσης λειτουργίας 25 έως 70 V ισχύος 2 W, θα παράγει ήχο στάθμης πάνω από 90dB σε απόσταση 3m, θα έχει πλήρη πιστότητα σε ήχους συχνότητας από 500 έως 4.000 Ηz. και κατάλληλο για λειτουργία χωρίς ανωμαλίες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 75οC.

Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικές διατάξεις για την παραγωγή  αέρα ήχων (προσυναγερμός και συναγερμός) και για την παροχή της φωτεινής  ενέργειας με αναλαμπές (προσυναγερμός) και συνεχής (συναγερμός).

### Συγκρατητήρας Πόρτας  (Door Holder )

Ο συγκρατητήρας πόρτας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση και θα αποτελείται από ένα εντοιχισμένο κιβώτιο μετά καλύμματος που θα περιέχει τον μηχανισμό λειτουργίας του και από το εξάρτημα συγκρατήσεως της πόρτας που στερεώνεται στο φύλλο της.

Θα είναι κατασκευασμένος από ανοδειωμένο αλουμίνιο.

Εντός του κιβωτίου θα φέρεται βασικά ένας ηλεκτρομαγνήτης τάσεως λειτουργίας 24 V D.C.

Ο συγκρατητήρας θα είναι συνδεδεμένος στο σύστημα πυρανίχνευσης και θα κρατάει ανοικτή τη πόρτα μέχρις ότου διακοπεί η ηλεκτρική παροχή του είτε αυτόματα (από διέγερση αισθητηρίου της εγκ/σεως  πυρανιχνεύσεως κλπ.) είτε  χειροκίνητα  (από  μπουτόν  κοντά  στην  πόρτα  ή  από  άλλη θέση), οπότε η πόρτα θα κλείνει αυτόματα.

### Κεντρικός Πίνακας

Ο κεντρικός πίνακας θα βρίσκεται μέσα σε καλαίσθητο μεταλλικό κιβώτιο με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 55 με τελική βαφή τύπου σαγρέ .

Η πόρτα θα φέρει παράθυρο και η πρόσβαση στο εσωτερικό θα γίνεται με χρήση ειδικού κλειδιού.

Ο κεντρικός πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU)

- Πλακέτες ελέγχου κυκλωμάτων βρόχου (LOOP CONTROLLERS)

- Πληκτρολόγιο χειρισμών και ελέγχου

- Οθόνη

- Εκτυπωτή

- Τροφοδοτικό

- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Αυτή θα περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστή (MICROPROCESSOR) ο οποίος προγραμματιζόμενος κατά τις ανάγκες της εγκαταστάσεως θα επικοινωνεί διαδοχικώς με όλες τις περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στους βρόχους επικοινωνίας, είτε απ' ευθείας, είτε μέσω διατάξεων προσαρμογής και θα ελέγχει την κατάσταση συνδέσεώς τους (δηλαδή την κανονική σύνδεσή τους ή την αποσύνδεσή τους ή την διακοπή ή βραχυκύκλωση της γραμμής) καθώς και την κατάσταση λειτουργίας τους (διέγερση ή ηρεμία).

Σε  περίπτωση που θα διαπιστωθεί διέγερση ανιχνευτού  πυρκαγιάς  η  κεντρική  μονάδα θα δίνει, αναλόγως με την διαδικασία η οποία έχει επιλεγεί και προγραμματισθεί μέσω του λογισμικού της (SOFTWARE), σήμανση συναγερμού ή λειτουργίας άλλων διατάξεων πυροπροστασίας, όπως π.χ. ασφαλιστικών προϋποθέσεων, όπως η διασταύρωση της  πληροφορίας  περί  εκρήξεως πυρκαγιάς από δύο ανιχνευτές μέσα στον συγκεκριμένο χώρο) εντολή λειτουργίας  αυτόματης  διατάξεως πυροσβέσεως με CO2κλπ.

Οι εντολές για λειτουργία σήμανσης συναγερμού ή αυτομάτων διατάξεων  πυροσβέσεως θα μεταδίδονται μέσω των ιδίων βρόχων μεταδόσεως πληροφοριών καταστάσεως (διέγερση ανιχνευτών  κλπ.)  από  τους  οποίους θα διοχετεύεται και η αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια για την ενεργοποίηση των διευθυνσιοδοτουμένων συσκευών  συναγερμού  οι  οποίες  θα  λειτουργούν  από την ίδια την ισχύ του βρόχου χωρίς να απαιτούν εξωτερική παροχή.

Η κεντρική μονάδα θα έχει μνήμη επαρκούς χωρητικότητας για την αποθήκευση των προγραμμάτων ενεργειών της, αναλόγως των ανιχνευομένων καταστάσεων καθώς  και των εκλεγομένων εκάστοτε παραμέτρων και ενεργειών, με εξασφάλιση έναντι απώλειας ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της κανονικής και εφεδρικής τροφοδοτήσεως.

Πλακέτες ελέγχου κυκλωμάτων βρόχου (LOOP CONTROLLERS)

- Η κεντρική μονάδα θα έχει την δυνατότητα να δεχθεί τις απαιτούμενες πλακέτες ελέγχου κυκλωμάτων βρόχου.

- Κάθε κύκλωμα βρόχου δέχεται αναλογικές πληροφορίες από όλες τις συνδεδεμένες συσκευές, τις επεξεργάζεται και διαπιστώνει την κατάσταση συνδέσεως (κανονική, διακοπή, βραχυκύκλωμα)και λειτουργίας (ηρεμία, στάθμη, διέγερση).

- Κάθε βρόχος θα μπορεί σε πλήρη ανάπτυξη να περιλάβει μέχρι 126  διευθυνσιοδοτούμενα περιφερειακά  στοιχεία 	(ανιχνευτές, μπουτόν κλπ.) εκ των οποίων  δέκα έξι	 (16) διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές συναγερμού.

- Οθόνη και πληκτρολόγιο χειρισμών και ελέγχου

- Ο πίνακας θα διαθέτει όλα τα όργανα που απαιτούνται ώστε ο χειριστής εύκολα να ελέγχει και να χειρίζεται το σύστημα, καθώς και για την λήψη των αναγκαίων πληροφοριών  και 	ενδείξεων. Τουλάχιστον θα περιλαμβάνει:

- Οθόνη με υγρούς κρυστάλλους  (LCD) τουλάχιστον τεσσάρων γραμμών, όπου θα φαίνονται το μήνυμα προγραμματισμού κατά τον συναγερμό, η διεύθυνση, ο  τύπος  ανιχνευτή,  ο 	χρόνος κλπ. καθώς επίσης συναγερμοί που αναμένουν, επιλογή MENU.

- Ένδειξη ανεξάρτητη επίσης της διεύθυνση σε SSD (Seven Segment Display). -   Αναλογική ένδειξη στάθμης σε BAR GRAPH DISPLAY

- Φωτεινές ενδείξεις LED (διπλά) για

  - Κανονική τροφοδοσία

  - Γενικός συναγερμός

  - Βλάβη δικτύου

  - Βλάβη εφεδρικής τροφοδοσίας

  - Βλάβη στα κυκλώματα σειρήνων

  - Απομονωμένη συσκευή (ISOLATED)

- Τουλάχιστον Ν παράθυρα συναγερμού για την ομαδοποίηση σε ζώνες των διευθυνσιοδοτουμένων ανιχνευτών και μπουτόν με αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις.

- Πληκτρολόγιο με 24 τουλάχιστον πλήκτρα για τον προγραμματισμό και έλεγχο.

- Εκτυπωτής

Ενσωματωμένος στον πίνακα θα υπάρχει επίσης εκτυπωτής  40 στηλών που δεν θα χρειάζεται άλλη συντήρηση περάν της αλλαγής ρολού χαρτιού όποτε απαιτείται.

Θα τροφοδοτείται από τον ίδιο τον πίνακα. Παράλληλα ο πίνακας θα μπορεί μέσω κατάλληλων εξόδων π.χ. πρωτόκολλο RS 232, να συνδεθεί με Printer εφεδρικό, καθώς επίσης και με GRAPHER DISPLAY SYSTEM σε IBM Compatible PC.

- Τροφοδοτικό

Η κεντρική μονάδα θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για τον πίνακα και  όλες τις περιφερειακές συσκευές του θα περιλαμβάνει:

- Κύρια τροφοδότηση 220 V AC/50 HZ

- Εφεδρική τροφοδότηση από συσσωρευτές τουλάχιστον 6 ΑΗ ( 24 V DC).

- Θα έχει τουλάχιστον 1,5Α ρεύμα φόρτισης 3Α για όλους τους βρόχους 1Α βοηθητική παροχή 5Α ασφάλεια κύριας τροφοδοσίας

### Διευθυνσιοδοτούμενοι Ανιχνευτές και Κομβία

Η χρήση διευθυνσιοδοτουμένων 	(analogue addresable) ανιχνευτών παρέχει την δυνατότητα ακριβούς εντοπισμού της θέσης τους εντός του κτιρίου από τον κεντρικό πίνακα. Ο προγραμματισμός γίνεται με κατάλληλη κωδικοποιημένη κάρτα που τοποθετείται  στη  βάση  του ανιχνευτή και οποιοσδήποτε ανιχνευτής τοποθετηθεί στη βάση αυτή "διαβάζει" την δεδομένη θέση.

Όλοι οι τύποι των χρησιμοποιουμένων ανιχνευτών θα χρησιμοποιούν κοινή (εναλλάξιμη) βάση.

Οι ανιχνευτές θα φέρουν λυχνία LED για την ένδειξη της διέγερσής τους ενώ θα έχουν την δυνατότητα να τροφοδοτήσουν απομακρυσμένο φωτεινό επαναλήπτη.

Σε κάθε κλήση του από τον κεντρικό πίνακα, ο ανιχνευτής θα παρέχει τις πληροφορίες  που αναφέρονται παραπάνω, ενώ ανιχνευτής ή κομβίο σε διέγερση θα έχει την δυνατότητα παρέμβασης στη ροή πληροφοριών ακόμη και εάν δεν ερωτάται την συγκεκριμένη στιγμή.

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι 126 στοιχεία  γραμμής με διεύθυνση,  συμπεριλαμβανομένων δέκα έξι (16) διευθυνσιοδοτουμένων συσκευών οπτικού και ηχητικού συναγερμού, τροφοδοτούμενων από την ίδια ισχύ του διπολικού βρόχου.

### Σύστημα Πυρανίχνευσης για τον Έλεγχο Αυτομάτων Συστημάτων Πυρόσβεσης  (CO2 ή άλλου Αερίου)

Για τον έλεγχο και την αυτόματη 	/χειροκίνηση ενεργοποίηση των μονίμων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης  (π.χ. Υ/Σ Μηχανοστασίων,) θα χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα για τον κάθε χώρο συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης που αποτελούνται από:

- Πίνακα ελέγχου πυρόσβεσης, ο οποίος βασίζεται στην αρχή της διπλής ζώνης (DOUBLE KNOCK 	SYSTEM) με τις εξής δυνατότητες :

- Συναγερμός (όταν μόνο η μια από τις δύο ζώνες έχει ενεργοποιηθεί).

- Προσυναγερμός πυρόσβεσης 	(όταν και  οι    δύο ζώνες έχουν ενεργοποιηθεί και τίθεται σε λειτουργία η χρονοκαθυστέρηση πυρόσβεσης).

- Ρυθμιζόμενο χρόνο προσυναγερμού.

- Ελεγχόμενη εντολή πυρόσβεσης προς τον ενεργεποιητή του συστήματος.

- Χειροκίνητη πυρόσβεση με κίτρινο μπουτόν που φέρει προστατευτικό διαφανές  πλαστικό κάλυμμα.

- Θέση σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία

- Σύνδεση σε ζώνη των συμβατικών ανιχνευτών, ώστε να μεταφέρονται οι ενδείξεις του στον 	κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

- Μεταφορά ενδείξεως λειτουργίας, βλάβης και συναγερμού ανεξάρτητες για κάθε ζώνη.

- Χειροκίνητη εντολή ακύρωσης της κατάσβεσης.

- Συμβατικούς πυρανιχνευτές καπνού (ιονισμού ή φωτοηλεκτρονικούς) ή θερμοκρασίας ανάλογα 	με τις συνθήκες του χώρου, όπως φαίνονται στα σχέδια ή σε άλλες τεχνικές περιγραφές.

### Καλώδιο

Θα είναι διπολικό θωρακισμένο, διατομής 1,5/2,5 mm2. Ο οπλισμός του καλωδίου θα γειωθεί στην έξοδο και είσοδο του πίνακα μόνο. Η τελική επιλογή της διατομής θα γίνει με βάση το συνολικό μήκος του καλωδίου και τους περιορισμούς του κατασκευαστή οίκου ως προς την συνολική ωμική αντίσταση και χωρητικότητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| - Τύπος: | SR-114 H |
| --- | --- |
| - Διατομή: | 1,5 ή 2,5 mm2. |
| - Mέγιστη τάση λειτουργίας: | 500 V Rms ή 750V d.c. |
| - Τάση δοκιμής μεταξύ καλωδίου – καλωδίου και καλωδίου περιβλήματος: | 2000V rms |
| - Αντίσταση μόνωσης: | ελάχιστη 130 ΜΩ/Km |
| - Αντίσταση σε φωτιά: | 3 ώρες στους 750°C IEC 331 |
| - Αντίσταση σε φωτιά με νερό: | 15 λεπτά στους 650°C |
| - Θωράκιση: | με αλουμινοταινία, 120% κάλυψη |
| - Θερμοκρασία λειτουργίας: | -30°C έως +90°C |
| - Χρώμα περιβλήματος : | κόκκινο |

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Η Εγκατάσταση Θέρμανσης  - Αερισμού - Κλιματισμού θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΠΕΤΕΠ (www.iok.gr) και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή με την οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως.

| ΠΕΤΕΠ 04.01.01.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων με Ραφή |
| --- | --- |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.02.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Χαλυβδοσωλήνων άνευ Ραφής |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.03.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Χαλκοσωλήνων |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.04.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων-Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο (PP-R, PPB, PP-H) |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.04.02 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων-Σωληνώσεις Εύκαμπτων Ενισχυμένων Πλαστικών Σωλήνων |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.05.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Γαλβανισμένων Σιδηροσωλήνων με Ραφή |
| ΠΕΤΕΠ 04.01.06.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση - Σωληνώσεις Γαλβανισμένων Χαλυβδοσωλήνων άνευ Ραφής |
| ΠΕΤΕΠ 04.07.01.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Εγκαταστάσεις Κλιματισμού – Αερισμού / Αεραγωγοί – Κατασκευή Δικτύου Αεραγωγών – Αεραγωγοί από Μεταλλικά Φύλλα |
| ΠΕΤΕΠ 04.07.02.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Εγκαταστάσεις Κλιματισμού – Αερισμού / Αεραγωγοί – Μονώσεις Αεραγωγών – Μονώσεις με Υαλοβάμβακα ή Πετροβάμβακα |
| ΠΕΤΕΠ 04.07.02.02 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Αερισμού / Αεραγωγοί – Μονώσεις Αεραγωγών – Μονώσεις με Αφρώδες Ελαστομερές Υλικό |
| ΠΕΤΕΠ 04.09.02.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Λεβητοστάσια -Ψυχροστάσια - Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων |
| ΠΕΤΕΠ 08.07.02.01 | Υδραυλικά Έργα-Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές – Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων - Αντισκωριακή Προστασία Σιδηροκατασκευών |

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ΑΕΡΑΓΩΓΟΊ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΉΣ ΔΙΑΤΟΜΉΣ ΧΑΜΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ

Τα δίκτυα αεραγωγών χαμηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ASHRAE και τα δεδομένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA LOW PRESSURE DUCT STANDARDS (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION INC.) U.S.A

Αυτοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα, των οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε τμήματος αεραγωγού, όπως πιο κάτω :

| Μεγαλύτερη Διάσταση Αεραγωγού | Πάχος Λαμαρίνας |
| --- | --- |
| Μέχρι 30 cm | 0,60 mm |
| 31 cm μέχρι 75 cm | 0,80 mm |
| 76 cm μέχρι 135 cm | 1,00 mm |
| 136 cm μέχρι 150 cm | 1,25 mm |

Οι συνδέσεις των διαφόρων τεμαχίων των αεραγωγών μεταξύ τους θα κατασκευάζονται όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο σχέδιο λεπτομερειών (Τεύχος 2) και περιγράφεται κατωτέρω:

- Για μεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού μέχρι 75cm με αναδίπλωση ("θηληκωτοί") και μάλιστα με παρεμβολή ιδιαίτερου ενισχυτικού-συνδετικού τεμαχίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα με χείλος ανυψωμένο κατά 25mm (σύνδεσμος split ή pocket lock). Ειδικά για την μικρότερη πλευρά του αεραγωγού μόνο και διάστασης μέχρι 45cm ή για μεγαλύτερη πλευρά μέχρι 60cm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδετικό τεμάχιο χωρίς χείλος (συρτάρι).

- Για μεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού άνω των 76cm, με ζεύγη τυποποιημένων γαλβανισμένων φλαντζών.

- Για ενίσχυση της ακαμψίας των αεραγωγών, αυτοί θα "στρανζάρονται" χιαστί σε όλες τις πλευρές τους, εκτός από τα τμήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45cm.

Αεραγωγοί μεγαλύτερης πλευράς 76cm και άνω δεν θα κατασκευάζονται σε τμήματα μήκους μεγαλύτερα του 1,25m.

### Προστασία έναντι των Διαβρώσεων

Τα τμήματα της κατασκευής από μορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγμάτων τους θα προστατεύονται καλά από διάβρωση με διπλή στρώση γραφιτούχου μινίου.

Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται μετά από πλήρη και επιμελημένο καθαρισμό των επιφανειών των τεμαχίων και πριν από την τελική συναρμογή με τους αεραγωγούς, για προστασία και των επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσματα των αεραγωγών μετά την συναρμογή.

### Ειδικές Διατάξεις

- Σε μερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγμάτων ρύθμισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισμού.

Αυτά θα κατασκευασθούν από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας, πάχους 1.25 mm, θα είναι μονόφυλλα για ύψος αεραγωγού μέχρι 20 cm και πολύφυλλα για μεγαλύτερο ύψος αεραγωγού, και θα φέρουν μοχλό χειρισμού από τα έξω, με διάταξη ακινητοποίησης.

- Τμήματα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καμπύλα με ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά την ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά την ακτίνα κάμψης.

Όπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρμογή μικρότερης ή και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, τότε όμως θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής (vanes) διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος).

- Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισμούς θα εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασμένα κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό NBFU 90A των Η.Π.Α.

Τα διαφράγματα πυρασφάλειας θα είναι γενικά μονόφυλλα, με περιστρεφόμενη λεπίδα, που θα ενεργοποιείται, είτε ηλεκτρικά με μαγνήτη και ελατήριο κράτησης στη θέση "κλειστό" (εντολή από το κέντρο πυρασφάλειας), είτε με τήξη του κατάλληλου συνδέσμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πολύφυλλα διαγράμματα τύπου κουρτίνας.

- Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια επιτρέπεται σε θέσεις όπου το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι η ισοδύναμη διατομή του αγωγού θα μείνει αμετάβλητη, της ισοδυναμίας νοούμενης από άποψη τριβών και πάντα μετά από έγκριση της Επίβλεψης.

### Στήριξη των Αεραγωγών

Οι αεραγωγοί κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα αναρτώνται με κοχλιωτούς ράβδους από τις οροφές, με εγκάρσιες γαλβανισμένες ράγες ανάρτησης.

Η κατασκευή των αεραγωγών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις πιο κάτω παραγράφους, καθώς και το τεύχος λεπτομερειών.

Τα μεγέθη των εγκάρσιων γαλβανισμένων ραγών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι :

| Για Μεγαλύτερη Διάσταση Αεραγωγού | Ράβδοι Ανάρτησης | Εγκάρσιες Ράγες | Απόσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέχρι 40 cm | 6 mm | 28x30x1,75 mm | 2,40 m |
| από 41 cm μέχρι 100 cm | 6 mm | 28x30x1,75 mm | 1,80 m |
| από 101 cm μέχρι 160 cm | 6 mm | 38x40x2 mm | 1,80 m |
| από 161 cm μέχρι 200 cm | 8 mm | 38x40x2 mm | 1,80 m |
| από 201 cm μέχρι 225 cm | 8 mm | 40x60x3 mm | 1,80 m |
| από 226 cm και άνω | 10 mm | 40x60x3 mm | 1,80 m |

Σε κάθε περίπτωση οι ράβδοι και οι ράγες ανάρτησης πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του προμηθευτή.

### Πρόβλεψη Δυνατότητας Αποσυναρμολόγησης Αεραγωγών

Θα προβλεφθούν σε ορισμένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις των τεμαχίων τους που επιδέχονται αποσυναρμολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.).

Οι συνδέσεις θα κατασκευασθούν με ζεύγος φλαντζών από σιδηρογωνίες 25x25x3 mm, με κατάλληλο παρέμβυσμα στεγανότητας και επαρκή αριθμό περαστών βιδών Φ 1/4", γαλβανισμένων ή ανοξείδωτων.

## ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι διπλού τοιχώματος και χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση προς τους κύριους αεραγωγούς των διαφόρων κιβωτίων προσαρμογής των στομίων, plenums, κλπ.

Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από δυο στρώσεις σκληρού πολυεστερικού πλαστικού με ενδιάμεσο γαλβανισμένο χαλύβδινο οπλισμό ελικοειδούς μορφής.

Ο πυρήνας περιβάλλεται από υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας (16 kg/m 3 ) πάχους 25mm και εξωτερικό περίβλημα από φύλλο αλουμινίου πλήρως αεροστεγές. Η όλη κατασκευή πετυχαίνει φράγμα υδρατμών για την προστασία της θερμομόνωσης .

- Θερμοκρασιακό   εύρος λειτουργίας: -28 oC  έως 121 oC  .

- C Value: 23 min

- R Value = 4,2  ASTM C-518

- Μεγέθη: 4’’, 5’’, 6’’, 7’’, 8’’, 9’’, 10’’, 12’’, 14’’, 16’’, 18’’.

- HUD/FHA standards 512.2.1 παράγραφος B

- NFPA standards 90 A και 90 Β.

Τοποθέτηση:

Η προσαρμογή των εύκαμπτων αεραγωγών σε αντίστοιχους σταθερούς γίνεται με εισχώρηση του σταθερού στον εύκαμπτο και σύσφιξη με κατάλληλο κολάρο από γαλβανισμένο έλασμα.

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Όλοι οι αεραγωγοί προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιματισμένου αέρα, θα μονωθούν προς αποφυγή απωλειών θερμότητας ή ψύχους, καθώς και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές πλευρές των επιφανειών τους, κατά την θερινή λειτουργία.

Το θερμομονωτικό υλικό θα είναι πλάκες εύκαμπτες, κλειστής κυτταρικής δομής, βασισμένο σε βουλκανισμένο συνθετικό καουτσούκ ισοδύναμου τύπου με NH/Armaflex, σε μορφή φύλλων, με τα κάτωθι  τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αντιδιαβρωτική προστασία: Το υλικό πρέπει να είναι χωρίς αλογόνα (ενώσεις χλωρίου, βρωμίου) έτσι ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση στις σωληνώσεις.

Ασφάλεια: Το υλικό δεν θα περιέχει PVC, έτσι ώστε σε περίπτωση φωτιάς να μην εκλύεται διοξίνη(Dioxin) και φουράνιο (Furans).

Αδιαφάνεια καπνού: Πυκνότητα καπνού μικρότερη από 350, κατά IMO Res. 41(64) και ASTM  E-662-79.

Συμπεριφορά στην φωτιά και τοξικότητα καπνού: Το υλικό πρέπει να είναι δύσκολα αναφλέξιμο (με περιορισμένη συμπεριφορά στην διάδοση της φλόγας) σύμφωνα με το IMO  Res. A. 653(16). Επίσης, έγκριση από το MED (modulo B) σύμφωνα με IMO Res. MSC 61 (67) annex 1 και ISO 5659 part 2 είναι απαραίτητη. Τοξικότητα καπνού σύμφωνα με το  IMO Res. 41(64) και BS 6853:1999. Βλέπε πίνακα με τις μέγιστες μετρήσεις:

| GAS | Measured 25kW/m2(NF) | Measured 25kW/m2(F) | Measured 50kW/m2(NF) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 500 | 500 | 500 |
| HCL | NR | NR | NR |
| HF | 50 | 50 | 50 |
| NOx | 50 | 50 | 50 |
| CO2 | 700 | 700 | 700 |
| HBr | NR | NR | NR |
| HCN | 50 | 50 | 50 |
| SO2 | 20 | 20 | 20 |

Εφαρμογή: Το υλικό πρέπει να διατηρεί τα τεχνικά του χαρακτηριστικά στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: Μέγιστη θερμοκρασία για φύλλα +85°C. Ελάχιστη θερμοκρασία –400 C.

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ): λ  0,040 W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 00 C, και λ  0,045 W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 40°C. Τα τεστ κατά DIN 52613.

Συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατμών (μ): μ >2000 κατά DIN 52615.

Εξαρτήματα Ανάρτησης: Στα σημεία στήριξης των αεραγωγών θα τοποθετούνται οι τυποποιημένες θερμομονωτικές λωρίδες ισοδύναμου τύπου με Armafix της Armacell, για να αποφεύγεται η δημιουργία θερμογεφυρών και να εξασφαλίζεται η συνέχεια της θερμομόνωσης.

Οι λωρίδες αυτές είναι συνήθως πλάτους από 75mm έως 100mm και πάχους 13, 19, ή 32mm ανάλογα με το πάχος της προβλεπόμενης θερμομόνωσης, και αποτελούνται από αφρώδες ελαστομερές υλικό.

Στην εσωτερική πλευρά ειδικές λωρίδες θα φέρουν ενσωματωμένα ορθογώνια στοιχεία από διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 145kg/m3 , για την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης, ενώ στην εξωτερική πλευρά θα φέρουν φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6mm.

Ενώσεις της θερμομόνωσης: Στις ενώσεις θα γίνεται κόλληση με την ειδική κόλλα ισοδύναμου τύπου με 520 της Armacell, και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι διαδικασίες παραγωγής και πωλήσεων των παραπάνω υλικών θα πρέπει να είναι κατά uni, EN,  ISO 9001:2000  διεθνή πρότυπα.

Για την προστασία της θερμομόνωσης στα υπαίθρια τμήματα από μηχανικές καταπονήσεις τοποθετείται εξωτερικά φύλλο αλουμινίου πάχους 0,6 mm.

Πριν από τη θερμομόνωση, οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθορίζονται με προσοχή και θα απολιπαίνονται τελείως.

## ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ PP

Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων θα είναι τύπου HT κατασκευασμένα από σωλήνες πολυπροπυλενίου PP.

## ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ

Επαρκή διαφράγματα ρύθμισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθμίζουν και να ισορροπούν το σύστημα. Διαφράγματα σε στόμια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα θα χρησιμοποιηθούν για μικρές ρυθμίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. Όλα τα διαφράγματα θα είναι επαρκώς άκαμπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισμα. Η διαφυγή αέρα μέσα από τα διαφράγματα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 5% της μέγιστης υπολογισμένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό.

Όλα τα διαφράγματα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα σταθεροποίησης της θέσης ανοίγματος και με δείκτη της θέσης τους.

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η θερμομόνωση των αεραγωγών θα προστατεύεται με κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή αλουμίνιο πάχους 0,6mm.

## ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ

Υλικό

Το στόμιο θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή.  Για μεγάλα μήκη, για να επιτευχθεί το συνολικό μήκος θα υπάρχουν ενδιάμεσα τμήματα χωρίς πλαίσια των οποίων τα πλαίσια συνδέονται σταθερά μεταξύ τους με βίδες, ώστε να μην φαίνονται οι αρμοί .

Το στόμιο συνδέεται είτε μέσω λαιμού με αεραγωγούς είτε με plenum  από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη, το οποίο θα φέρει λαιμούς για σύνδεση με εύκαμπτους αεραγωγούς. Το στόμιο θα είναι από ανοδειωμένο αλουμίνιο, και θα είναι ισοδύναμο με το Β13  της ΠΑΒΙΚ.

Το στόμιο θα φέρει διάφραγμα παροχής αέρα εφόσον τοποθετείται στην οροφή.

Το στόμιο θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα (RAL) ίδιο με αυτό του αντίστοιχου οικοδομικού υλικού όπου και τοποθετείται .

Το στόμιο θα έχει σειρά σταθερών πτερυγίων με βήμα πτερυγίων  13mm.

Τρόπος εγκατάστασης

Το στόμιο περιμετρικά θα έχει λαιμό κατάλληλα στεγανοποιημένο στον οποίο θα υπάρχουν υποδοχές για βίδες σύνδεσης του στομίου στον τοίχο ή στην οροφή.

To plenum θα διαθέτει έτοιμες θέσεις και διατάξεις προσαρμογής του στομίου. Θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,25mm με στρώση από ψευδάργυρο (για το γαλβάνισμα) 0,014mm (200gr/m2) και στις δυο πλευρές με ελαστικό παρέμβυσμα στη σύνδεση με το στόμιο. Ο λαιμός σύνδεσης του εύκαμπτου αεραγωγού θα είναι προσαρμοσμένος στο plenum, αεροστεγώς. Το plenum θα φέρει τουλάχιστον 4 προεγκατεστημένες  διατάξεις ανάρτησης για σύνδεση με ντίζες.

Το στόμιο αφού εγκατασταθεί πρέπει να ελεγχθεί ως προς την απόδοσή του. Συγκεκριμένα θα μετρηθούν η παροχή αέρα, η ταχύτητα εξόδου από το στόμιο και η στάθμη θορύβου. Σε κάθε περίπτωση τα μετρούμενα μεγέθη πρέπει να είναι ίσα ή αν αποκλίνουν κατά μέγιστο ± 10% από αυτά που εμφανίζονται στα σχέδια.

Ειδικά η στάθμη θορύβου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στα τεύχη των υπολογισμών.

## ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΎΠΑΙΘΡΟ

Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νωπού αέρα ή απόρριψης αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόμια αυτά θα έχουν μία σειρά σταθερών οριζοντίων πτερυγίων με κλίση 45° και θα είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο που θα αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών.

Τα στόμια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και θα φέρουν εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα.

Όταν συγκεντρώνονται πολλές απορρίψεις αέρα στο δώμα, τότε θα μορφώνεται στο δώμα κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάνω στην οποία θα προσαρμόζονται τα στόμια απόρριψης.

Θα είναι ισοδύναμο με το ΤΞ30 της ΠΑΒΙΚ

## ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

Αυτά θα είναι σχήματος τετραγωνικού ή ορθογωνικού αποτελούμενα από συγκεντρωτικά ελάσματα, των οποίων η μορφή και η θέση θα είναι κατάλληλη για την επίτευξη του επιθυμητού διαγράμματος κατεύθυνσης του αέρα, καλαίσθητης εμφάνισης, κατάλληλα για εγκατάσταση στην οροφή (ψευδοροφή) ή μετωπικά.

Κάθε στόμιο θα είναι εφοδιασμένο με τετραγωνικό ή ορθογωνικό "λαιμό" εισόδου του αέρα, με διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, σχήματος τετραγωνικού με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο (OPPOSED BLADE DAMPER), όπως και περσιδωτή σχάρα ισοκατανομής του αέρα σε όλη την επιφάνεια του στομίου (EQUALIZING GRID), με ρυθμιζόμενες περσίδες.

Η θέση των περσίδων της σχάρας θα ρυθμίζεται κατά την τοποθέτησή της και το άνοιγμα του διαφράγματος θα ρυθμίζεται από μπροστά μέσω προεξόχοντος στρεπτού άξονα.

Κάθε στόμιο θα φέρει παρέμβυσμα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρμογή του στην ψευδοροφή.

## ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για απαγωγή αέρα από τουαλέτες ή άλλους μικρούς χώρους.

Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής αλουμινίου και θα περιλαμβάνουν ένα βασικό πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρμοσμένο σε μία κεντρική βίδα.

Η ποσότητα του όγκου του απαγώμενου αέρα θα ρυθμίζεται με την περιστροφή του κεντρικού δίσκου.

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ελαττούται.

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ IN LINE ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΞΟΝΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Προβλέπονται αξονοφυγοκεντρικοίκοί ανεμιστήρες αεραγωγού μεγέθους και δυναμικότητας όπως αναφέρονται στα σχετικά σχέδια και τεύχη.

Οι ανεμιστήρες θα επιλεγούν να λειτουργούν στην πιο αποδοτική περιοχή της καμπύλης  πίεσης – παροχής στην οποία η λειτουργία του ανεμιστήρα παρουσιάζει ευστάθεια και είναι αθόρυβη.

Ο κατασκευαστής θα εγγυηθεί για την απόδοση του ανεμιστήρα και θα δώσει στοιχεία σχετικά με την στάθμη θορύβου στις συνθήκες λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα είναι τύπου μιας βαθμίδας με την πτερωτή συνδεδεμένη με ανεξάρτητο κινητήρα.

Το περίβλημα θα είναι πλαστικό, ενισχυμένο, που να εξασφαλίζει αντοχή, έδραση με ρουλεμάν εγγυημένα για 30.000 ώρες λειτουργίας

Το μήκος του περιβλήματος θα είναι μεγαλύτερο από το μήκος του ανεμιστήρα και κινητήρα, έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρείται ολόκληρο το τμήμα χωρίς να γίνεται επέμβαση στους διπλανούς αεραγωγούς.

Θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε χώρους με αυξημένη υγρασία.

Οι πτερωτές θα είναι από ενισχυμένο πλαστικό. Το σύνολο θα έχει ζυγοσταθμιστεί στατικά και δυναμικά.

Οι άξονες θα εδράζονται σε δύο έδρανα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ένσφαιρα είτε με κυλίνδρους.

## ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Συστημα Κλιματισμου Αντλια Θερμοτητας VRV®

Το σύστημα κλιματισμού θα είναι αερόψυκτο, απ΄ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο τελευταίας γενιάς R-410a.

Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες είναι προσυγκροτημένες  και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος.

To σύστημα θα αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες (αντλία θερμότητας) πλήρως - ψυκτικά και ηλεκτρολογικά - διασυνδεδεμένες μεταξύ τους για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία τους.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι ψυκτικών αποδόσεων από 5HP (14,0kW) έως και 18HP (50,0kW) σε ένα κέλυφος και οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν ψυκτικά και ηλεκτρολογικά ανά δύο ή/και ανά τρεις και να προκύπτουν ενιαία συστήματα ψυκτικής απόδοσης έως και 54 HP (147,0kW) με διαφορετικά μοντέλα ανά 2 HP ψυκτικής απόδοσης (εκτός του πρώτου βήματος από την 5HP στην 8HP), έτσι ώστε να επιλέγεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το καταλληλότερο ενεργειακά σύστημα. Οι παραπάνω ψυκτικές αποδόσεις θα δίνονται στις εξής συνθήκες:

Θερμοκρασία αέρα χώρου: 27oC DB / 19oC WB.

Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35oC DB.

Ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m.

Υψομετρική διαφορά: 0m.

Όλες οι εσωτερικές μονάδες που θα συνδέονται στο κάθε σύστημα, θα έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης λειτουργίας και ελέγχου ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων. Θα συνδέονται στην εξωτερική μονάδα μέσω δικτύου ψυκτικών σωληνώσεων και καλωδίου αυτοματισμού. Το καλώδιο αυτοματισμού δεν απαιτείται να είναι θωρακισμένο, αλλά θα διασφαλίζεται ότι καθ’ όλη τη «διαδρομή» του δεν θα οδεύει πλησίον καλωδίων ισχυρών ρευμάτων (ελάχιστη απόσταση 5εκ).

Η λειτουργία του συστήματος θα στηρίζεται σε πιεσοστάτες και θερμοστάτες που μέσω ενός ειδικά εξελιγμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος, θα ελέγχεται η συχνότητα  του κινητήρα (inverter) ενός συμπιεστή ψυκτικού μέσου ο οποίος με τη σειρά του θα μεταβάλλει τις στροφές και κατ’ επέκταση την παροχή του ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε εσωτερικού χώρου.

Κάθε σύστημα εξωτερικών μονάδων θα μπορεί να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες (έως και 64) διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα, με στόχο να εκμεταλλευτούμε με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα ετεροχρονισμού και να έτσι να μειώσουμε κατά το αντίστοιχο ποσοστό την συνολική εγκατεστημένη ισχύ των εξωτερικών μονάδων και την κατάνάλωση ενέργειας.

Το σύνολο των ονομαστικών αποδόσεων των εσωτερικών μονάδων συνδεδεμένων σε ένα εξωτερικό σύστημα θα μπορεί να φτάσει έως και το 200% της ονομαστικής απόδοσής του.

Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία μιας μόνο εσωτερικής μονάδος κάθε εξωτερική μονάδα έχει την δυνατότητα ελέγχου απόδοσης (Capacity Control) από 3% έως και 100%.

Η επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε χώρο θα ελέγχεται και να επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής και επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερμοκρασίες αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης) και οι διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα – κλείσιμο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεμιστήρα) γίνονται αναλογικά με την μέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθμισης.

Το συνολικό πραγματικό μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων θα έχει την δυνατότητα να φτάσει μέχρι και τα 1.000 μέτρα, η μέγιστη απόσταση μεταξύ εξωτερικής μονάδας και πιο απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να ξεπερνά τα 160 μέτρα (ισοδύναμο μήκος μεγαλύτερο από 190 μέτρα) και η υψομετρική απόσταση μεταξύ της εξωτερικής  μονάδας και της «δυσμενέστερης» εσωτερικής να είναι τουλάχιστον 90 μέτρα χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση ελαιοπαγίδων.

Τα εξωτερικά μηχανήματα θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος μέχρι και -5 οCDB στην ψύξη και έως και –20 οCWB στη θέρμανση.

Τα συστήματα θα πρέπει να διατηρούν υψηλό βαθμό απόδοσης τόσο στην λειτουργία τους σε ψύξη, όσο και σε θέρμανση σε όλο το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται βαθμός απόδοσης των συστημάτων στην θέρμανση (COP) μεγαλύτερος από 3,0 σε:

–15 οCWB θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος

+20 οDWB θερμοκρασία εσωτερικού χώρου και

Συνδεσιμότητα 120%

Εξωτερικη Μοναδα

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 380 V / 50Ηz, ενώ η στάθμη θορύβου τους – ηχητική πίεση - δεν θα ξεπερνά τα 63 dB(Α), σε εργαστηριακές συνθήκες και σε οριζόντια απόσταση 1 μέτρου από την μονάδα και 1,5 μέτρου ύψους από τη βάση.

Η εξωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από επισμαλτωμένα φύλλα χάλυβα με θερμική βαφή πολυεστερικής πούδρας (70μ) για υψηλή προστασία της, σε περιβάλλον κοντά σε θάλασσα. Ο αερόψυκτος εναλλάκτης θερμότητας της εξωτερικής μονάδας, θα έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία από την ατμοσφαιρική διάβρωση. Πιο συγκεκριμένα τα πτερύγια αλουμινίου θα έχουν επιστρωθεί με ένα στρώμα ακρυλικής ρητίνης τελικά καλυμένο με υδρόφιλο φιλμ ή με οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει 5 έως 6 φορές μεγαλύτερη αντοχή σε όξινη βροχή και διάβρωση από άλατα (π.χ. από άνεμο σε παραθαλάσσιες περιοχές). Το κάτω μέρος της μονάδας θα διαθέτει φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα για περαιτέρω προστασία από την οξείδωση. Η εξωτερική μονάδα θα έχει περάσει με επιτυχία, τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους:

VDA Wechseltest

Kesternich test

Θα αποτελείται από έναν, δύο ή και τρεις συμπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος (ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός να μην χρειάζεται αντικατάσταση όλων), αξονικούς ανεμιστήρες με κινητήρα inverter, εναλλάκτη θερμότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοματισμούς.

Η εξωτερική μονάδα – και κατ’ επέκταση όλο το σύστημα – θα μπορεί να λειτουργεί ακόμη κι αν ο ένας συμπιεστής τεθεί εκτός λειτουργίας (emergency operation), ενώ σε περίπτωση συστήματος πολλαπλών εξωτερικών μονάδων θα είναι δυνατή μέσω ρύθμισης η απομόνωση μίας μονάδας και η λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος έστω και με μειωμένη απόδοση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ο συνεχής κλιματισμός των χώρων μέχρι την αποκατάσταση του όποιου προβλήματος.

Οι εξωτερικές μονάδες θα έχουν εργοστασιακά τοποθετημένα ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, διαχωριστή λαδιού, πιεσοστάτες υψηλής πίεσης, κινητήρες inverter για τους ανεμιστήρες, θερμοστάτες ασφαλείας, συλλέκτη ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση, ρελέ προστασίας από υπερένταση, προστασία από την υπερφόρτωση του inverter, ασφάλειες, βάνες απομόνωσης υγρού και αερίου, απαραίτητες ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, χρονοδιακόπτη προστασίας και όλοα τα απαραίτητα αισθητήρια και ασφαλιστικά για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.

Όλες οι συνδέσεις των ψυκτικών σωληνώσεων θα πρέπει να είναι συγκολλημένες εν θερμώ. Μηχανικές συνδέσεις όπως με μούφες ή φλάντζες δε θα γίνονται αποδεκτές.

Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν τεχνολογία “Soft Start” για την επίτευξη πολύ χαμηλού ρεύματος εκκίνησης με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση, τον περιορισμό των απαιτήσεων του ηλεκτρικού πίνακα παροχών και ασφαλειών και την μικρότερη δυνατή καταπόνηση των επιμέρους μερών της εξωτερικής μονάδας (π.χ. κινητήρας του συμπιεστή). Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω διάταξης ηλεκτρονικής βαλβίδας και με αυτόν τον τρόπο θα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα η διαφορά πιέσεων μεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή inverter.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία απόψυξης θα γίνεται με αντιστροφή του ψυκτικού κύκλου. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μετά από 12 λεπτά της ώρας το μέγιστο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται φαινόμενα εμφάνισης πάγου στην εξωτερική μονάδα και θα αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια που λαμβάνει χώρα η διαδικασία απόψυξης, όλοι οι ανεμιστήρες των εσωτερικών μονάδων θα είναι πλήρως σταματημένοι (OFF) για την αποφυγή κρύων ρευμάτων στους εσωτερικούς χώρους.

Τα συστήματα θα διαθέτουν λειτουργία “Hot Start” στη θέρμανση για την αποφυγή ψυχρών ρευματών αέρα από τις εσωτερικές μονάδες μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης ή κατά την εκκίνηση τους. Κατά τη διάρκεια του Hot Start οι περσίδες των εσωτερικών μηχανημάτων θα είναι σε οριζόντια θέση και ο ανεμιστήρας είτε δε θα λειτουργεί (OFF) είτε θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (LL: μικρότερη της χαμηλότερης που μπορεί να ρυθμιστεί από το τοπικό χειριστήριο).

Η ανάκτηση του λαδιού επιτυγχάνεται με την βοήθεια μικροεπεξεργαστή. Το σύστημα θα διαθέτει ειδική λειτουργία ανάκτησης του λαδιού η οποία θα λαμβάνει θα ενεργοποιείται το αργότερο κάθε οκτώ ώρες, ενώ η εξωτερική μονάδα θα διαθέτει ειδική διάταξη που δεν θα επιτρέπει να διαφεύγει στο κύκλωμα ποσότητα λαδιού μεγαλύτερη του 5% κ.ο.

Για την αποφυγή μεγάλων ρευμάτων εκκίνησης σε συστήματα πολλαπλών μονάδων, τα εξωτερικά μηχανήματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να εκκινούν ξεκινούν σε διαφορετικό χρόνο και μάλιστα με διαφορετική ακολουθία ώστε να εξασφαλίζεται η ισομερής κατανομή των ωρών λειτουργίας καθώς και η εξισσορόπηση των ποσοτήτων ελαίου σε κάθε μονάδα.

Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν ειδική λειτουργία και κατάλληλες διατάξεις για την αποφυγή επιστροφής ψυκτικού μέσου σε υγρή φάση στο συμπιεστή. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της προβλεπόμενης πυκνότητας του λαδιού και κατά συνέπεια η επαρκής λίπανση του συμπιεστή. Με αυτή τη λειτουργία αυξάνεται τόσο ο βαθμός απόδοσης του συστήματος και η επέκταση της διάρκειας ζωής του συμπιεστή.

Όλες οι εξωτερικές μονάδες και κατ’ επέκταση όλα τα συστήματα θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης πλήρωσης με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη τόσο για να μπορεί να διαπιστωθεί μελλοντικά και με μεγάλη ασφάλεια πιθανή διαρροή ψυκτικού μέσου, όσο και για τα συστήματα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προδιαγραφές του οίκου κατασκευής των. Η προστασία από διαρροές εξασφαλίζει την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των συστημάτων, αλλά και το περιβάλλον από τις συνέπειες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Θα είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος από την εξωτερική μονάδα, όλων των συνδέσεων – ηλεκτρολογικών και ψυκτικών – καθώς επίσης και καλή κατάσταση των αισθητηρίων και βαλβίδων αυτής για τον περιορισμό οποιουδήποτε ανθρώπινου σφάλματος ή αβλεψείας.

Για όλα τα συστήματα θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση αλλά και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησής των μετά από διακοπή ρεύματος με κατάλληλη ρύθμιση από το τοπικό χειριστήριο των εσωτερικών μονάδων. Επίσης απαραίτητο είναι τα συστήματα να μπορούν να λειτουργούν, μέσω κατάλληλης διάταξης, και σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε εσωτερικό μηχάνημα διακοπεί η ηλεκτρική παροχή.

Από τις εξωτερικές μονάδες θα είναι δυνατή η ακριβής διάγνωση της όποιας βλάβης, ενώ παράλληλα θα εμφανίζεται και στα χειριστήρια – τοπικά ή/και κεντρικά – ο αντίστοιχος κωδικός.

Συμπιεστής

Οι συμπιεστές θα είναι σπειροειδείς (scroll) ερμητικού τύπου, με ενσωματωμένο κινητήρα και ηχομονωτικό περίβλημα. Ο ένας τουλάχιστον θα έχει κινητήρα DC inverter ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς μεταβολής της συχνότητάς του με αποτέλεσμα τη μεταβολή του παρεχόμενου ψυκτικού όγκου από τον συμπιεστή, για την ακριβέστερη και ταχύτερη ανταπόκριση στο απαιτούμενο φορτίο. Η μεταβολή της συχνότητας θα πρέπει να γίνεται βηματικά, αλλά σε τόσα βήματα ώστε η μεταβολή της ψυκτικής απόδοσης να μπορεί να προσεγγιστεί και ως γραμμική. Ενδεικτικά για τις μονάδες μονού κελύφους αναφέρονται τα εξής βήματα:

8HP: τουλάχιστον 24 βήματα

10HP: τουλάχιστον 37 βήματα

12HP: τουλάχιστον 37 βήματα

14HP: τουλάχιστον 51 βήματα

16HP: τουλάχιστον 51 βήματα

18HP: τουλάχιστον 55 βήματα

Τα τυλίγματα των κινητήρων θα είναι ειδικά κατασκευασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία για την αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς μεταβαλλόμενης συχνότητας και τάσης. Οι συμπιεστές θα περιλαμβάνουν ηλεκτρικό θερμαντήρα (αντίσταση) στροφαλοθαλάμου για την αποφυγή συμπύκνωσης του λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Το λάδι στο συμπιεστή θα βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής πίεσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα απαιτείται ξεχωριστή διάταξη λίπανσης των κινούμενων μερών του συμπιεστή, αφού το λάδι μέσω αγωγού στο κέντρο του στροφαλοφόρου άξονα θα μεταφέρεται σε όλη την επιφάνεια των περιστρεφόμενων μερών με κατεύθυνση από το κέντρο προς την περίμετρο. Έτσι βελτιστοποιείται η απόδοση του συμπιεστή και ελαχιστοποιείται η καταπόνηση και φθορά του.

Οι κινητήρες των συμπιεστών θα διαθέτουν σύστημα ψύξης μέσω συμπιεσμένου αερίου, ώστε να αποφεύγονται απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία με συνέπεια τις σημαντικές καταπονήσεις της περιέλιξης και των εδράνων. Επιπλέον δεν θα είναι απαραίτητη η παρουσία διαχωριστή υγρών.

Οι συμπιεστές μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής των γραμμικά, με ανάλογη κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών και θερμικών φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε χώρο. Αναλυτικότερα, η ύπαρξη δύο μικρότερων (σε ισχύ) συμπιεστών, έναντι ενός, αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος, αφού για παρακολούθηση του φορτίου από 9% έως 50% λειτουργεί μόνο ο ένας (INVERTER) συμπιεστής και μάλιστα σε συνθήκες σχεδιασμού βελτιστοποίησης απόδοσης (Optimized Design Conditions) με άριστη συμπεριφορά κατά την λειτουργία (C.O.P.).

Για την προστασία των συμπιεστών από συχνές επανεκκινήσεις και παύσεις λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο χρονικό.

Ανεμιστηρασ

O κινητήρας των ανεμιστήρων της εξωτερικής μονάδας θα είναι DC inverter με στόχο την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, την ακριβέστερη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα και τη μείωση της στάθμης θορύβου. Η ακριβής ρύθμιση της ταχύτητας των ανεμιστήρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή ελέγχο της απόδοσης του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι DC inverter κινητήρες των ανεμιστήρων να ρυθμίζουν αυτόματα τις στροφές τους – και κατά συνέπεια την παροχή του αέρα – σε τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικά βήματα.

Οι φτερωτές των ανεμιστήρων θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό και θα είναι ειδικής διαμόρφωσης για την επίτευξη αυξημένης ροής αέρα με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. Θα υπάρχει κάλυμμα προστασίας από ατυχήματα και αποφυγής εισχώρησης ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό χώρο των μονάδων, το οποίο θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πτώση της εξωτερικής στατικής πίεσης του ανεμιστήρα.

Οι ανεμιστήρες θα είναι υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης με δυνατότητα επίτευξης τιμής 78 Pa. Έτσι θα είναι δυνατή η τοποθέτηση, κατόπιν μελέτης, της εξωτερικής μονάδας σε εσωτερικό χώρο και/ή σύνδεση αεραγωγού απόρριψης ή αλλαγής της ροής του αέρα.

Τοπικο Χειριστηριο

Κάθε σύστημα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης των εσωτερικών μονάδων με επίτοιχο τοπικό χειριστήριο σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των τοπικών χειριστηρίων σε μία επιλεγμένη θέση.

Το χειριστήριο θα διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου θα αναγράφονται οι διάφοροι παράμετροι λειτουργίας των ελεγχόμενων εσωτερικών μονάδων, όπως επίσης και ο κωδικός πιθανού σφάλματος. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει την αμεσότερη και καλύτερη αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος και αν εμφανιστεί. Επίσης στο τοπικό χειριστήριο θα είναι δυνατή η αποθήκευση και μελλοντική ανάγνωση ιστορικού βλαβών με τους 9 τουλάχιστον τελευταίους κωδικούς, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την λειτουργία της μονάδας όσο και για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν.

Σε ένα τοπικό χειριστήριο θα μπορούν να συνδεθούν και ελεγχθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) εσωτερικές μονάδες κλιματισμού και αερισμού.

Για τα συστήματα αντλίας θερμότητας θα πρέπει στο χειριστήριο να φαίνεται ξεκάθαρα και ευκρινώς αν είναι αυτό με τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του συστήματος ή όχι (master / slave). Η επιλογή του χειριστηρίου που θα αποτελεί το master για το σύστημα θα μπορεί να καθοριστεί με ρύθμιση από το χειριστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή – ακόμα και μετά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος – χωρίς να απαιτείται επέμβαση είτε στην εξωτερική είτε στην εξωτερική μονάδα ή και παύση της λειτουργίας όλου του συστήματος.

Το χειριστήριο θα διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο της θερμοκρασίας του χώρου. Για το αισθητήριο θα υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση με την οποία θα μπορεί να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα επιστροφής στην εσωτερική μονάδα, είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο της θερμοκρασίας στο χειριστήριο είτε συνδυαστικά.

Για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία των συστημάτων το χειριστήριο θα διαθέτει τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού του κλιματισμού σε εβδομαδιαία βάση. Θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός πέντε (5) διαφορετικών ενεργειών για κάθε ημέρα.

Εσωτερικές μονάδες

Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος αυτού θα είναι σχεδιασμένες με standards υψηλής αισθητικής και θα διατίθενται σε πλήθος μοντέλων και αποδόσεων, με ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου. Μία ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα με έλεγχο PID σε κάθε εσωτερική μονάδα, θα προσαρμόζει συνεχώς τον όγκο του ψυκτικού υγρού ανάλογα με τις μεταβολές του φορτίου του χώρου που καλύπτει. Το αποτέλεσμα της παραπάνω λειτουργίας είναι πρακτικά η διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου σταθερή.

Όλες οι μονάδες θα παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου.

Κάθε μονάδα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο (remote controller) και με κεντρικό πίνακα ελέγχου ή με σύστημα ελέγχου μέσω PC computer.

Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας θα γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

Ψυκτικό κύκλωμα

Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει : accumulator, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, ειδικά σχεδιασμένο διαχωριστή λαδιού, συλλέκτη υγρού και όλες τις απαραίτητες βάνες και φίλτρα.

Κάθε σύστημα θα περιέχει μικρή ποσότητα σε ψυκτικό μέσο για λόγους μείωσης της ποσότητας κατά την αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικούς και η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 14.4 kg R-410A ανά σύστημα εξωτερικής μονάδας 16HP.

Δίκτυο σωληνώσεων

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευασθεί από  χαλκοσωλήνες κατάλληλου τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του συστήματος και διακλαδωτήρες βιομηχανικούς από τον κατάσκευαστή του συστήματος . Όλες οι συνδέσεις θα γίνονται με σκληρή κόλληση.

Όλες οι ψυκτικές σωληνώσεις θα είναι μονωμένες με μονωτικό υλικό πάχους 9mm.

Τα δίκτυα σωληνώσεων αποχετεύσεως των συμπυκνωμάτων θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυπροπυλενίου.

Επίτοιχο χειριστήριο (remote control)

Κάθε εσωτερική μονάδα θα συνδέεται με δικό της επίτοιχο χειριστήριο μέσω του οποίου ελέγχεται πλήρως ο κλιματισμός του χώρου.

Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας και βλάβης, διακόπτη ON/OFF και πλήκτρα προγραμματισμού.

Οι δυνατότητες του remote controller θα είναι οι ακόλουθες :

Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης).

Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή χαμηλή).

Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1°C.

Xρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά ώρα και δυνατότητα ρύθμισης μέχρι και 5 ημερήσιων λειτουργιών.

Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου.

Διακόπτη ελέγχου δοκιμών.

Ένδειξη βλάβης με κωδικό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της.

Όριο λειτουργίας ελάχιστης μέγιστης θερμοκρασίας set-point.

Ρολόι με ένδειξη ώρας και ημέρας.

Κατεύθυνση ροής του αέρα

## ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Θα σημανθούν όλες οι σωληνώσεις, αγωγοί, εξοπλισμός, συσκευές και βοηθητικός εξοπλισμός που περιλαμβάνονται στις διάφορες εγκαταστάσεις. Θα σημανθούν επίσης όλες οι θύρες ελέγχου ή πρόσβασης σε περίκλειστους αγωγούς ή φρεάτια συντηρήσεως.

Η σήμανση θα γίνει όπως απαιτεί ο Εργοδότης με φάσματα χρωμάτων που θα έχουν προσυμφωνηθεί.

### Σήμανση σωληνώσεων και αγωγών

Η κύρια σήμανση των σωληνώσεων και των αγωγών θα γίνεται :

- (α)	Μία φορά σε κάθε αίθουσα ή κλειστό χώρο.

- (β)	Σε διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα 15 m.

- (γ)	Σε κάθε διακλάδωση ή ένωση.

- (δ)	Σε κάθε βαλβίδα ή μηχανισμό ρύθμισης ή ανάσχεσης ροής.

- (ε)	Σε κάθε θέση επιτήρησης και πρόσβασης στα φρεάτια συντήρησης, στις ψευδοροφές, στα χωρίσματα κλπ.

Η κύρια σήμανση θα γίνεται με ταινίες χρωμάτων πλάτους 300mm.

Για την δευτερεύουσα σήμανση, θα χρησιμοποιηθούν ταινίες χρωμάτων πλάτους 50mm και πάνω σ' αυτές θα υπάρχει επιγραφή που θα καθορίζει την κατεύθυνση της ροής των ρευστών, τον αριθμό του κυκλώματος / συστήματος και, όπου είναι αναγκαίο, την πίεση του ρευστού. Για τα συστήματα αέρος θα καθορίζεται ο όροφος και ο χώρος που εξυπηρετείται καθώς και η φορά κίνησης του αέρα.

Οι επιγραφές πάνω στις χρωματικές ταινίες θα γίνουν με αυτοκόλλητα γράμματα ενός τύπου που θα εγκρίνει ο Εργοδότης

### Σήμανση εξοπλισμού

Θα χαρακτηρισθεί κάθε τεμάχιο του εξοπλισμού με το όνομά του και τα προσυμφωνημένα ψηφία και αριθμούς αναφοράς, όπως αυτά αναφέρονται και στα σχέδια "ως κατεσκευάσθησαν". Κάθε πινακίδα με την ονομασία του εξοπλισμού θα είναι ένα ορθογώνιο, ελασματοποιημένο πλαστικό, σταθερά στερεωμένο σε κάθε τεμάχιο εξοπλισμού.

Θα γίνει επίσης σήμανση με χρώματα, όπως έχει συμφωνηθεί, και σε όλες τις περιπτώσεις ο εξοπλισμός καταπολεμήσεως της πυρκαγιάς θα χρωματίζεται κόκκινος.

Η κύρια και η δευτερεύουσα σήμανση θα γίνουν με χρώματα όπως  αυτά της αντίστοιχης εγκατάστασης. Οι επιγραφές θα γίνουν βάσει ενός εγκεκριμένου κειμένου.

### Σήμανση συστημάτων ρυθμίσεως και ελέγχου αέρος

Κάθε μηχανισμός ρύθμισης και ελέγχου παροχής αέρος θα σημανθεί με χρώμα ή χρωματισμένες πινακίδες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Η κύρια και η δευτερεύουσα σήμανση θα γίνουν με χρώματα όπως της αντίστοιχης εγκαταστάσεως.

### Γενικά για τις δοκιμές των εγκαταστάσεων

Οι δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω δεν είναι περιοριστικές και μπορεί η επίβλεψη να απαιτήσει από τον εργοδότη οποιαδήποτε άλλη δοκιμή κρίνει σκόπιμη για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τμήμα εγκαταστάσεως θα δοκιμάζεται σύμφωνα με την προδιαγραφόμενη παρακάτω διαδικασία, παρουσία της Επιβλέψεως που θα πρέπει να ειδοποιείται 4 ημέρες ενωρίτερα από την εκτέλεση κάθε δοκιμής.

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν από πεπειραμένο μηχανικό του εργολάβου. Αν προκύψουν κάποιες διαρροές σε συνδέσμους ή στοιχεία για ελαττωματικούς σωλήνες ή εξαρτήματα, η ελαττωματική εργασία πρέπει να δοκιμασθεί αμέσως με αντικαταστάτη των ελαττωματικών υλικών με νέους συνδέσμους ή υλικά. Δεν θα επιτραπούν επιδιορθώσεις ή εφαρμογή ιδιοκατασκευών.

Μετά την διόρθωση θα εκτελεσθούν συμπληρωματικές δοκιμές μέχρι να επιτευχθεί μη ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας.

Οι ελαττωματικές εργασίες θα επισκευασθούν με έξοδα του εργολάβου. Ο εργολάβος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τέτοια εργασία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξισορροπήσεως και των δοκιμών, κάθε σύστημα θα δοκιμασθεί σαν σύνολο για να επαληθευθεί ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα μέρη του συστήματος και ότι οι θερμοκρασίες και οι άλλες συνθήκες ελέγχονται ομαλά σε όλη την έκταση των κτιρίων.

Ο εργολάβος θα εκτελέσει δοκιμές λειτουργίας των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων για να δείξει ότι όλες οι εγκαταστάσεις συμφωνούν με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, ότι η κυκλοφορία είναι γρήγορη και αθόρυβη, ότι όλοι οι σωλήνες είναι απηλλαγμένοι θυλάκων αέρος, παγίδων και διαρροών, ότι τα συστήματα είναι σε ισορροπία και ότι όλοι οι αυτόματοι έλεγχοι λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο.

Ο εργολάβος θα υποβάλλει το πρόγραμμα δοκιμών που προτείνει πρός τον εργοδότη, τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τις προγραμματισμένες δοκιμές για να επιβεβαιώσει το προσωπικό και τα όργανα που απαιτούνται και το σκοπό του προγράμματος δοκιμών.

Ο εργολάβος θα προμηθεύσει όλα τα όργανα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό που απαιτούνται για τις δοκιμές και θα εκτελέσει την εξισορρόπηση, τη ρύθμιση και την εκκίνηση και τέλος θα προμηθεύσει τα απαραίτητα καύσιμα, ψυκτικά υγρά, λιπαντικά κλπ. Όλα τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο.

Γενικά, προβλέπονται για όλα τα μηχανολογικά συστήματα οι εξής δοκιμές :

α.	 Δοκιμή Αέρα

Δοκιμή αέρα σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν θα φορτιστούν με πεπιεσμένο αέρα ή άζωτο στην προδιαγραφόμενη πίεση. Όλα τα συστήματα που θα δοκιμασθούν με αέρα ή άζωτο, θα ελεγχθούν με διάλυμα σάπωνος (αιώρημα σάπωνος) ή με άλλο εγκεκριμένο εξ ίσου αποδοτικό τρόπο, σε όλους τους συνδέσμους, συγκολλήσεις, εξαρτήματα κλπ.

β.	 Δοκιμή Κενού

Δοκιμή κενού σημαίνει ότι όσα συστήματα δοκιμασθούν με αυτό τον τρόπο, θα εκκενωθούν στην προδιαγραφόμενη κατάσταση κενού της δοκιμής.

Η δοκιμή κενού θα εφαρμοσθεί στο σύστημα ψυκτικού υγρού μετά την δοκιμή αέρα, με εκκένωση σε κενό 25 ιντσών στήλης υδραργύρου, το δε κενό θα παραμείνει για περίοδο 24 ωρών.

Μετά την εκκένωση κάθε συστήματος και τη φόρτισή του με ψυκτικό υγρό, οι σωληνώσεις θα ελεγχθούν στεγανές υπό συνθήκες πραγματικής λειτουργίας. Η θερμομόνωση θα τοποθετηθεί αφού το σύστημα του φρέον έχει δοκιμασθεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, και έχει εγκριθεί από την επίβλεψη.

γ.	 Πιέσεις Δοκιμής

Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν στα διάφορα συστήματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Σύστημα | Τύπος Δοκιμής | Πίεση Δοκιμής |
| --- | --- | --- |
| Ψυκτικό υγρό | Άζωτο και κενού | 20 bar - πλευρά υψηλή πίεση, 10 bar - πλευρά χαμηλή πίεση |

δ.	 Δοκιμή Ροής

Θα εκτελεσθεί δοκιμή ροής για όλα τα μέρη του συστήματος αποχετεύσεως  και ,σε περίπτωση ατελειών στις σωληνώσεις ή τον εξοπλισμό, ο εργολάβος θα αποσυναρμολογήσει, θα καθαρίσει, θα επισκευάσει και θα επασυναρμολογήσει τις ελαττωματικές σωληνώσεις, εξαρτήματα ή εξοπλισμό εν γένει.

ε.	 Δοκιμή Στεγανότητας Αεραγωγών Προσαγωγής

Για τον έλεγχο της αεροστεγανότητας των δικτύων αεραγωγών προσαγωγής, θα εκτελεσθεί η παρακάτω δοκιμή: Θα κλεισθούν τελείως όλα τα διαφράγματα των στομίων προσαγωγής και τα στόμια θα φραχθούν εξωτερικά με προσεκτική επικόλληση φύλλου ανθεκτικού πλαστικού.

Στη συνέχεια θα μπει σε λειτουργία ο ανεμιστήρας κάθε κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Η εγκατάσταση θα λειτουργήσει κάτω απ' αυτές τις συνθήκες. Οι τυχόν διαρροές των αεραγωγών προσαγωγής θα ανιχνευθούν από την εμφάνιση ρεύματος αέρα στην είσοδο της μονάδας. Το ρεύμα αυτό, που θα μετρηθεί με κατάλληλο όργανο (ανεμόμετρο), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% της ονομαστικής παροχής της μονάδας.

στ.	Δοκιμή Στεγανότητας Αεραγωγών Επιστροφής

Για τον έλεγχο της αεροστεγανότητας των δικτύων αεραγωγών επιστροφής, θα εκτελεσθεί η παρακάτω δοκιμή: Θα κλεισθούν τελείως όλα τα διαφράγματα των στομίων επιστροφής και τα στόμια θα φραχθούν εξωτερικά με προσεκτική επικόλληση φύλλου ανθεκτικού πλαστικού.

Στη συνέχεια θα μπει σε λειτουργία κάθε ανεμιστήρας επιστροφής ή απαγωγής. Η εγκατάσταση θα λειτουργήσει κάτω απ' αυτές τις συνθήκες και τυχόν διαρροές των αεραγωγών επιστροφής θα ανιχνευθούν από την εμφάνιση ρεύματος αέρα στο στόμιο απορρίψεως του ανεμιστήρα. Το ρεύμα αυτό, που θα μετρηθεί με κατάλληλο όργανο (ανεμόμετρο), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10% της ονομαστικής παροχής της μονάδας.

ε.	 Δοκιμή Διανομής του Αέρα

Μετά την ρύθμιση της διανομής του αέρα (με επίδραση πάνω στα διαφράγματα), θα γίνει έλεγχος της παροχής αέρα σε κάθε στόμιο (προσαγωγής, επιστροφής ή αναρροφήσεως νωπού αέρα). Θα γίνει μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε κάθε στόμιο και θα βρεθεί η αντίστοιχη παροχή αέρα, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του στομίου. Οι μετρούμενες παροχές δεν πρέπει να διαφέρουν πάνω από + 10% από εκείνες που καθορίζονται στα σχέδια.

## ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΥ

### Καθαρισμός Δικτύων Σωληνώσεων

Μετά την εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας των δικτύων σωληνώσεων, και πριν από την τελική ή προσωρινή εκκίνηση της εγκαταστάσεως, θα γίνει τέλειος καθαρισμός όλων των δικτύων σωληνώσεων.

Για το σκοπό αυτό θα γίνει πλύσιμο του όλου δικτύου με άφθονο νερό που θα το αφεθεί να τρέχει, μέχρι να βγει τελείως καθαρό νερό.

### Καθαρισμός Δικτύων Αεραγωγών

Μετά την πλήρη αποπεράτωση των δικτύων αεραγωγών και πριν από τις δοκιμές στεγανότητας και τις ρυθμίσεως, θα γίνει πλήρης καθαρισμός τους και απομάκρυνση όλων των μέσα σ' αυτά στερεών υλών, τυχόν ακαθαρσιών κλπ.

Μετά από αυτό θα διαβιβασθεί διά μέσου των αεραγωγών αέρας με μεγάλη ταχύτητα, για να παρασυρθεί και απομακρυνθεί η σκόνη που τυχόν κλείστηκε μέσα. Γι' αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανεμιστήρες των μονάδων ή οι εξαεριστήρες, αλλά θα καθαρίζεται κάθε φορά ένα μόνο μέρος του αντίστοιχου δικτύου αεραγωγών, μέχρι το πολύ το μισό.

Εφόσον σε μερικές θέσεις έχουν εγκατασταθεί στοιχεία ή όργανα που είναι δυνατό να πάθουν βλάβη από την πολλή σκόνη, αυτά πρέπει να προστατευθούν με φίλτρα ή να παρακαμφθούν κατά τον καθαρισμό.

Μετά τον παραπάνω καθαρισμό όλοι οι ανεμιστήρες προσαγωγής ή επαγωγής αέρα, θα μείνουν θα λειτουργούν επί 8 ώρες ή και περισσότερο, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αντίστοιχοι αεραγωγοί δεν έχουν τελείως απαλλαγεί από σκόνη.

### Ρύθμιση Παροχών Αέρα Δικτύων Αεραγωγών και Στομίων

Μετά τον πλήρη καθαρισμό των δικτύων αεραγωγών και την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας αυτών, όπως καθορίστηκε παραπάνω, θα γίνουν οι ρυθμίσεις των παροχών αέρα.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα γίνουν μετά από το τελείωμα των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων και των οργάνων αυτοματισμού.

Η ρύθμιση των παροχών θα γίνει κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι παροχές αέρα κάθε στομίου προσαγωγής και απαγωγής, όπως δίνονται στα σχέδια. Η εργασία θα περιλαμβάνει επίσης όλες τις μετρήσεις ταχύτητας, πιέσεως, στροφών, ρεύματος λειτουργίας, θερμοκρασίας κλπ., ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι μονάδες λειτουργούν κατά τις προδιαγραφές.

Στην εργασία αυτή εννοείται ότι περιλαμβάνεται κάθε εργασία ρυθμίσεως και μετατροπών στο σύστημα, ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές, καθώς και τυχόν αλλαγή τροχαλιών, διαφραγμάτων (Damper), περσίδων κλπ., χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Εργοδότη.

Οι εργασίες ρυθμίσεως πρέπει να περιλαμβάνουν και τα παρακάτω χωρίς κατ' ανάγκη να περιορίζονται σ' αυτά:

- (α)	 Ρύθμιση των ανεμιστήρων ώστε να επιτυγχάνουν, με προσέγγιση 5%, τις προδιαγραφόμενες παροχές λειτουργίας.

- (β)	Καταγραφή της απορροφούμενης εντάσεως των κινητήρων.

- (γ)	Μέτρηση και καταγραφή των στατικών πιέσεων (αναρροφήσεως και καταθλίψεως) όλων των ανεμιστήρων.

- (δ)	Μέτρηση και καταγραφή των θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου όλων των στοιχείων (ψυκτικών και θερμαντικών), κάτω από συνθήκες πλήρους λειτουργίας.

- (ε)	Ρύθμιση της παροχής όλων των αεραγωγών, στις προδιαγραφόμενες τιμές.

- (στ)	Ρύθμιση όλων των στομίων αέρα (προσαγωγής και απαγωγής), ώστε να επιτυγχάνουν, με προσέγγιση το πολύ 10%, τις προδιαγραφόμενες παροχές.

- (ζ)	Οι πίνακες των αποτελεσμάτων των μετρήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν τις προδιαγραφόμενες και τις παροχές που μετρήθηκαν. Επίσης να περιλαμβάνουν τα στοιχεία και έντυπα του κατασκευαστή, που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση των παροχών, από τα στοιχεία που μετρήθηκαν, και που θα πρέπει να αναγράφονται (ισοδύναμη επιφάνεια στομίου, ταχύτητα κλπ.).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παραδοθούν σε τέσσερα (4) πλήρη αντίγραφα, δακτυλογραφημένα.

### Δοκιμή Συστημάτων Οργάνων Αυτοματισμού

Μετά το τελείωμα των εγκαταστάσεων κλιματισμού-θερμάνσεως-αερισμού, θα γίνουν δοκιμές για τον έλεγχο της πειθαρχίας τους στις εντολές  του συστήματος οργάνων αυτοματισμού.

Για το σκοπό αυτό θα μπουν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις και θα καθοριστούν οι περιοχές δράσεως των διαφόρων οργάνων αυτοματισμού. Στη συνέχεια θα επιβάλλονται εξωτερικά μεταβολές στις ρυθμίσεις των οργάνων ελέγχου (θερμοστάτες κλπ.) και θα διαπιστώνεται η σωστή διαγωγή των διαφόρων συσκευών (μεταβολές θέσεων διαφραγμάτων, βαλβίδων κλπ.)

### Έλεγχος Αποδόσεως Εγκαταστάσεων Κλιματισμού - Θέρμανσης – Αερισμού

Μετά το οριστικό τελείωμα των εγκαταστάσεων αυτών και την εκτέλεση όλων των παραπάνω δοκιμών και ρυθμίσεων, θα γίνει έλεγχος του κατά πόσον οι εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν τις προδιαγραφόμενες αποδόσεις.

Οι δοκιμές λειτουργίας (αποδόσεως) θα γίνουν για διάστημα πέντε (5) συνεχών ημερών και για οκτώ (8) ώρες κάθε ημέρα, τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο (θέρμανση), όσο και κατά τη θερινή (ψύξη), κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας, και χρονικά, οποτεδήποτε καθορίσει η Επίβλεψη.

### Έλεγχος Στάθμης Θορύβου

Η στάθμη θορύβου στους κρίσιμους ηχητικά χώρους, αλλά και μέσα στους υπόλοιπους χώρους, θα ελεγχθεί με ειδικό ντεσιμπελόμετρο. Αν από τις μετρήσεις προκύψουν υπόνοιες ότι τμήμα ή τμήματα της εγκατάστασης δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ή ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ηχομόνωσης, θα ελεγχθούν αυτά ένα προς ένα και θα επαναληφθεί η τελική, όπως παραπάνω, μέτρηση μετά την αποκατάσταση ή την εκτέλεση των απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών.

## ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

### Περιμετρική ταινία

Περιμετρικά στον προς θέρμανση χώρο τοποθετείται ειδική ηχομονωτική ταινία από διογκωμένο ΡΕ ( πολυαιθυλένιο ) το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις των DIN 18560 / 4725 και επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή της πλάκας του μπετόν

### Μονωτικές πλάκες

Ακολουθεί η διάστρωση των μονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη βάρους 25kg/m3 σύμφωνα με τα DIN 4108/4109 σε πάχος 3cm με επικάλυψη φράγματος υγρασίας από πολυστερόλη.

Το σύστημα Θέρμανσης Δαπέδου προσφέρει πλήρη περιβολή του σωλήνα από το θερμομπετό.

Η ειδική διαμορφωμένη πλάκα εξασφαλίζει την στήριξη των σωλήνων και πρόσθετη θερμομόνωση – ηχομόνωση. Τα στηρίγματα στην επιφάνεια της πλάκας σε απόσταση 5 cm μεταξύ τους εξυπηρετούν την συγκράτηση των σωλήνων και εξασφαλίζουν την πλήρη περιβολή τους από το  μπετόν.

Η πλάκα θα τοποθετηθεί παντού εκτός των λουτρών.

Σωστή διάστρωση των μονωτικών πλακών απαιτεί καλά καθαρισμένο και χωρίς εξογκώματα αρχικό δάπεδο

### Σωλήνες θερμικών κυκλωμάτων

O σωλήνας θέρμανσης της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ του συστήματος κατασκευάζεται από υλικά υψηλής και ελεγμένης ποιότητας, ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 18X2 mm SD ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ και υφίσταται την διαδικασία της υψηλής σταθεροποίησης που εγγυάται τις άριστες μηχανικές ιδιότητες του, υπόκειται στους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους καθ’ όλη την διαδικασία παραγωγής μέχρι την συσκευασία του τελικού προϊόντος, ώστε να υπερπληρεί τις προδιαγραφές DIN 4726 και φέρει το σήμα ποιότητας -RAL-.

### Θερμομπετόν

Πάνω από τη ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ "πέφτει" το θερμομπετόν περιεκτικότητας 350 kg τσιμέντου / m3  άμμου και πάχους 6 cm σύμφωνα με το DIN 18353, με τους απαραίτητους αρμούς διαστολής.

Για την διάστρωση του θερμομπετόν θα χρησιμοποιηθεί ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ. Η δε τελική επιφάνεια του θα είναι έτοιμη να δεχθεί τα τελικά δάπεδα χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία.

Για να βελτιωθεί η ρευστότητα του μπετόν, η αντοχή του σε πίεση και κάμψη και να ελαττωθεί η δημιουργία πόρων αέρα, χρησιμοποιείται το βελτιωτικό γαλάκτωμα  CN 96.

## ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

### Θερμοϋγρομόνωση δαπέδων

Πάνω στο καλά καθαρισμένο και κατά το δυνατό αλφαδιασμένο δάπεδο και αφού έχει προηγηθεί από τον πατωματζή η τοποθέτηση των ειδικών τάκων, γίνεται η διάστρωση στρώματος υγρομόνωσης από φύλλο ΡΕ - 0,03 mm ( εφ’ όσον ο προς θερμαινόμενος χώρος βρίσκεται πάνω από το έδαφος ή pilotis ), και ακολουθεί η επίστρωση των μονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη βάρους 25 kg/m3, σε πάχος που θα προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής.

Το πρώτο αυτό στάδιο εργασιών καλύπτει το DIN 4108/4109 όσον αφορά την μόνωση, το δε φύλλο ΡΕ προστατεύει το σύστημα από την υγρασία.

Στην συνέχεια ακολουθεί διάστρωση ειδικού φύλλου Αλουμινίου - βοηθώντας έτσι την υψηλότερη απόδοση του συστήματος.

### Σωλήνας θερμικών κυκλωμάτων

Tα θερμικά κυκλώματα κατασκευάζονται από Χαλκοσωλήνα Β.Τ. 22Χ1 mm σε συνδυασμό με χάλκινα και ορειχάλκινα εξαρτήματα μέσω του νέου ‘’εν ψυχρώ’’ συστήματος σύνδεσης χαλκοσωλήνων.

Το σύστημα αυτό παρέχει μέγιστη ασφάλεια λόγω έλλειψης φωτιάς κατά την κατασκευή των θερμαντικών κυκλωμάτων τα οποία εφάπτονται στο φελιζόλ.

### Σανίδες στήριξης

Για να τοποθετηθούν οι ειδικές λαμέλες, πρέπει να προηγηθεί ένα ενδιάμεσο στάδιο τοποθέτησης των σανίδων στήριξης του παρκέ, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα του συνεργείου τοποθέτησης του ξύλινου δαπέδου.

### Λαμέλες θέρμανσης

Τοποθετούνται οι ειδικές λαμέλες αλουμινίου του συστήματος, οι οποίες με το ειδικά διαμορφωμένο σχήμα τους κουμπώνουν πάνω στον χαλκοσωλήνα. Η ειδική αυτή λαμέλα με συντελεστή λ = 221 W/mK εγγυάται μια ομαλή και ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Το μέγεθος, ο τύπος και ποσότητα των λαμέλων προκύπτει από τη μελέτη εφαρμογής.

# ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΠΕΤΕΠ (www.iok.gr) και τα άρθρα  που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή  με την οποία αναφέρονται.

| ΠΕΤΕΠ 04.20.01.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Σωληνώσεις και Μέσα Ανάρτησης - Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων |
| --- | --- |
| ΠΕΤΕΠ 04.20.01.02 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Σωληνώσεις και Μέσα Ανάρτησης - Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων |
| ΠΕΤΕΠ 04.20.01.03 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Σωληνώσεις - ΚαλωδιώσειςΗλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Σωληνώσεις και Μέσα Ανάρτησης - Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων |
| ΠΕΤΕΠ 04.20.01.06 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Σωληνώσεις και Μέσα Ανάρτησης - Κανάλια Καλωδίων |
| ΠΕΤΕΠ 04.20.02.01 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Καλωδιώσεις - Ηλεκτρική Τροφοδοσία - Αγωγοί - Καλώδια Χαμηλής Τάσης |
| ΠΕΤΕΠ 04.23.05.00 | Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Ηλεκτροστάσια - Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης - Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής(UPS) |
| ΠΕΤΕΠ 08.01.03.01 | Υδραυλικά Έργα - Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων - Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων - Εκσκαφές Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.01.03.02 | Υδραυλικά Έργα - Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων - Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων - Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων |
| ΠΕΤΕΠ 08.06.08.01 | Υδραυλικά Έργα - Σωληνώσεις - Δίκτυα - Διάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων Δικτύων - Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων Δικτύων |

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή πληροφορίες κατασκευαστών από αποκόμματα καταλόγων (π) ή δείγματα (δ) θα υποβληθούν για τα παρακάτω υλικά:

- Φωτιστικά σώματα (π και δ)

- Ρευματοδότες (π και δ)

- Διακόπτες φωτισμού (π και δ)

- Διακόπτες κάθε είδους (π)

- Στηρίγματα σωληνώσεων (δ)

- Σωλήνες (δ)

- Σχάρες καλωδίων (π και δ)

- Κουτιά διακλάδωσης, σύνδεσης και οργάνων διακοπής όλων των ειδών (δ)

- Αγωγοί και καλώδια (π και δ)

- Ηλεκτρικοί Πίνακες (π και κ)

- Όργανα πινάκων (π)

- Όργανα προστασίας και ελέγχου κινητήρων (π)

- Διαγράμματα αυτοματισμών (κ)

- Πληροφορίες ή και δείγματα για κάθε άλλο υλικό που θα ζητήσει η Επίβλεψη προκειμένου να διαπιστωθεί πριν από την έναρξη των εργασιών αν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας των προδιαγραφών.

## ΚΑΛΩΔΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ

### Γενικά

Oι μεμονωμένοι αγωγοί και οι αγωγοί των καλωδίων διατομής μέχρι 4 mm² θα είναι μονόκλωνοι και διατομής 6 mm² και μεγαλύτερης θα είναι πολύκλωνοι.

Η μόνωση των αγωγών θα είναι χρωματισμένη σε όλο το μήκος τους, στα χρώματα φάσεων, ουδετέρου και γείωσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κώδικα της ΔΕΗ, ήτοι:

| Αγωγός Φάσης : | Μαύρο |
| --- | --- |
| Αγωγός Ουδέτερος : | Γκρι |
| Αγωγός Γείωσης : | Κίτρινοπράσινο |

Όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φάσεις, οι χρωματισμοί φάσεων θα είναι:

Φάση R : Μαύρο

Φάση S : Κόκκινο

Φάση Τ : Καστανόχρουν

### Αγωγοί Τύπου ΝΥΑ (H07V-R)

Οι αγωγοί τύπου ΝΥΑ(HO7V) είναι χάλκινοι με θερμοπλαστική(PVC) μόνωση σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΚΕ 59 Β/55 κατηγορία (Ι) (α) και DΙΝ 47702/VDΕ 0250, 0283, 0293.

Τα καλώδια αυτά είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σωλήνες ορατούς ή εντοιχισμένους.

Τα καλώδια θα είναι ονομαστικής τάσεως 450/750 V . Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ563.3.

Τα καλώδια θα φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια το σήμα της κατασκευάστριας εταιρίας ανάγλυφο.

### Καλώδια Τύπου ΝΥΜ (A05VV-R)

Τα καλώδια τύπου ΝΥΜ(A05VV) είναι πολυπολικά αδιάβρωτα με αγωγούς χάλκινους με θερμοπλαστική μόνωση(PVC), ελαστική εσωτερική επένδυση και με αδιάβροχη θερμοπλαστική(PVC) εξωτερική επένδυση.

Tα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.4, ΕΛΟΤ 563.5(VDE 0281).

Τα καλώδια θα είναι ονομαστικής τάσεως 300/500 V.

### Καλώδια Τύπου ΝΥΥ (J1VV-R)

Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ είναι με αγωγούς χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους από ανωπτημένο χαλκό, με θερμοπλαστική μόνωση(PVC), ελαστική η θερμοπλαστική εσωτερική επένδυση και θερμοπλαστικό(PVC) ανθυγρό εξωτερικό μανδύα κατά ΕΛΟΤ 843/85.

Τα καλώδια είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, σε σωλήνες, στο ύπαιθρο, σε σταθμούς παραγωγής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π εφόσον δεν υπόκεινται σε μηχανικές καταπονήσεις.

Τα καλώδια θα είναι ονομαστικής τάσεως 0,6/1 KV.

### Kαλώδιο LIYCY

Καλώδιο εύκαμπτο κατάλληλο για μεταφορά δεδομένων με μπλεντάζ χαλκού.

Χρησιμοποιείται σε γραμμές μεταφοράς δεδομένων για υπολογιστές, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, συσκευές αυτοματισμών γραφείου, κ.λ.π. όταν απαιτείται θωράκιση του μεταφερόμενου σήματος. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0812.

| - Αγωγοί: | Λεπτόκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) |
| --- | --- |
| - Μόνωση αγωγών: | PVC |
| - Κωδικοποίηση : | Χρωματιστοί αγωγοί κατά DIN 47100 χωρίς επανάληψη χρωμάτων. |
| - Εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο. |  |
| - Μπλεντάζ : | πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90%. |
| - Εξωτερικός μανδύας: | Ειδικό PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC 3321. |
| - Τάση λειτουργίας : | 250V (κορυφή 500V). |
| - Περιοχή θερμοκρασιών: | -30 ως +80 0C. |
| - Προδιαγραφές : | VDE 0812 |
| - Αυτεπαγωγή : | 0,67 mH/km |
| - Σύνθετη αντίσταση : | 80Ω. |
| - Αμοιβαία χωρητικότητα : | Αγωγός /Αγωγός 120 nF/km, Αγωγός/μπλεντάζ : 155nF/km. |

## ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

### Πλαστικοί Σωλήνες

#### Πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου

Είναι κατασκευασμένοι για ηλεκτρολογική χρήση από πλαστική ύλη, ευθείς ή σπιράλ.

Οι σωλήνες αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από παρθένο U-PVC, θα είναι αυτοσβενύμενοι με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης.

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, 50086-2-1.

Είναι κατάλληλοι για χρήση μέσα στο επίχρισμα, σε γυψοσανίδες, ψευδοροφές και γενικά σε χώρους με ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις.

Οι ευθείς και σωλήνες σπιράλ θα μπορούν να συναρμολογούνται χωρίς την χρήση εξαρτημάτων.

Ισοδύναμοι τύποι: ΚΟΥΒΙΔΗΣ SUPERSOL(ευθείς), SUPERFLEX(σπιράλ)

#### Πλαστικοί σωλήνες ευθείς βαρέος τύπου

Η κατασκευή τους θα είναι κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, 50086-2-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-4(υπόγεια δίκτυα), ΕΛΟΤ ΕΝ 60423, IEC 60614-1, IEC 60614-2-1 και IEC 60998-2-5(δοκιμή γήρανσης).

Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό παρθένο , ειδικά σταθεροποιημένο U-PVC, με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωση και θα είναι ανθεκτικοί σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για χρήσεις σε χώρους με ειδικές θερμοκρασιακές απαιτήσεις με υψηλές καταπονήσεις και αντοχή στη γήρανση.

Θα είναι ανθεκτικοί  σε  θερμοκρασία  από -10°C μέχρι +60°C, αντοχής σε συμπίεση τουλάχιστον 1250-4000Νt/5 cm, αδιάβρωτοι, κατάλληλοι για εγκατάσταση ορατή, υπαίθρια, υπόγεια ή εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα.

Θα συνοδεύονται από αντίστοιχα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως μούφες, καμπύλες κτλ. ίδιων προδιαγραφών και προμηθευτή, καθώς και με κατάλληλα στηρίγματα αντίστοιχα των διαμέτρων και σωλήνων.

Η σύνδεσή τους με κουτιά ανθυγρού τύπου θα γίνεται βιδωτά με κατάλληλη κοχλιοτόμηση.

Ισοδύναμος τύπος :ΚΟΥΒΙΔΗΣ CONDUR

#### Πλαστικοί σωλήνες εύκαμπτοι βαρέος τύπου

Οι σωλήνες θα είναι κατσκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, 50086-2-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-4(υπόγεια δίκτυα), ΕΛΟΤ ΕΝ 60423, IEC 60614-1, IEC 60614-2-1 και IEC 60998-2-5(δοκιμή γήρανσης).

Θα είναι εύκαμπτοι πτυχωτοί (σπειροειδείς), κατασκευασμένοι από παρθένο ειδικά σταθεροποιημένο U-PVC, αυτοσβενούμενο , με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία , με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης και ανθεκτικοί σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.

Θα είναι ανθεκτικοί σε θερμοκρασία από -25°C μέχρι +60°C, αντοχής σε συμπίεση τουλάχιστον 1250 Ν, αδιάβρωτοι, κατάλληλοι για εγκατάσταση ορατή, υπαίθρια, υπόγεια ή εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα.

Ισοδύναμος τύπος :ΚΟΥΒΙΔΗΣ DUROFLEX

### Χαλυβδοσωλήνες

Είναι συγκολλημένης ραφής βιδωτοί με εσωτερική μόνωση σύμφωνα με το άρθρο 146, παρ. 4 ΦΕΚ 59Β/55.

Οι ανωτέρω χαλυβδοσωλήνες θα έχουν κατασκευασθεί ειδικά για ηλεκτρολογική χρήση και θα έχουν εξωτερικές ονομαστικές διαμέτρους σε χιλιοστά. Θα φέρουν κοχλιωτά εξαρτήματα σύνδεσης όπως μούφες, καμπύλες, κλπ. από το ίδιο υλικό με αυτό των σωληνώσεων και θα εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση.

### Γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες Ευθείς

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα  με το ΕΛΟΤ 269/DIN 2440/ΙSΟ-ΜΕDΙUΜ 65, βαρέος τύπου (πράσινη ετικέτα) με ραφή, για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών τουλάχιστον με ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων αντίστοιχα:

| Διάμετρος | Πάχος |
| --- | --- |
| 1/2" | 2,6 mm |
| 3/4" | 2,6 mm |
| 1" - 1-1/2" | 3,2 mm |
| 2" - 2-1/2" | 3,6 mm |
| 3" | 4,0 mm |
| 4" | 4,5 mm |

Για τις συνδέσεις των σιδηροσωλήνων μεταξύ τους, τις γωνίες, τις διακλαδώσεις, τις αλλαγές διατομής σωλήνα κλπ. θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα από μαλακτό χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ), με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) ανάλογης αντοχής.Όλα τα εξαρτήματα θα είναι σειράς παραγωγής.

### Εύκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες (φλεξίμπλ)

Εύκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες (φλεξίμπλ) από φύλλο γαλβανισμένης χαλυβδολαμαρίνας κατά DIN49020 με ή χωρίς πλαστικό μανδύα, κατάλληλοι για σύνδεση πρός άλλους σωλήνες ή συσκευές με ειδικούς συνδέσμους (ρακόρ) από επινικελωμένο ορείχαλκο με αντίστοιχο σπείρωμα τυποποιημένων ονομαστικών διαμέτρων Φ13.5, -16, -21, -29, -36 και 42mm.

### Σωλήνες ΡVC, 6 atm

Θα είναι από σκληρό ΡVC 100, πίεσης λειτουργίας 6 Atm στους 20 °C, κατά ΕΛΟΤ 686 και DIN 8061, 8062, 19531 με διαμέτρους και ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Εξωτερική Διάμετρος; mm | Πάχος Τοιχώματος mm |
| --- | --- |
| 32 | 3,2 |
| 40 | 3,2 |
| 50 | 3,2 |
| 63 | 3,2 |
| 75 | 3,2 |
| 100 | 3,2 |
| 125 | 3,2 |
| 140 | 3,5 |
| 160 | 4,0 |
| 200 | 4,9 |

Όλοι οι σωλήνες ανεξάρτητα διατομής θα έχουν "κεφαλή" σύνδεσης.

Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως καμπύλες, Ψι, ημιταύ, ταύ καθαρισμού, τεμάχια αλλαγής διατομής σωλήνα κλπ. θα είναι από ΡVC της ίδιας ποιότητας και στο ίδιο πάχος με τους αντίστοιχους σωλήνες. Όλα τα τεμάχια θα έχουν "κεφαλή" στις εισόδους τους για την σύνδεση τους με τους σωλήνες.

Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι σειράς παραγωγής.

α. Η κόλα που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις των σωλήνων ΡVC και των ειδικών τεμαχίων ΡVC θα είναι κατάλληλη για τις συγκεκριμένες σωληνώσεις, θα έχει την ανάλογη ρευστότητα και δεν θα περιέχει αδιάλυτα σωματίδια ή άλλες προσμίξεις που θα επηρεάζουν την μηχανική αντοχή της συγκόλλησης ή της χημικής αντίστασης της. Η κόλα δεν θα παρουσιάζει στρωματώσεις με διαλυτές με ανάδευση. Είναι επιτρεπτή η προσθήκη αδρανών πληρωτικών, εφ'όσον η κόλα πληρεί την παρούσα προδιαγραφή.

Ο επί μέρους διαλύτης δεν προδιαγράφεται διότι αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν πολλοί κατάλληλοι διαλύτες ΡVC. Συστήματα διαλυτών από ψήγματα τετραϋδροφουράνης και κυκλοεξανόνης έχουν κριθεί ικανοποιητικά για την παραγωγή κόλας αποδεκτής από την παρούσα προδιαγραφή. Γενικά, οι κόλες θα έχουν:

- Περιεκτικότητα ρητίνης ΡVC κατ'ελάχιστον 10%.

- Η κόλα θα έχει την δυνατότητα να διαλύσει 3% κατά βάρος επί πλέον μίγμα συγκόλλησης, σε μορφή σκόνης ή πεταλλίδων, σε θερμοκρασία 23 ± 1 °C χωρίς εμφανή δείγματα κρυστάλλωσης.

- Ο βαθμός πηκτικότητας σε θερμοκρασία δωματίου θα είναι κατ'ελάχιστο 90 MILLIPASCALSECOND.

- Η αντοχή πλευρικής μετατόπισης (Lap shear strength) μετά πάροδο 2 ωρών από την συγκόλληση θα είναι 17,5 Atm, μετά πάροδο 16 ωρών θα είναι 35 Atm και μετά πάροδο 72 ωρών θα είναι 63 Atm.

- Αντοχή υδροστατικής πίεσης μετά πάροδο δύο ωρών 28 Atm.

## ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

### Κουτιά Διακλαδώσεως Καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ τετράγωνα επίτοιχα.

Τα κουτιά διακλαδώσεως των ορατών καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ θα είναι βαρέως  τύπου ανθυγρού από παρθένο ειδικά σταθεροποιημένο PS/ABS αυτοσβενούμενο με καπάκι και τάπα από επίσης σταθεροποιημένο αυτοσβενούμενο ελαστομερές. Η συναρμολόγηση τους με σωλήνες ευθείς ή σπιράλ θα γίνετια μέσω ρακόρ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται δείκτης στεγανότητας IP65.

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60670-1, IEC 61035-1, IEC 60998-2-5(δοκιμή γήρανσης).

Θα είναι κατάλληλα για διατομές από 16 mm μέχρι 32 mm  και θα φέρουν 4 ή 6 οπές.

Ισοδύναμος τύπος ΚΟΥΒΙΔΗΣ 3010002

### Κουτιά Διακλαδώσεως Πλαστικών Σωλήνων

Τα κουτιά διακλαδώσεως που θα χρησιμοποιηθούν στις χωνευτές πλαστικές σωληνώσεις θα είναι από ειδικό πλαστικό υλικό HIPS(High Impact PS) βάθος 34 mm με χτυπημένα ανοίγματα Φ 13,5 mm και πλαστικό κάλυμμα κουμπωτό (Snap - in). Κουτιά κυκλικής μορφής θα χρησιμοποιηθούν για το πολύ μέχρι τέσσερις διευθύνσεις σωλήνων (εισόδους - εξόδους).

Για περισσότερες διευθύνσεις θα χρησιμοποιηθούν τετράγωνα κουτιά από ειδικό πλαστικό HIPS(High Impact PS) διαστάσεων 80 χ 80 χ 50 mm και 100 χ 100 χ 50 mm περίπου με χτυπημένα ανοίγματα Φ 16 αφ' ενός και Φ 16 και 21 mm αφ' ετέρου.

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60670-1 και  IEC 60695-2-1.

Ισοδύναμος τύπος :ΚΟΥΒΙΔΗΣ 3010001

### Κουτία Τοίχου Μη Στεγανών Διακοπτών και Ρευματοδοτών

Τα κουτιά διακοπτών και ρευματοδοτών (μη στεγανών) για χωνευτή κατασκευή θα είναι από ειδικό πλαστικό (Duroplastic) διαμέτρου 58 mm και βάθους 38 mm  περίπου με χτυπημένα ανοίγματα Φ 13,5 mm με ή χωρίς λαιμούς στις εισόδους.

## ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Οι εσχάρες των καλωδίων θα είναι μεταλλικές γαλβανισμένες. Οι σχάρες οι οποίες θα εγκατασταθούν σε ξηρό χώρο θα είναι προγαλβανισμένες και κατασκευασμένες  σύμφωνα με το DΙΝ ΕΝ 10412 και βάρος επικάλυψης τουλάχιστον 260 gr/μ2  ενώ το μέσο πάχος επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 20μm. Οι σχάρες οι οποίες θα εγκατασταθούν σε εσωτερικούς υγρούς ή υπαίθριους χώρους  θα γαλβανιστούν εν θερμώ  μετά την διαμόρφωση κατά DIN 50976 με ελάχιστο βάρος επικάλυψης 340 gr/M2 ή με το ΑSΤΜ Α 386 ή Α525 με μέσο πάχος επικάλυψης 55 μm και ελάχιστο πάχος 47μm.

Θα έχουν δείκτη πυραντοχής F90. Οι τιμές φόρτισης θα υπολογιστούν με συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 1.7 κατά DΙΝ 4114, και θα συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματα τους (στηρίγματα. ταυ, κλπ). Το σύστημα αυτό θα είναι σύμφωνο με το ΝΕΜΑ VΕ-1. Τα καλώδια θα στερεωθούν πάνω σε αυτές και θα είναι ευθυγραμμισμένα. Σε κατακόρυφες διαδρομές τα καλώδια θα δεθούν.

Η εσωτερική επιφάνεια των εσχάρων καλωδίων, που τοποθετούνται τα καλώδια, πρέπει να είναι τελείως λεία (δηλαδή να μην παρουσιάζονται "γρέζια" από τη διαμόρφωση).

Οι σχάρες και τα στηρίγματα τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| ΕΣΧΑΡΕΣ |  | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ |  | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλάτος Εσχάρας mm | Ελάχιστο πάχος ελάσματος mm | Μέγιστη απόσταση μεταξύ τους mm | Ελάχιστο πάχος ελάσματος mm | Ελάχιστο πάχος ελάσματος mm |
| 100 | 1,00 | 1000 | 2,0 | 2,0 |
| 200 | 1,25 | 1500 | 2,0 | 2,0 |
| 300 | 1,50 | 1500 | 2,0 | 2,0 |
| 400 | 1,50 | 1500 | 2.0 | 2,0 |
| 500 | 2,00 | 1500 | 2.5 | 2.5 |
| 600 | 2,00 | 1500 | 2.5 | 2.5 |

Τα στηρίγματα θα έχουν πυραντοχή F90 με πιστοποιητικά για το φορτίο αντοχής.

Τα στηρίγματα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν με πρόσθετο φορτίο 75kg.

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στήριξης τους (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισμένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστημα αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών.

Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής τους με αγωγό γης κατ'ελάχιστο16 mm2

Τα καλώδια θα στερεώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοταξίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε ευθεία γραμμή με σφικτήρες  ενδεικτικού τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m μεταξύ τους.

Το είδος του γαλβανίσματος θα επιλεγεί σύμφωνα με τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών. Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα χρησιμοποιείται εντός του κτιρίου και θερμό γαλβάνισμα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε περιοχές με οξειδωτική ατμόσφαιρα.

Ισοδύναμος τύπος : BETTERMANN

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Χ.Τ.

### Γενικά

Οι ηλεκτρικές γραμμές τάσεως έως 500V θα εγκαθίστανται κατά κανόνα οριζόντιες ή κατακόρυφες και παράλληλες ή κάθετες πρός τους τοίχους του κτιρίου.

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων χωρίς την μεσολάβηση κουτιού διακλαδώσεως είναι κατ' ανώτατο όριο τρείς. Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών δυνατόν να έχουν  δύο το πολύ ενώσεις ανά τρία μέτρα, δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση, όταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα (1.0) μέτρο.

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν με ελαφρά κλίση πρός τα κουτιά διακλαδώσεως και θα είναι απαλλαγμένες παγίδων (σιφωνιών). Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα πρός τις πορείες τους στο σημείο εισόδου. Η ελάχιστη απόσταση ηλεκτρικών γραμμών από σωλήνες θερμού νερού θα είναι 30 cm. Όταν περισσότερες της μιάς γραμμές οδεύουν παράλληλα, αυτές θα απέχουν μεταξύ τους κατ' ελάχιστο 3 cm.

Όλοι οι μεταλλικοί σωλήνες, οι ερχόμενοι σε επαφή με το έδαφος, θα αλείφονται με δύο στρώσεις ασφαλτικής επαλείψεως. Οι εκτός ψευδοροφών ορατοί μεταλλικοί σωλήνες θα βάφονται με δύο στρώσεις μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος, ενώ οι άνωθεν ψευδοροφές με δύο στρώσεις μινίου.

Οι χρησιμοποιούμενοι αγωγοί ΝΥΑ θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γειώσεως, θα ενώνονται δε και θα διακλαδίζονται εντός κουτιών διακλαδώσεως μέσω καταλλήλων διακλαδωτήρων.

Η αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνων προς τη διατομή και αριθμό διερχόμενων αγωγών, θα καθορίζεται από τον ακόλουθο πίνακα:

| Διάμετρος σωλήνα σε mm | Φ 13.5 | Φ 16 | Φ 21 ή Φ 23 | Φ 29 | Φ 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλήθος αγωγών ΝΥΑ διατομής χαλκού σε mm2 | 2 x1,5 2 x 1,5 3 x 1.5 | 4 x 1.5 5 x 1.5 6 x 1.5 7 x 1.5 3 x 2.5 4 x 2.5 5 x 2.5 3 x 4 | 8 x 1.5 9 x 1.5 10 x 1.5 11 x 1.5 12 x 1.5 6 x 2.5 8 x 2.5 4 x 4 5 x 4 3 x 6 4 x 6 5 x 6 3 x 10 | 4 x 10 5 x 10 4 x 16 | 5 x 16 |

Σε περίπτωση γραμμών από καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ μέσα σε σωλήνες, καθορίζεται ότι η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον διπλάσια της εξωτερικής διαμέτρου του περιεχομένου καλωδίου

Η χωρητικότητα των καναλιών τοίχου και των οχετών δαπέδου καθορίζεται από τον λόγο της συνολικής εξωτερικής διατομής των καλωδίων πρός την ελεύθερη διατομή του καναλιού ή οχετού (συντελεστής πληρότητας), ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%.

Ο αγωγός γειώσεως και ο ουδέτερος κάθε κυκλώματος θα είναι της αυτής μονώσεως με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν μέσα στον ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους αγωγούς. Απαγορεύεται η εγκατάσταση αγωγών διαφορετικών κυκλωμάτων εκτός του ίδιου σωλήνος.

Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η αυτή σε όλο το μήκος του. Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως.

Η ελάχιστη διάμετρος σωλήνων όλων των κυκλωμάτων και συστημάτων θα είναι Φ 13.5 mm. Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα είναι Φ 70 mm.

Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτημάτων καθώς και των φωτιστικών σωμάτων, εφ' όσον δεν ορίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη, καθορίζονται από την επίβλεψη, του Εργολάβου υποχρεουμένου να την συμβουλεύεται τακτικώς και ανελλιπώς. Τονίζεται εδώ ότι δεν μπορούν να γίνουν χαράξεις από τις κατόψεις των Η/Μ σχεδίων.

Οι αγωγοί διατομής έως 4 mm2 θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής άνω των 6 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύμνωση των άκρων των αγωγών θα δίδεται μεγάλη προσοχή να μην δημιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους.

Η σύνδεση αγωγών διατομής άνω των 10 mm2 μετά των αγωγών των πινάκων κλπ, θα πραγματοποιείται με ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκολλήσεως.

Οι τροφοδοτικές γραμμές πινάκων και υποπινάκων όπως επίσης και οι τροφοδοτικές γραμμές των κυκλωμάτων κινήσεως (αντλιών, κλιματιστικών συσκευών, ανεμιστήρων, καυστήρων κτλ.) θα οδεύουν χωρίς καμμία διακοπή, από τον πίνακα αναχωρήσεως τους μέχρι τον πίνακα ή τον κινητήρα του προορισμού τους.

Συνδέσεις τροφοδοτικών καλωδίων πινάκων ή συσκευών, που οδεύουν μέσα στο έδαφος γυμνά σε χαντάκι ή σε σωλήνα, απαγορεύονται απολύτως.

Καλώδια κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών που τροφοδοτούνται από πίνακες φωτισμού ή εφεδρικού Η/Ζ διατομής 1.5 mm2 ή 2.5 mm2 προβλέπονται από καλώδια ΝΥΜ μόνο.

### Χωνευτή εγκατάσταση

Οι εντιχοισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεως, τα κουτιά των οργάνων διακοπής κλπ. θα τοποθετούνται μετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσεως των επιχρισμάτων και σε τέτοιο βάθος, ώστε οι μεν σωλήνες να καλύπτονται μετά την πλήρωσή τους για την τοποθέτηση των ανοιγμάτων αυλάκων, τα δε κουτιά διακλαδώσεως, οργάνων διακοπής κλπ., να εξέχουν τόσο, ώστε μετά την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων να ευρίσκονται τα χείλη τους επί του αυτού επιπέδου με την επιφάνεια της στρώσεως αυτής.

Σε περίπτωση τοίχων ξηρής δόμησης, τα κουτιά διακλαδώσεων και τα κουτιά των οργάνων διακοπής θα τοποθετούνται επί του τοιχώματος σε οπές που θα έχουν διανοιχτεί με κατάλληλα εργαλεία (οπότε τα χείλη των οπών θα είναι απολύτως λεία) και ακολούθως θα τοποθετηθούν οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών και το τοίχωμα θα υψωθεί και θα τοποθετηθεί επί του μεταλλικού σκελετού ώστε να εξασφαλισθεί άριστη ποιότητα. Στην περίπτωση αυτή των τοίχων ξηρής δόμησης, τα χείλη των κουτιών δεν θα εξέχουν καθόλου της επιφανείας ώστε μετά την τοποθέτηση των καλυμμάτων αυτά θα ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το τοίχωμα.

Η διάνοιξη των απαιτούμενων αυλάκων στο επίχρισμα κλπ. για την τοποθέτηση των σωλήνων, θα πραγματοποιείται με ειδικό ηλεκτροκίνητο φορητό εργαλείο, με τρόπο ώστε η φθορά και η αναγκαία επαναφορά των κονιαμάτων να  περιορισθούν στο ελάχιστο.

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων χωρίς την μεσολάβηση κουτιού διακλαδώσεως είναι κατ' ανώτατο όριο τρείς. Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών δυνατόν να έχουν  δύο το πολύ ενώσεις ανά τρία μέτρα, δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση, όταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα (1.0) μέτρο.

Οι ηλεκτρικές γραμμές εντός των τοίχων ξηράς δομής με σκελετό (χωρίσματα) θα κατασκευασθούν με καλώδια ΝΥΜ, ή ΝΗΧΜΗ ή Ν2ΧΗ εγκαθιστάμενα σε πλαστικούς σωλήνες, μεταξύ των εξωτερικών πλευρών, κενά του χωρίσματος. Τα καλώδια αυτά θα εγκατασταθούν, για τις διανομές οριζόντια σε ύψος μεγαλύτερο των 2,30 m άνωθεν τελειωμένου δαπέδου και κατακόρυφα, πρός τους διακόπτες τοίχου και τους ρευματοδότες και θα διέρχονται από προϋπάρχουσες οπές του μεταλλικού σκελετού των χωρισμάτων. Οι οπές αυτές διελεύσεως των καλωδίων θα φέρουν περιμετρικά δακτυλίδι από ισχυρό πλαστικό, για αποφυγή τραυματισμού της μονώσεως του καλωδίου, κατά την διέλευση. Στις αλλαγές διευθύνσεως, στις διακλαδώσεις, στις θέσεις διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. Θα εγκατασταθούν ειδικά κουτιά, όπως στην αντίστοιχη παράγραφο ανωτέρω καθορίζεται. Τα κουτιά αυτά θα συνδέονται με ειδική κόλλα στα ελαφρά χωρίσματα, αποτιμώνται δε με τις τιμές των αντιστοίχων κουτιών εντοιχισμού σε συνήθεις τοίχους.

Η χρήση των σωλήνων για αγωγούς ή καλώδια εν σχέσει με τα διάφορα οικοδομικά υλικά και την θέση τους στα διάφορα μέρη του κτιρίου για χωνευτή εγκατάσταση προβλέπεται ως εξής:

α)	Οπτοπλινθοδομή ή τοιχείο Beton με επίχρισμα ή τοιχώματα υγρής δόμησης: πλαστικοί σωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρικοί σύμφωνα με τα σχέδια και τον Κανονισμό.

β)	Τοιχώματα ξηρής δόμησης : πλαστικοί σωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρικοί, σύμφωνα με τα σχέδια και τον Κανονισμό.

γ)	Γυμνό εμφανές (beton) : χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρικοί ή βαρείς πλαστικοί σωλήνες.

δ)	Δάπεδα από γαρμπιλομπετόν, γαρμπιλομωσαϊκό, γκρομπετόν: χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρικοί ή γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες πιέσεως ή εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου.

ε)	Έδαφος φυσικό ή καλυμμένο με γκρό-μπετόν, πλαστικοί σωλήνες πιέσεως.

### Ορατή εγκατάσταση

Τα τμήματα των γραμμών, τα οποία θα κατασκευασθούν ορατά από καλώδια ΝΥΜ εντός ή εκτός των ψευδοροφών και εγκαθίστανται επί της οροφής της πλάκας μπετόν ή στις κατακόρυφες πλευρές δοκών τοποθετούνται εντός σκληρών πλαστικών σωλήνων και θα στηρίζονται επί διμερών πλαστικών στηριγμάτων αποστάσεως, τα οποία θα απέχουν μεταξύ τους 30 cm το πολύ, πλήν των σημείων κάμψεως, όπου η πυκνότητα θα είναι μεγαλύτερη. Σε περίπτωση παράλληλης συνδέσεως περισσοτέρων των τριών γραμμών από καλώδια ΝΥΜ τα στηρίγματα των διαφόρων γραμμών, θα βρίσκονται επί ευθείας και θα είναι ειδικής μορφής ώστε να στερεώνονται επί ειδικής διατομής μεταλλικών ράβδων (σιδηρόδρομος).

Η μετάπτωση των αγωγών γραμμής από ΝΥΑ σε καλώδια ΝΥΜ, ή ΝΗΧΜΗ κ.λπ θα πραγματοποιείται εντός κουτιών διακλαδώσεως μέσω κατάλληλων διακλαδωτήρων.

Ορατές γραμμές καλωδίων ΝΥΜ , ΝΗΧΜΗ ή ΝΥΥ κατά τις οριζόντιες ή κατακόρυφες διαβάσεις τοίχων, δαπέδων ή οροφών προστατεύονται υποχρεωτικώς από χαλύβδινο σωλήνα. Επίσης καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ κατά τις κατακόρυφες διαδρομές τους μέσα σε χώρους εγκαταστάσεων (κενά αεραγωγών κτλ.) προστατεύονται καθ' όλο το μήκος τους από χαλύβδινο σωλήνα ή εγκαθίστανται σε εσχάρα με κάλυμμα.

Διαδρομές κυκλωμάτων και γραμμών μέσα στον ξυλότυπο προβλέπονται είτε από χαλυβδοσωλήνα και χυτοσιδηρά κουτιά είτε από ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου, όλα αυτά ασφαλώς κοχλιωμένα για την εξασφάλιση στεγανότητας. Κατά την φάση τοποθετήσεως των στον ξυλότυπο θα δοθεί ειδική προσοχή. Οι σωληνώσεις και τα κουτιά θα καρφωθούν με πρόχειρα κολλάρα (σωληνώσεις) ή απ' ευθείας (κουτιά) και θα προσδεθούν με αγώγιμο υλικό στον οπλισμό του Beton (οι μεταλλικοί σωλήνες).

Η σύνδεση όλων των κινητήρων αντλιών, κλιματιστικών συσκευών, ανεμιστήρων κλπ., θα γίνει υποχρεωτικά με εύκαμπτο σωλήνα (φλεξίμπλ) είτε μεταλλικό για διαμέτρους μέχρι 42 mm είτε πλαστικό για διαμέτρους από 50 mm. Ειδικώς για τροφοδοτήσεις ανεμιστήρων στο δώμα κτλ. επιτρέπεται η χρήση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα με διάμετρο και κάτω των 50 mm.

Στην περίπτωση που η τροφοδοτική γραμμή είναι ορατό καλώδιο (όπως π.χ. σε ανεμιστήρες αεραγωγών στην οροφή των χώρων εγκαταστάσεων) τότε ο εύκαμπτος σωλήνας θα συνδεθεί σε κουτί χυτοσιδηρό, που θα στερεωθεί στον τοίχο ή στην οροφή, στο τέρμα του ορατού καλωδίου, αλλά χωρίς να διακόπτει το τροφοδοτικό καλώδιο. Η σύνδεση μεταλλικών εύκαμπτων σωλήνων με χαλυβδοσωλήνα θα γίνεται κοχλιωτή μέσω μούφας και επινικελωμένου ορειχάλκινου ρακόρ.

Η σύνδεση πλαστικών εύκαμπτων σωλήνων (φλεξίμπλ) πρός πλαστικούς σωλήνες κυρίως (αλλά και γαλβανισμένους όπου απαιτηθεί) θα γίνει με διπλή μούφα πλαστική συγκολλήσεως από σκληρό P.V.C. Σύνδεση πλαστικών σωλήνων πρός χαλύβδινους της ίδιας ή διαφορετικής διαμέτρου γίνεται μόνο μέσω χυτοσιδηρού κουτιού διακλαδώσεως χαλυβδοσωλήνα.

Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρικοί συνδέονται με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες μέσω μούφας είτε ηλεκτρικού χαλυβδοσωλήνα είτε γαλβανισμένου μολυβδοσωλήνα ή συστολής γαλβανισμένης τύπου Αμερικής ή μέσω χυτοσιδηρού κουτιού διακλαδώσεως. Συστολές γαλβανισμένες τύπου Αμερικής θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη σύνδεση των γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων και πρός χυτοσιδηρά κουτιά διακλαδώσεως, γενικά όπου απαιτείται για την προσαρμογή των διαμέτρων.

Πλαστικοί σωλήνες πιέσεως θα συνδέονται με γαλβανισμένους σωλήνες μέσω διπλής μούφας συγκολλήσεως από σκληρό P.V.C. με ή χωρίς τη βοήθεια γαλβανισμένων διαστολών και μικρού κομματιού γαλβανισμένου σωλήνος για την προσαρμογή των διαμέτρων.

Οι εύκαμπτοι σωλήνες (φλεξίμπλ), είτε μεταλλικοί, είτε πλαστικοί, οδεύουν συνεχείς και απαγορεύεται να έχουν μούφες ή άλλου είδους ενώσεις. Μπορεί όμως να διακόπτονται από κουτιά διακλαδώσεως.

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

### Γενικά

Οι μεταλλικοί πίνακες διανομής τύπου ερμαρίου θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ημιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση, κατασκευασμένοι και εξοπλισμένοι όπως καθορίζεται στις παρακάτω παραγράφους.

Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα  θα  είναι  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο   IEC 60529  που  θα  δηλώνεται  στα πιστοποιητικά δοκιμών  τύπου  και    η  κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός προστασίας: ΙΡ 40  ή   εναλλακτικά  IP 43 , IP 55.

O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ50102.

Οι μέγιστες διαστάσεις όψεως 1,5x1,0 m και μέγιστη ονομαστική ένταση ζυγών και γενικού διακόπτου 400Α.

Η κατασκευή του  πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 60439 - 1

Κάθε πίνακας θα έχει χώρο για εφεδρικές αναχωρήσεις, ο δε διακόπτης εισόδου και οι ζυγοί του θα είναι υπολογισμένα ώστε να καλύπτουν πλήρως και το αναμενόμενο φορτίο των εφεδρικών γραμμών.

### Κατασκευή

Οι πίνακες τύπου ερμαρίων τοίχου θα αποτελούνται :

α)	Από μεταλλικό ερμάριο κλειστό, από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως, για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα.

β)	Από μεταλλικό πλαίσιο, τοποθετημένο στο εμπρός μέρος του πίνακα, επάνω στον οποίο θα στερεώνεται η θύρα του πίνακα.

γ)	Η θύρα θα κατασκευασθεί επίσης από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως και θα έχει ειδικό κλειδί (Pass-Partout) όμοιο για όλους τους πίνακες, εφ' όσον αυτό ζητηθεί από την Επίβλεψη. Εναλλακτικά οι πίνακες θα έχουν διαφανείς θύρες από ειδική ακρυλική ουσία (acrylglass) που θα φέρονται σε ισχυρούς γιγγλισμούς (μεντεσέδες) τύπου ελεύθερου άξονα, στερεωμένους στις επάνω και κάτω πλευρές του πλαισίου.

δ)	Στο κάτω δεξιά εσωτερικό μέρος της θύρας θα τοποθετηθεί πινακίδα κάτω από διαφανές πλαστικό πάχους 1 mm που να απεικονίζει λεπτομερώς την συνδεσμολογία του πίνακα.

ε)Στο κέντρο του εξωτερικού μέρους της θύρας θα τοποθετηθεί πινακίδα από χαραγμένο πλαστικό, με την ονομασία του πίνακα.

στ)     Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα.

ζ)	Από μεταλλική μετωπική πλάκα, στην οποία θα ανοιχθούν οι κατάλληλες οπές για τα όργανα του πίνακα.

η)	Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν κατάλληλες χάρτινες πινακίδες με πλαστικά καλύμματα, για την αναγραφή των κυκλωμάτων.

θ)	Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου και της προσθίας πλάκας θα είναι 1,25 mm για πίνακες μέχρι και 62 χ 50 cm και 1,5 mm για μεγαλύτερους. Θα προβλεφθεί μηχανική ασφάλιση της μετωπικής πλάκας όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα είναι στη θέση ΕΝΤΟΣ.

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξεις του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλλύματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του.

Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγώμενες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) .

Σημειώνεται, ότι οι στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι όπως και οι μη στεγανοί, με τη διαφορά ότι :

α)	Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ηλεκτρικές γραμμές θα προσαρμόζονται στεγανά σ' αυτούς, με κατάλληλα εξαρτήματα χαλύβδινων ή πλαστικών σωλήνων (στυπιοθλίπτες, παξιμάδια κλπ.).

β)	Θα έχουν υποχρεωτικά θύρα στεγανά προσαρμοσμένη στο πλαίσιό της, με ελαστικό παρέμβυσμα.

γ)	Θα έχουν γείωση της θύρας με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό.

Οι πίνακες θα βαφούν μετά τον καθαρισμό τους, με δύο στρώσεις ειδικής αντιδιαβρωτικής βαφής και ηλεκτροστατικής βαφής με χρώμα που θα αποφασισθεί από την Επίβλεψη.

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα ενσωματωμένα σ' αυτούς όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κλπ. να είναι εύκολα προσιτά, μετά την αφαίρεση των εμπροσθίων καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς μεταβολή της καταστάσεως των παρακείμενων οργάνων.

Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι κατά DIN 43671/9.53, ίσης τουλάχιστον επιτρεπόμενης εντάσεως με το γενικό διακόπτη του πίνακα και θα αντέχουν στα ρεύματα βραχυκυκλώσεως.

Οι πίνακες θα είναι συνδεσμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, και θα εξασφαλίζουν ευχέρεια στην είσοδο και σύνδεση των καλωδίων των κυκλωμάτων. Επίσης θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη εμφάνισή τους. Οι πίνακες θα πληρούν τις προδιαγραφές VDE 0100 παρ. 3b και παρ. 30b.

Οι κατασκευαστικές αρχές που θα τηρηθούν είναι :

α)	Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα ευρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.

β)	Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) θα τοποθετηθούν συμμετρικά πρός τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα).

γ)	Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διαταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικά πρός τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.

Για τα φωτιστικά σημεία των χώρων που δεν ελέγχονται με τοπικούς διακόπτες, αλλά με διακόπτες επάνω στους πίνακες, θα χρησιμοποιηθούν διακόπτες τύπου πίνακα (ραγοδιακόπτες), όμοιοι σε εμφάνιση με τους μικροαυτόματους προστασίας των γραμμών. Έτσι στους σχετικούς πίνακες φωτισμού, οι μικροαυτόματοι και οι διακόπτες τύπου πίνακα (ραγοδιακόπτες) θα διακριθούν σε δύο σαφώς διαχωρισμένες ομάδες.

Επειδή δεν είναι από τώρα γνωστή η σειρά με την οποία θα φθάνουν τα καλώδια στην επάνω πλευρά του πίνακα, θα αφεθεί αρκετός χώρος (10 τουλάχιστον cm), μεταξύ της σειράς των κλεμενς (βλέπε πιο κάτω) και της επάνω πλευράς του πίνακα.  Γενικά οι πίνακες θα εγκατασταθούν σε τοίχους και στην επάνω πλευρά τους θα υπάρχουν προδιαμορφωμένες κλειστές οπές, που θα μπορούν να ανοιχθούν με απλό κτύπημα. Οι οπές για την τοποθέτηση των στυπιοθλιπτών θα είναι όσες απαιτούνται για τον αριθμό των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών, συνυπολογιζομένων των εφεδρικών γραμμών και των αγωγών γειώσεως. Όπου απαιτείται, μπορούν οι οπές να διαταχθούν και σε περισσότερες της μιάς σειρές.

Μέσα στους πίνακες, ή στο επάνω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν κλέμενς ράγας αριθμημένα, κατάλληλης διατομής, στα οποία θα έχουν οδηγηθεί, εκτός από τους αγωγούς φάσεως, και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε γραμμής που αναχωρεί, σε τρόπο ώστε, κάθε γραμμή που εισέρχεται στον πίνακα, να συνδέεται σε όλους τους αγωγούς της μόνο σε κλέμενς και μάλιστα συνεχόμενα. Η σειρά (ή σειρές) των κλέμενς θα ευρίσκεται όπως, αναφέρθηκε προηγουμένως, σε απόσταση από την επάνω πλευρά του πίνακα.

Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων της μιάς σειρών κλέμενς, κάθε σειρά που είναι πιο κάτω από άλλη, θα ευρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως ανώτερη. Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται πρός τα κλέμενς από κάτω, σε τρόπο ώστε η επάνω επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραμμές που χαρακτηρίζονται στα σχέδια σαν εφεδρικές, θα είναι και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τα κλέμενς.

Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά μέσα σε κανάλια PVC ή μόνα τους, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και ροδέλες, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ. και θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς στα άκρα συνδέσεώς τους, που θα καταλήγουν στα αριθμημένα κλέμενς "Ράγας". Επίσης μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη από αισθητική και λογική άποψη άρτια πρόσδεση των καλωδίων σε ομάδες, όπου τούτο απαιτείται.

Οι ζυγοί χαλκού που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τυποποιημένων διατομών. Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς, για τις αντίστοιχες εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές και θα αντέχουν στα ρεύματα βραχυκυκλώσεως.

Απαραίτητο είναι να τηρηθεί ένα καθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Έτσι η ίδια η φάση θα σημαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα και επί πλέον, σε τριφασικές διανομές, κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση ώς πρός τις άλλες, τηρούμενης της ίδιας σειράς πάντοτε (π.χ. η R αριστερά, η S στο μέσο, η Τ δεξιά) σε ότι αφορά τις ασφάλειες και τα κλέμενς.

Γενικά, η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης σε τρόπο ώστε να μην απαιτείται για τη λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτησή τους και η σύνδεσή τους με τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές, οι οποίες θα έχουν αριθμούς κυκλώματος.

Οι πίνακες θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μονώσεως, τα αποτελέσματα των οποίων θα συμφωνούν κατ΄ελάχιστον προς τα οριζόμενα από τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και των στοιχείων της μελέτης.

Οι μεταλλικοί πίνακες διανομής τοίχου θα εγκατασταθούν σε χώρους που φαίνονται στα σχέδια και σε ύψος 1,50 m από το έτοιμο δάπεδο.

Στην εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων, περιλαμβάνεται και το τυχόν απαιτούμενο άνοιγμα οπών σε κάθε τύπο οικοδομικής κατασκευής για την εγκατάσταση του πίνακα, όπως και η εργασία και τα υλικά επαναφοράς (μερεμέτια), η τοποθέτηση, η στήριξη των πινάκων, η σύνδεσή τους πρός τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, οι δοκιμές, ο έλεγχος η αναγραφή στις πινακίδες των κυκλωμάτων, και η τοποθέτηση στο κάθε πίνακα διαγράμματος συνδεσμολογίας κλπ. καθώς και η αναγραφή και σήμανση των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών καλωδίων ισχύος και αυτοματισμού.

### Πιστοποιητικά  δοκιμών  τύπου και σειράς

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο EN  60439-1:

- Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας

- Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης

- Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα

- Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας

- Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού

- Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας

- Δοκιμή του βαθμού προστασίας.

Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιμών σειράς:

- Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων

- Διηλεκτρική δοκιμή

- Έλεγχος των συσκυεών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης

### Διασφάλιση  ποιότητας

Ο πίνακας  θα  φέρει  υποχρεωτικά  την   σήμανση “ CE “  σύμφωνα  με  τις        Ευρωπαϊκές  Οδηγίες  Νέας  Προσέγγισης  73/23  , 89/336  και  93/68 .

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας  ΙSO 9001 για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Επίσης μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν μονογραμμικά  και  πολυγραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης.

## ΠΙΝΑΚΑΣ  ΧΑΜΗΛΗΣ   ΤΑΣΗΣ  ΤΥΠΟΥ  ΠΕΔΙΩΝ

### Γενικά

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι τύπου πεδίου, κατάλληλος για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο, εύκολα επεκτεινόμενος. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιμος  από την εμπρός και πίσω πλευρά.

Θα είναι μεταλλικός κατάλληλος για τοποθέτηση στο δάπεδο, καλυμμένος από όλες τις πλευρές με δυνατότητα επισκέψεως του ηλεκτρολογικού υλικού από εμπρός, θα αποτελεί δε ενιαίο συγκρότημα χωριζόμενο σε κυψέλες [πεδία].

### Πρότυπα

Η κατασκευή του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ  60439 – 1

### Hλεκτρικά  χαρακτηριστικά

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

| Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn | Εως 1600 Α (βλ. μονογραμμικά σχέδια ) |
| --- | --- |
| Ονομαστική Τάση Λειτουργίας Ue | 400 V (έως και 690 V ) |
| Αριθμός Φάσεων | 3Ph +N +PE |
| Τάση μόνωσης κυρίων ζυγών Ui | 1000 V |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 50/ 60 Ηz |
| Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως | ΤΝ ( ή TT - IT) |
| Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιcw (kA – rms/1sec | Maximum 85 KA/1 sec (βλ. μονογραμμικά σχέδια ) |

### Κατασκευή

Το μεταλλικό μέρος του πίνακα χαμηλής τάσης θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό έλασμα πάχους τουλάχιστον 2,0 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας.

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του.

Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) διατομής 6 mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54.

Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα  θα  είναι  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο  IEC 60529 που  θα  δηλώνεται  στα  πιστοποιητικά  δοκίμων  τύπου  και  η  κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός προστασίας IP-43.

O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι ΙΚ-08 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102.

### Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού-διακοπτικού εξοπλισμού-συσκευών:

Η εγκατάσταση των συσκευών θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στον πίνακα χαμηλής τάσης και να προτιμούνται συνδέσεις που διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας ώστε  να  πληρούνται οι απαιτήσεις  ανύψωσης  θερμοκρασίας σύμφωνα  με το  Πρότυπο  EN 60439 - 1 .

Οι αποστάσεις ασφαλείας τόσο μεταξύ των συσκευών όσο και  μεταξύ συσκευής και μεταλλικού μέρους του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των συσκευών.

Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σε στηρίγματα ικανά να αντέχουν το βάρος των συσκευών χωρίς παραμόρφωση και να είναι ανθεκτικά στις ταλαντώσεις που δημιουργούνται  κατά την μεταφορά τους ή  κατά την αφόπλιση των συσκευών σε περίπτωση σφάλματος.

Τα όργανα μετρήσεως και οι μετασχηματιστές εντάσεως θα έχουν χαρακτηριστικά (περιοχές μέτρησης-σχέσεις μεταφοράς) κατάλληλα για την δυναμικότητα του πίνακα, τάξεως ακριβείας 1,5% κατάλληλα για την στερέωσή τους στην μπροστινή λαμαρίνα της κυψέλης.

Ο μεταγωγέας βολτομέτρου θα είναι 7 θέσεων (μηδέν, R-0, S-0, T-0, R-S, S-T, T-R).

Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα είναι ακριβείας 1%, ισχύος τουλάχιστον  10 VA, κατάλληλοι για στερέωση σε χάλκινες μπάρες με γειωμένο το ένα όριο του δευτερεύοντος.

Στην μπροστινή επιφάνεια των πεδίων του πίνακα θα είναι τοποθετημένες οι ενδεικτικές λυχνίες αίγλης 220V, διατεταγμένες σε αντιστοιχία με τους σχετικούς διακόπτες. Ολες θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ φάσεως και ουδέτερου ώστε να είναι κανονικά αναμμένες.

Στην μπροστινή όψη του πίνακα κάτω από τους διακόπτες θα υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες άριστης προσαρμογής και εμφανίσεως. Επίσης κάθε κυψέλη θα φέρει στο πάνω μέρος της κεντρική πινακίδα χαρακτηρισμού της, μεγαλύτερου μεγέθους.

Ο πίνακας θα παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται στα σχέδια και επί πλέον με κάθε άλλη συμπληρωματική διάταξη ασφαλείας ή βοηθητική συσκευή ή όργανο αναγκαίο για την ασφαλή και κανονική λειτουργία, έστω και αν αυτά δεν αναγράφoνται στα σχέδια και τις περιγραφές.

Επίσης για την ασφάλεια του χρήστη του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης η τοποθέτηση των συσκευών και προστατευτικών διαχωριστικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται εσωτερική διαμερισματοποίηση τύπου  Form 2. (Σύμφωνα με το πρότυπο  EN 60439-1).

Ολα τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και συσκευές (διακόπτες, αυτόματοι, ασφάλειες, όργανα μετρήσεως, μετασχηματιστές εντάσεως, μεταγωγέας βολτομέτρου, ενδεικτικές λυχνίες) θα ισοδύναμα με μιάς εκ των εταιριών AEG, ABB, MERLIN GERIN ή SIEMENS πλήρη και σε κατάσταση λειτουργίας με επίσημα (βάσει φυλλαδίων ή πιστοποιητικών του κατασκευαστή) εγγυημένα τα συμβατικά καθοριζόμενα χαρακτηριστικά τους, θα τυγχάνουν δε απαραίτητα, πριν από την παραγγελία τους της προεγκρίσεως της επίβλεψης.

### Χαρακτηριστικά κυρίων ζυγών διανομής:

Η ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ ορθογωνικής διατομής. Η διατομή των κυριών ζυγών διανομής θα πρέπει να είναι επαρκείς για την μεταφορά του ονομαστικού ρεύματος μέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης θερμοκρασίας όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο  ΕΝ 60439-1.

Η επιλογή της διατομής και του αριθμού των μπαρών χαλκού θα γίνει από τον κατασκευαστή του ηλεκτρικού πίνακα λαμβάνοντας υπόψη το ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε βραχυκύκλωμα, την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας και τον βαθμό προστασίας  του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης.

Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού μονωτήρων ώστε να εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε βραχυκύκλωμα που αναφέρθησαν στην προηγούμενη παράγραφο). Επίσης το υλικό κατασκευής των μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με IEC 695-2.1: 960 oC 30s/30s.

### Όδευση Καλωδίων Βοηθητικών κυκλωμάτων:

Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται σε πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση μεταξύ μεταξύ δύο διαδοχικών στηρίξεων δεν θα ξεπερνά τα 600 mm. Η καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων που προέρχεται από συσκευές τοποθετημένες σε κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, ανοιγμένες μετώπες) θα γίνεται σε μορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά την κίνηση τους. Όλα τα βοηθητικά κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμμες

Οι αγωγοί θα είναι ΝΥΑ, μονόκλωνοι 1,5 mm2 για τις ενδεικτικές λυχνίες, 2,5 mm2 για το βολτόμετρο και τα κυκλώματα τάσεως του βολτόμετρου, και 4 mm2 για τα αμπερόμετρα και τα κυκλώματα εντάσεως των οργάνων μέτρησης.

Οι αγωγοί των κυκλωμάτων τάσεως των οργάνων μετρήσεως και οι ενδεικτικές λυχνίες θα ασφαλίζονται με ασφάλειες τύπου "μινιόν" τοποθετημένες σε εύκολα προσιτές θέσεις της κυψέλης.

### Σήμανση Ηλεκτρικού Πίνακα, Σήμανση Συσκευών:

Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε συσκευή θα φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετημένη σε κάθε συσκευή.

Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των ζυγών  κάθε φάσης (αλλά και των ζυγών  ουδετέρου και γείωσης.

Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήμανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωμάτων.

### Πιστοποιητικά  δοκιμών τύπου και  σειράς

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ  60439-1:

- Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας

- Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης

- Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα

- Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας

- Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού

- Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας

- Δοκιμή του βαθμού προστασίας.

Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα  εργαστήρια.

Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιμών σειράς:

- Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων

- Διηλεκτρική δοκιμή

- Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης

### Διασφάλιση  ποιότητας

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες  Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68.

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας  ΙSO 9001 για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Επίσης μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν μονογραμμικά και πολυγραμμικά  ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης.

## ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

### Ασφάλειες

Bιδωτές Ασφάλειες

Οι βιδωτές ασφάλειες θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές VDΕ 0635 και 0636 και θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα διαστάσεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα DΙΝ:

- Βάση  πορσελάνης  κατά  DΙΝ  49325, 49519, 49511 και 49523, κατάλληλα για στερέωση με βίδες ή με σύστημα μανδάλωσης σε ράγα.

- Μήτρα κατά DΙΝ 49516

- Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DΙΝ 49515, 49360

- Πώμα πορσελάνης κατά DΙΝ 49360 και 49514

- Όλα  τα  λοιπά  εξαρτήματα  που  απαιτούνται  για  την  κανονική  και ασφαλή λειτουργία τους

Η ονομαστική τάση των ασφαλειών θα είναι 500V, η ονομαστική ένταση μέχρι 100Α και η ονομαστική ικανότητα διακοπής πάνω από 50 ΚΑ υπό τάση μέχρι 500V ΑC.

Μαχαιρωτές Ασφάλειες Βραδείας Τήξης

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες βραδείας τήξης θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές VDΕ 0636 (μέρος 1 και 2), 0660 (μέρος 4) και 0680 (μέρος 4) και θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα διαστάσεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα DΙΝ:

- Βάση από κεραμικό μονωτικό υλικό υψηλής αντοχής κατά DΙΝ 43620 μέρος 3

- Φυσίγγιο κατά DΙΝ 43620 μέρος 1

- Τα φυσίγγια θα τοποθετούνται ή αφαιρούνται με την βοήθεια χειρολαβών που θα είναι κατά DΙΝ 43620 μέρος 4.

Η ονομαστική τάση των ασφαλειών θα είναι 500V και η ονομαστική ικανότητα διακοπής πάνω από 100 ΚΑ υπό τάση μέχρι 500V ΑC.

Οι ασφάλειες θα είναι κατασκευασμένες ώστε να μην επηρεάζονται από τα φορτία και έτσι με την πάροδο του χρόνου να μην δέχονται αλλοιώσεις στις ηλεκτρικές ιδιότητες τους.

Όπου χρησιμοποιούνται ασφάλειες για κυκλώματα πάνω από 100Α, θα είναι υποχρεωτικά μαχαιρωτές σύμφωνα με το VDΕ 0100/5.73

Μαχαιρωτές Ασφάλειες Ταχείας Τήξης

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες ταχείας τήξης θα χρησιμοποιούνται για την προστασία γενικά ηλεκτρονικών στοιχείων των πινάκων από βραχυκύκλωμα για τάση μέχρι 1000 V.

Οι ασφάλειες αυτές θα προσαρμόζονται μέσω κοχλίωσης πάνω στους ζυγούς, δηλαδή δεν θα έχουν ειδική βάση στήριξης.

Χαρακτηρίζονται σαν ασφάλειες ημιαγωγών και θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές VDΕ 0660 μέρος 4, VDΕ 0636 μέρος 5/75 και DΙΝ 43653 (για ασφάλειες ημιαγωγών).

Λόγω της άμεσης διακοπής του τηκτού οι ασφάλειες αυτές προφυλάσσουν με σιγουριά θυρίδες και διόδους σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

### Διακόπτες Χειρισμών

Βιομηχανικοί  Διακόπτες  Φορτίου  από  40 - 160  Α.

Οι  διακόπτες  φορτίου  κλειστού τύπου  θα πρέπει να ανταποκρίνονται  στα  πρότυπα IEC 60947-1 και 60947-3  ή τα αντίστοιχα  πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (UTE, BS, VDE ….):

Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz)

Θα είναι ονομαστικής  κρουστικής  τάσης  8  KV.

Θα έχουν  ονομαστική  ένταση  βραχέως  χρόνου  ( Icw )  για  1 sec   3 KA  για  τη  σειρά  μέχρι  τα  80  Α  και   5.5   KA   για  μεγαλύτερα  ρεύματα . Η ικανότητα αποκατάστασης βραχυκυκλώματος( Icm)  θα είναι κατ’ ελάχιστον 12 KA.

Οι  διακόπτες  φορτίου  θα   ανταποκρίνονται  στο  πρότυπο  IEC 68 - 230  κύκλος  Τ2 (ζεστό και  υγρό  περιβάλλον ).

Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  διατίθενται   σε   δυο  τύπους  πλαισίων   με  3 ή  4  πόλους  αντίστοιχα   για  τον  κάθε  τύπο  πλαισίου.

Ο  μηχανισμός  λειτουργίας  του  διακόπτη  φορτίου   θα  πρέπει  να   είναι   τύπου  ταχείας  ζεύξης - απόζευξης  και  θα  είναι  σύμφωνος  με  το  πρότυπο  IEC 60947 - 3  παράγραφος  2 - 12. Όλοι  οι  πόλοι  συμπεριλαμβανομένου  και  του  ουδετέρου  θα  πρέπει  να  λειτουργούν  ταυτόχρονα  κατά  το  άνοιγμα-κλείσιμο  σύμφωνα  με  το  IEC 60947 - 3.

Θα  εξασφαλίζεται   η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27:

- Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το  περιστροφικό  χειριστήριο  να μπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές.

- Στη θέση OFF (O), το  περιστροφικό  χειριστήριο  θα δείχνει   την κατάσταση απόζευξης.

- Η  απόσταση  μεταξύ  των  ανοικτών  επαφών  θα  είναι  μεγαλύτερη απο  8 mm.

- Οι  διακόπτες  φορτίου   θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος για την θέση “απόζευξης”  έως  και  3 λουκέτα ( το  κλείδωμα  είναι  δυνατό  και  στη  θέση  ζεύξη   ‘ON’  ).

Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  είναι  δίπλα  μονωμένοι.

Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  είναι  σχεδιασμένοι  έτσι  ώστε  να  προσαρμόζονται  οι  δυο  βοηθητικές  επαφές  που   θα  περιέχονται  εντός  του  πλαισίου  του  διακόπτη

Αυτές  οι   βοηθητικές  επαφές  θα  είναι  κοινές  για  όλη  τη  σειρά   του   διακόπτη  φορτίου.

Οι  βοηθητικές  επαφές  θα  πραγματοποιούν  τις  3  λειτουργίες : OFF / CAF(προ κλείσιμο κύριας επαφής ) /CAO (προ  άνοιγμα  κύριας επαφής ) .

Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  αναφέρονται  σε  κατηγόρια  χρήσης  AC23 A   χωρίς  μείωση  απόδοσης  στα  440 V ac  για  τα  μεγέθη  μέχρι  τα  80 Α   και  στα  500 V  ac  για  τους  μεγαλύτερους  διακόπτες.

Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  εγκαθίστανται  είτε σε  συμμετρική  ράγα  είτε  σε πλάτη  πίνακα.

Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  έχουν  σταθερό  εμπρόσθιο  μήκος  45 mm.

Οι  ακροδέκτες  των  διακοπτών  φορτίου  θα   εφαρμόζονται  είτε  σε  μπάρες  είτε  όχι

Το  περιστροφικό  χειριστήριο  θα  διατίθεται  στην  πρόσοψη  ή   πλευρικά   με  δυνατότητα    προέκτασης  και  στις  δυο  περιπτώσεις.

Η  προστασία   έναντι  υπερφορτίσεων  ή  βραχυκυκλωμάτων  θα  διασφαλίζεται   από   τον  ανάντι   αυτόματο   διακόπτη  ισχύος   με  βάση  τους   πίνακες   επιλογής   που  θα  δίνονται  από  τον  κατασκευαστή.

Μαχαιρωτοί Διακόπτες

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι μαχαιρωτοί κατά VDΕ 0660 τάσεως 500V, με μοχλό χειρισμού. Αν μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο μαχαιρωτός θα είναι εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου. Στην περίπτωση αυτή που ο μαχαιρωτός διακόπτης χρησιμοποιείται σαν διακόπτης φορτίου, θα είναι σύμφωνος με τα όσα προδιαγράφονται για διακόπτες φορτίου στην αντίστοιχη παράγραφο. Η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης με συνφ. 0,7 θα ισούται με την ένταση συνεχούς ροής με τάση 220/380V.

Εφ'όσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη υπάρχει αυτόματος διακόπτης ο μαχαιρωτός αποτελεί μόνο διακόπτη απομόνωσης και θα φέρει μανδάλωση προς τον αυτόματο ώστε να γίνεται αδύνατος ο χειρισμός του μαχαιρωτού διακόπτη εφ'όσον ο αυτόματος είναι κλειστός.

Ραγοδιακόπτες Πινάκων

Oι διακόπτες αυτοί θα είναι κατά VDΕ 0632 και ΙΕC 947-3, τάσης 500V, ικανότητας ζεύξης και απόζευξης κατά ελάχιστο ίσης με την ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V και μέσου αριθμού χειρισμών τουλάχιστον 20.000 υπό ονομαστικό φορτίο.

Οι ραγοδιακόπτες θα έχουν πλάτος, ολικό ύψος και σύστημα μανδάλωσης όπως οι μικροαυτόματοι, με πλήκτρο χειρισμού με ενδείξεις των θέσεων "εντός-εκτός". Για την διάκριση τους από τους μικροαυτόματους θα φέρουν στην μετωπική τους πλευρά το σύμβολο του αποζεύκτη.

### Αυτόματοι Διακόπτες Προστασίας Διανομών

Αυτοί θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V και ονομαστικής ικανότητας διακοπής για τις διάφορες ονομαστικές εντάσεις μέχρι και 125Α τουλάχιστον 25ΚΑ, 160 - 250 Α τουλάχιστον 35 ΚΑ, 400 - 630 Α τουλάχιστον 45 ΚΑ, 800 -1250 Α τουλάχιστον 50 ΚΑ, και 1600 Α και πάνω τουλάχιστον 70 ΚΑ.

Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές VDΕ 0660 ή ΙΕC 947-2.

Θα έχουν ρυθμιζόμενα θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερφορτώσεις και ρυθμιζόμενα ηλεκτρομαγνητικά πηνία προστασίας από βραχυκυκλώματα.

Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θάλαμο σβέσης τόξου.

Όλοι οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι του ιδίου τύπου και οι μοχλοί χειρισμού θα είναι ενιαίοι, ομοιόμορφοι και θα έχουν τις ίδιες θέσεις λειτουργίας και αποκοπής.

### Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος (Προστασίας Διανομών)

Αυτοί θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V και ονομαστικής ικανότητας διακοπής για τις διάφορες ονομαστικές εντάσεις από 10-40Α τουλάχιστον 16 ΚΑ, από 63-100 Α τουλάχιστον  25 ΚΑ,  από 160-250 Α τουλάχιστον 50 ΚΑ  και  από  630-2000 Α τουλάχιστον 70 ΚΑ.

Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές VDΕ 0660 ή ΙΕC 947-2.

Θα έχουν ρυθμιζόμενα θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερφορτώσεις και ρυθμιζόμενα ηλεκτρομαγνητικά πηνία προστασίας από βραχυκυκλώματα.

Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θάλαμο σβέσης τόξου.

Ολοι οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι του ιδίου τύπου και οι μοχλοί χειρισμού θα είναι ενιαίοι, ομοιόμορφοι και θα έχουν τις ίδιες θέσεις λειτουργίας και αποκοπής.

### Μικροαυτόματοι

Μικροαυτόματοι τύπου "L" ή "Β"

Οι μικροαυτόματοι τύπου "L" ή "Β" ανεξάρτητα πως δείχνονται στα σχέδια και τα τιμολόγια ("L" ή "Β") θα έχουν χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας "Β", σύμφωνα με το IEC 947-2, η οποία αντικαθιστά την καμπύλη "L" που πρόβλεπε το IEC 157-1.

Οι μικροαυτόματοι τύπου"B" θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0641, IEC 898, EN 60.898, θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης με ενδείξεις για τις αντίστοιχες θέσεις και σύστημα μανδάλωσης για την εγκατάσταση τους σε ράγα πίνακα. Οι πολυπολικοί μικροαυτόματοι θα έχουν ενιαίο πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης.

Περιλαμβάνουν διμεταλλικό στοιχείο για προστασία έναντι υπερέντασης και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία έναντι βραχυκυκλώματος.

Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θαλάμους απόσβεσης τόξου.

Ο μέσος αριθμός χειρισμού θα είναι 20000 υπό ονομαστικό φορτίο. Η ονομαστική ικανότητα διακοπής θα είναι τουλάχιστον 3 ΚΑ για εναλλασσόμενη τάση 220/380V ή μεγαλύτερη αν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια.

Οι μικροαυτόματοι θα διεγείρονται και αποζεύγνυνται χωρίς καθυστέρηση για τιμές ρεύματος 3 μέχρι 5 φορές την ονομαστική τους ένταση.

Μικροαυτόματοι τύπου "G" ή "Κ"

Οι μικροαυτόματοι τύπου "G" ή "Κ" θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0660 και 0641 ή IEC 947-2  και η διέγερση και απόζευξη τους χωρίς καθυστέρηση για τιμές ρεύματος 7 μέχρι 14 φορές την ονομαστική τους ένταση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για τους μικροαυτόματους τύπου "L" ή "Β".

Μικροαυτόματοι τύπου "G" ή "D"

Οι μικροαυτόματοι τύπου "G" ή "D" θα είναι κατασκευής κατά ΕΝ 60947-2 (IEC 947-2) και η διέγερση και απόζευξή τους θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση για τιμές ρεύματος 10 μέχρι 14 φορές την ονομαστική τους ένταση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για τους μικροαυτόματους τύπου "L" ή "Β".

### Διακόπτες Προστασίας Διαρροής

α. Οι διακόπτες προστασίας διαρροής (ΔΠΔ) θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των VDΕ 0100.

Θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγες πινάκων με σύστημα μανδάλωσης.

Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, κομβίο δοκιμής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσμολογίας τους.

β. Θα περιλαμβάνουν μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωμάτων που προστατεύουν. Οταν προκληθεί επικίνδυνη διαρροή, η τάση που δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή, επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται η ακαριαία διακοπή του.

γ. Η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται από την σχέση: RΕ ± 24V/IΔΝ, όπου IΔΝ είναι η ένταση διαρροής προς γη (σφάλμα).

Τα χαρακτηριστικά του ΔΠΔ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις:

- Για κυκλώματα με προστασία μέχρι 63Α πρέπει IΔΝ  30 mA και ο χρόνος διακοπής κυκλώματος t   0,04 sec για IΔΝ  0,25Α

- Για κυκλώματα με προστασία μεγαλύτερη από 63Α πρέπει IΔΝ  300 mA και t  0,3 sec για IΔΝ  1,5Α.

### Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0660, DΙΝ 46199 IEC 947-4. Θα είναι ονομαστικής τάσης 220/380V κατηγορίας χρήσης AC3, με ηλεκτρομαγνητικό πηνίο έλξης και συγκράτησης, με κύριες επαφές ικανότητας ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική τους ένταση και για τουλάχιστον 8.000.000 χειρισμούς.

Η τάση χειρισμού του πηνίου θα είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις ελέγχου, εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 220V.

Η ένταση των κυρίων επαφών θα είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις φορτίου κατά VDΕ 0660, ΙΕC 947-4.

Η θερμοκρασία λειτουργίας τους θα είναι -20°C μέχρι +55°C.

Θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα.

Εάν οι διακόπτες χρησιμοποιούνται για την ζεύξη και απόζευξη κινητήρων θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά υπερέντασης, κατάλληλης περιοχής ρύθμισης.

Tηλεχειριζόμενοι Διακόπτες με Μηχανική Μανδάλωση

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες με μηχανική μανδάλωση θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0632, IEC 669-1 και IEC 669-2. Η ονομασία τους αναφέρεται και σαν τηλεδιακόπτες, καστάνια, impulse relay και fernschalter.

Θα είναι ονομαστικής τάσης 220/380V, με ηλεκτρομαγνητικό πηνίο διέγερσης και μηχανική μανδάλωση των επαφών μέχρι να δοθεί νέα τάση χειρισμού.

Η τάση χειρισμού του πηνίου θα είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις ελέγχου αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 220V.

Η ονομαστική ένταση των επαφών θα είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις φορτίου.

Θα έχουν ένα βοηθητικό μοχλό για χειροκίνητο χειρισμό με ένδειξη για τις αντίστοιχες θέσεις και θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα.

### Pελε  θερμικής  προστασίας από  0,1  -  93  Α

Γενικά

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1, IEC 60947-4, ή σε ισοδύναμα πρότυπα χωρών - μελών (NFC 63-650, VDE 0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τα  πρότυπα UL.

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0 έως 400 Hz.

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασόμενο ρεύμα.

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ).

Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά.

Κατασκευή

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους.

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 60947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20).

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25ο έως 55οC.

Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30ο σε σχέση με την κανονική θέση στήριξης.

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω από τον τηλεχειριζόμενο διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή με ειδικό εξάρτημα να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα απο το ρελέ ισχύος.

Λειτουργία

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν:

- ρύθμιση

- εύκολη και ακριβή ρύθμιση

- δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα

- επιλογέα θέσης “χειροκίνητου επανοπλισμού” και θέση “αυτόματου επανοπλισμού”

- το ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητο ή αυτόματο επανοπλισμό.

- κλείδωμα του επιλογέα

- σηματοδότηση της ενεργοποίησης

- λειτουργία “επανοπλισμού”, ανεξάρτητη από την λειτουργία “start”

- λειτουργία “stop”

- χωριστή λειτουργία “stop”

- δυνατότητα μανδάλωσης του “stop” (εφ’ όσον ζητηθεί)

- λειτουργία “test”

- εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου

- προσωμοίωση ενεργοποίησης του θερμικού

- δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισμού από απόσταση (εφ’ όσον ζητηθεί).

η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (1Α + 1Κ) με Ith=5 A.

### Ρελε  θερμικής προστασίας ( θερμικά ) από  25 - 1000Α

Γενικά

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα  IEC 60947-1, IEC 60947-4, ή σε ισοδύναμα πρότυπα χωρών - μελών (NFC 63-650, VDE 0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τα πρότυπα  UL.

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 50/60 Hz.

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασόμενο ρεύμα.

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ).

Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά.

### Κατασκευή

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους.

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20).

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25ο έως 55οC.

Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30ο σε σχέση με την κανονική θέση στήριξης.

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα απο το ρελέ ισχύος.

Λειτουργία

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν:

- ρύθμιση

- εύκολη και ακριβή ρύθμιση

- δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα

- επιλογέα θέσης “χειροκίνητου επανοπλισμού” και θέση “αυτόματου επανοπλισμού” το ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητο ή αυτόματο επανοπλισμό.

- κλείδωμα του επιλογέα

- σηματοδότηση της ενεργοποίησης

- λειτουργία “επανοπλισμού”, ανεξάρτητη από την λειτουργία “start”

- λειτουργία “stop”

- χωριστή λειτουργία “stop”

- δυνατότητα μανδάλωσης του “stop” (εφ’ όσον ζητηθεί)

- λειτουργία “test”

- εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου

- προσωμοίωση ενεργοποίησης του θερμικού

- δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισμού από απόσταση (εφ’ όσον ζητηθεί).

Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (1Α + 1Κ) με Ith=5 A.

### Διακόπτες Τριών Θέσεων (Hand-Off-Auto)

Οι παραπάνω διακόπτες ελέγχου βοηθητικών κυκλωμάτων εκκινητών, κινητήρων κλπ. θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDΕ γενικά και θα φέρουν χειριστήριο μοχλό και πλακέτα για εγκατάσταση πάνω σε πίνακα.

Θα είναι ονομαστικής τάσης μέχρι 220V και ονομαστικής έντασης 6Α.

### Διακόπτης Δυο Θέσεων (ΟΝ-ΟFF)

Θα είναι κατασκευασμένος από θερμοπλαστική ύλη κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα, τάσης λειτουργίας επαφών 380V, προστασίας ΙΡ40 ή ΙΡ65, και ονομαστικής έντασης 6Α. Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDΕ0114.

### Μεταγωγικοί Διακόπτες Χειροκίνητοι

Οι διακόπτες θα περιλαμβάνουν το χειριστήριο, την μετωπική ροζέτα πάνω στην οποία είναι χαραγμένοι οι χαρακτηρισμοί θέσεων (1, 0, 2-R, S, Τ κλπ.) και θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές DΙΝ 43718.

Επίσης θα υπάρχει πλακέτα για την στερέωση του διακόπτη πάνω στον πίνακα. Τα διάφορα εξαρτήματα λειτουργίας του διακόπτη θα είναι από μονωτικό υλικό απαλλαγμένου ρεύματος ερπισμού, και οι ηλεκτρικές επαφές θα είναι από σκληρό αργυρο. Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι σύμφωνα με VDΕ 0110.

Ο αριθμός χειρισμών θα είναι ελάχιστα ανάλογος της κατηγορίας από 50.000 μέχρι 1.000.000.

Οι διακόπτες θα είναι γενικά σύμφωνοι προς τις προδιαγραφές VDΕ και ειδικά με VDΕ 0660-1.

### Eνδεικτικές Λυχνίες

α.	Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι για λαμπτήρες αίγλης. Η βάση τους με την λυχνιολαβή θα είναι ανεξάρτητη του διαφανούς γυάλινου καλύμματος. Αυτό θα στηρίζεται στη βάση του πίνακα ενώ το διαφανές κάλυμμα στην προστατευτική πλάκα.

Στη βάση υπάρχουν η λυχνιολαβή Β9 ή Ε10 όταν πρόκειται για ενδεικτικές λυχνίες καλύμματος 24 mm και Β15 ή Ε14 όταν πρόκειται για λυχνίες καλύμματος Φ38 mm. Το διαφανές κάλυμμα που μπορεί να είναι άχρουν, κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο βιδώνεται στην πλάκα με επινικελωμένο πλαίσιο δακτυλίου.

Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της προφυλακτικής πλάκας του πίνακα.

β.	Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες τύπου SΤΑΒ της SIEMENS. Αυτές οι λυχνίες θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0632, πλάτους και ολικού ύψους όπως των μικροαυτομάτων, κατάλληλες για συναρμολόγηση σε ράγα πίνακα.

γ.	Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου ταμπακιέρας.

### Όργανα Μέτρησης

Γενικά

Tα όργανα μέτρησης γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDΕ 0410. Τα όργανα μέτρησης για πίνακα θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DΙΝ 43700 και DΙΝ 43718, οι περιοχές μέτρησης στο DΙΝ 43701, οι αντιστάσεις μέτρησης στο DΙΝ 43703. Η τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000 V (50 ΗΖ) και θα αντιστοιχεί για τα όργανα μέτρησης σε τάση λειτουργίας 660V.

Η θέση τοποθέτησης των οργάνων μέτρησης θα είναι κάθετη και για την θέση αυτή, θα καθορίζεται η κλάση ακριβείας των οργάνων μέτρησης. Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για την θερμοκρασία +20°C σύμφωνα με τους κανονισμούς VDΕ 0410.

Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό σε περίπτωση εκτόξευσης νερού και σκόνης. Η στήριξη των οργάνων πάνω στον πίνακα θα είναι σύμφωνα με το DΙΝ 43835. Κάθε όργανο θα έχει διάταξη διόρθωσης της μηδενικής θέσης ώστε ο δείκτης να δείχνει ακριβώς την μηδενική θέση σε ηρεμία. Η βαθμίδα μέτρησης θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DΙΝ 43802 και η διάταξη των ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης στις προδιαγραφές DΙΝ 43807.

Όλα τα όργανα μέτρησης θα είναι κατασκευής κάποιου από τους πιο γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους.

Αμπερόμετρα

Τα αμπερόμετρα θα είναι τύπου στρεφόμενου σιδήρου για συχνότητα 15-100 ΗΖ, κλάσης ακριβείας 1,5%. Θα είναι με κατάλληλη περιοχή ένδειξης, ορθογωνικής πλάκας διαστάσεων 96 Χ 96 mm. Θα λειτουργούν με μετασχηματιστή έντασης των οποίων το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής έντασης 5Α. Θα αντέχουν υπερφόρτωση 20% συνεχώς. Θα αντέχουν τάση δοκιμής 2000V/ 1min . Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα VDE0410, DIN 43780.

Βολτόμετρα

Τα βολτόμετρα θα είναι τύπου στρεφόμενου σιδήρου για συχνότητα 15-100 ΗΖ, κλάσεως ακριβείας 1,5% και περιοχής ένδειξης 0-500V. Θα είναι ορθογωνικής πλάκας διαστάσεων 96 Χ 96 mm και θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά (7) θέσεων. Θα αντέχουν υπερφόρτωση 20% συνεχώς. Θα αντέχουν τάση δοκιμής 2000V/ 1min . Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα VDE0410, DIN 43780.

Κιλοβαττόμετρα

Τα κιλοβαττόμετρα θα χρησιμεύουν για την μέτρηση της ισχύος και θα αποτελούνται από έναν μετατροπέα μέτρησης και ένα όργανο στρεφόμενου πηνίου. Ο μετατροπέας μετατρέπει το μέγεθος μέτρησης σε ένα ρεύμα εξόδου, το οποίο θα μετριέται από το όργανο του στρεφόμενου πηνίου. Τα κιλοβαττόμετρα θα είναι τεσσάρων αγωγών και ανομοιόμορφης φόρτισης. Σαν μονάδα μέτρησης θα ισχύει το ΚW.

Τα κιλοβαττόμετρα θα έχουν ένδειξη μεγίστου.

Τα τεχνικά στοιχεία του μετατροπέα μέτρησης θα είναι τα παρακάτω:

| Τάση εισόδου : | 380V |
| --- | --- |
| Ενταση : | 5Α για κατ'ευθείαν σύνδεση ή μέσω Μ/Σ έντασης |
| Συχνότητα : | 50 ΗΖ |
| Ρεύμα εισόδου σε πηνίο τάσης, περίπου : | 1 mA |
| Πτώση τάσης σε πηνίο έντασης, περίπου : | 100 mV |
| Υπερφόρτιση : | Συνεχώς 20% σύμφωνα με VDΕ 0410/3.68 παρ. 24 |
| Ρεύμα εξόδου : | 5 mA |
| Διάταξη κλίμακας : | γραμμική |
| Γραμμικό σφάλμα : | 1% |
| Σφάλμα θερμοκρασίας : | 1% / 10°C |
| Μέγιστο φορτίο : | 2 ΚΩ |
| Σφάλμα φορτίου : | <0,03% |
| Βαθμός κυμάτωσης : | < 2% |
| Η κλάση ακριβείας θα είναι : | 1,5% |
| Διαστάσεις : | 96 x 96 mm |

Συνημιτονόμετρα (cosφ)

Τα συνημιτονόμετρα θα δεικνύουν την σχέση φάσης του ρεύματος και της τάσης και θα αποτελούνται από ένα όργανο στρεφόμενου πηνίου και ένα ηλεκτρονικού διακόπτη συστήματος. Τα δε πηνία τάσης και έντασης θα είναι ανεξάρτητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του συνημιτονόμετρου:

Τάση εισόδου 		:380 V

Ενταση			:5Α για κατ'ευθείαν σύνδεση ή μέσω Μ/Σ έντασης

Συχνότητα		:50 ΗΖ

Κατανάλωση πηνίου έντασης 	:περίπου 1 VΑ

Κατανάλωση πηνίου τάσης 	:περίπου 3 mA - 10 mA

Υπερφόρτιση 		:20% συνεχώς σύμφωνα με VDΕ 0410/3.69 αρ. 24

Θερμοκρασία λειτουργίας	:-10°C μέχρι 50°C

Η κλάση ακριβείας	:15%

Το σφάλμα θερμοκρασίας θα είναι	:1% / 10° C

Διαστάσεις 		:96 x 96 mm

Τα συνημιτονόμετρα θα είναι τεσσάρων αγωγών ομοιόμορφης φόρτισης.

Συχνόμετρα

Τα συχνόμετρα θα χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της συχνότητας του εναλλασσόμενου ρεύματος θα αποτελούνται δε από παλλόμενα ελάσματα.

Η περιοχή μέτρησης θα είναι μεταξύ 47 ΗΖ και 53 ΗΖ. Για μια διακύμανση ± 10% της τάσης λειτουργίας δεν θα υπάρχει καμία επιρροή στην ένδειξη.

Τα συχνόμετρα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DΙΝ 43808 και για ονομαστική συχνότητα 50 ΗΖ.

Η τάση τροφοδοσίας θα είναι	: 380 V

Η κλάση ακριβείας θα είναι 	: 0,5%

Διαστάσεις		:96 x 96 mm

Mετασχηματιστές Έντασης

Οι μετασχηματιστές έντασης θα χρησιμοποιούνται κατά τις μετρήσεις έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος κυρίως άνω των 50Α και θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές DΙΝ 42600 και VDΕ 0414/12.70. Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής έντασης 5Α.

Η μόνωση θα είναι ξηρά για εσωτερικό χώρο σύμφωνα προς VDΕ. Η ονομαστική συχνότητα θα είναι 50 ΗΖ. Η τάση λειτουργίας μέχρι 600 V. Η τάση δοκιμής θα είναι 3 ΚV. Ο συντελεστής υπερέντασης Μ5 (-15% συνολικό σφάλμα σε 5 Χ ΙN όπου ΙN = oνομαστική ένταση).

Αντοχή βραχυκυκλώματος	:Θερμική ένταση Ith = 60 IN.

Δυναμική ένταση Ιdyn = 150 IN

Συνεχής υπερφόρτιση 		:20%

Κρουστική υπερφόρτιση 	:60 IN (διά 1 sec)

### Αυτόματοι  διακόπτες  ισχύος  κλειστού  τύπου ( MCCB )  από 100 - 630 Α

Γενικά

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα  Προτυπα IEC 60947-1 και 60947-2 ή στα  αντιστοιχα  Προτυπα  των διαφόρων χωρών-μελών (VE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-1/2):

- θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics) ίση με την  ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (Icu)- σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250Α, και έως τα 500V για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις-

- θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz)

- θα είναι ονομαστικής τάσης μόνωσης 750 V AC (50/60 Hz)

- θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παραδίδονται σε ανακυκλούμενη συσκευασία σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες παραγωγής που δεν μολύνουν το περιβάλλον δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται CFC’s, χλωριούχοι υδρογονάνθρακες, μελάνι για τις ετικέττες συσκευασιών από χαρτόνι κ.λπ.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διατίθενται  σε σταθερού ή βυσματωτού τύπου ή συρόμενοι σε φορείο, καθώς επίσης και σε τριπολικούς ή τετραπολικούς. Στους αυτόματους διακόπτες τύπου βυσματωτού ή συρομένου σε φορείο, μία ασφάλεια  αφόπλισης θα πρέπει να εμποδίζει την επανασύνδεση και την αποσύνδεση ενός αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται στη θέση “κλειστός” (ΟΝ).

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται, είτε από την πλευρά της άφιξης, είτε της αναχώρησης (ανάντι/ κατάντι).

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παρέχουν κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 664) μεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος.

Κατασκευή λειτουργία ,περιβάλλον

Για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μονωμένες, μέσα σε περίβλημα από θερμοανθεκτικό υλικό, από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το περίβλημα, η μονάδα ελέγχου και βοηθητικά εξαρτήματα.

Ο μηχανισμός λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με δυνατότητα αφόπλισης σε σφάλμα που θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία.  Ολοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιμο, άνοιγμα και αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα ενεργοποιούνται με μία μπαρέττα ή μία λαβή που ευκρινώς θα δείχνει τις τρεις θέσεις: ON, OFF και TRIPPED (κλειστός, ανοικτός και αφόπλιση αντίστοιχα).

Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-2/7-27:

- ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η μπαρέττα ή η λαβή να μπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές

- στη θέση OFF (O), η μπαρέττα ή η λαβή θα δείχνουν την κατάσταση απόζευξης

Η απόζευξη θα πρέπει να πραγματοποιείται με διπλή διακοπή στο κύκλωμα ισχύος.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος για την θέση “απόζευξης” με έως 3 λουκέτα.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να διαθέτουν ένα μπουτόν αφόπλισης ”push to trip”, στην πρόσοψή τους, για δοκιμή της λειτουργίας και του ανοίγματος των πόλων.

Η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η αναγνώριση του κυκλώματος εξόδου καθώς και η ένδειξη θετικής απόζευξης πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να προσεγγίζονται από την πρόσοψη, μέσω του μπροστινού μέρους ή της πόρτας του πίνακα.

Περιορισμός ρεύματος, επιλεκτικότητα, αντοχή

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα περιορισμού του ρεύματος.  Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται σε:

- 106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α

- 5x106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400 Α έως 630 Α

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυμένης προστασίας (cascading) με τη χρήση στην αναχώρηση αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου ή μικροαυτομάτων διακοπτών ράγας.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα συμπεριλαμβάνουν ένα εξάρτημα σχεδιασμένο να αφοπλίζει το διακόπτη στην περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων βραχυκύκλωσης.  Το εξάρτημα αυτό θα είναι ανεξάρτητο από τη θερμο-μαγνητική ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες με τις ονομαστικές εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35 kA RMS, με οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 0.4 της ονομαστικής έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη.

Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους κανονισμούς.

Βοηθητικά εξαρτήματα

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα είναι δυνατόν να εφοδιαστούν, με ένα μηχανισμό μοτέρ τηλεχειρισμού για ηλεκτρικά ελεγχόμενη λειτουργία.  Ενας διακόπτης επιλογής λειτουργίας “χειροκίνητη/αυτόματη” στην πρόσοψη, όταν τεθεί στη θέση “χειροκίνητης” λειτουργίας, θα απομονώνει τον ηλεκτρικό έλεγχο.  Θα είναι επίσης δυνατή η ένδειξη σε απόσταση της χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας.

Ο χρόνος κλεισίματος του μοτέρ τηλεχειρισμού θα είναι μικρότερος από 80 ms.

O επανοπλισμός από απόσταση θα πρέπει να απαγορεύεται μετά την αφόπλιση εξαιτίας ηλεκτρικών σφαλμάτων (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, σφάλμα προς γη).  Ωστόσο αυτό θα είναι δυνατόν, εάν το άνοιγμα προκαλείται από πηνίο εργασίας ή έλλειψης τάσης.

Ο μηχανισμός λειτουργίας του μοτέρ τηλεχειρισμού, θα πρέπει να είναι τύπου αποθήκευσης-ενεργείας.

Η προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει καθόλου τα χαρακτηριστικά του αυτόματου διακόπτη:

- ο μηχανισμός μοτέρ θα έχει τρεις δυνατές θέσεις (ON, OFF και TRIPPED)

- στην πρόσοψη του μηχανισμού μοτέρ θα παρέχεται δυνατότητα θετικής ένδειξης της κατάστασης των επαφών (ON & OFF)

- οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής εγκατάσταση των βοηθητικών εξαρτημάτων όπως, πηνία τάσης (εργασίας και έλλειψης τάσης) και βοηθητικές επαφές ένδειξης, ως εξής:

- θα πρέπει να είναι απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος

- όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα θα είναι τύπου “snap-in”, με κλέμες

- όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι κοινά για όλη τη γκάμα των αυτόματων διακοπτών

- βοηθητικές λειτουργίες και σήμανση των ακροδεκτών θα πρέπει να εμφανίζονται πάνω στο πλαίσιο του αυτόματου διακόπτη και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτημα.

- η προσθήκη βοηθητικών εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις του αυτόματου διακόπτη ισχύος.

Η προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστρεφομένου χειριστηρίου δεν θα πρέπει να κρύβει ή να εμποδίζει τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Θα είναι δυνατόν να προστεθεί προστασία σφάλματος προς γη στους αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, με την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου ρεύματος διαρροής (RCD), απευθείας στο σώμα του διακόπτη. Η συσκευή που προκύπτει θα πρέπει να:

- συμφωνεί με τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράρτημα Β

- είναι προστατευμένη από ανεπιθύμητη αφόπλιση όπως ορίζουν οι κανονισμοί

- IEC 255 και IEC 801-2 έως 5

- είναι δυνατό να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και -25OC.

- μπορεί να λειτουργήσει χωρίς βοηθητική τροφοδοσία, δηλαδή θα είναι δυνατή η κανονική λειτουργία σε οποιοδήποτε 2-φασικό ή 3-φασικό δίκτυο με μία τάση μεταξύ 200V και 440V, καθώς επίσης και η αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη ακόμη και σε περίπτωση βύθισης της τάσης έως 80 V.

Θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου να εφοδιαστούν με στοιχεία ένδειξης σφαλμάτων, χωρίς αυτά να προκαλούν την αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη.

Λειτουργίες  προστασίας

##### Γενικά χαρακτηριστικά

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α θα πρέπει να διαθέτουν μία από τις δύο μονάδες ελέγχου (που μπορούν να εναλλάσσονται):

- θερμο-μαγνητική (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική για προστασία βραχυκλώσεως)

- ηλεκτρονική

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες των 250 Α θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική προστασία.

Οι μονάδες ελέγχου δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις διαστάσεις του αυτόματου διακόπτη

οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς IEC 60947-2 , παράρτημα F ( μέτρηση RMS τιμών ρεύματος, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κ.λ.π.)

όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 125oC.

οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και θα είναι δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις.

οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη.

Θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου (έως 250 Α)

χαρακτηριστικά:

- ρυθμιζόμενη θερμική προστασία

- σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 200 Α

- ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική ένταση) για ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 200 Α.

- Θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία ουδετέρου.  Η τιμή ρύθμισης της αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων).

Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου

χαρακτηριστικά:

- προστασία μακρού χρόνου (LT)

- ρυθμιζόμενη τιμή Ιr με βήματα από 40% έως 100% της ονομαστικής έντασης της μονάδας ελέγχου.

- προστασία βραχέως χρόνου (ST)

- ρυθμιζόμενη τιμή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση Ιr,

- η χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθμισμένη στα 40 ms,

- στιγμιαία προστασία

- η ρύθμιση θα είναι σταθερή (μεταξύ 12 έως 19 φορές το Ιn, ανάλογα της ονομαστικής έντασης)

- οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθμίσεις 3 θέσεων για προστασία ουδετέρου: μη προστατευόμενος ουδέτερος - προστασία ουδετέρου ρυθμισμένη στο 50% αυτής των φάσεων - προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με αυτή των φάσεων.

##### Λειτουργία επιτήρησης φορτίου

Οι εξής λειτουργίες θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου:

- ένδειξη φορτίου με LED, που ανάβει πάνω από το 95% του Ιr, ενώ αναβοσβύνει πάνω από το 105% του Ιr

- θα πρέπει να υπάρχει υποδοχή για σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας ελέγχου και του μηχανισμού αφόπλισης.

## ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Διακοπτικοί μηχανισμοί πλήκτρου με ή χωρίς ενδεικτική λυχνία, για τον γενικό έλεγχο φωτισμού ως ακολούθως:

- Διακόπτης απλός δύο στοιχείων

- Διακόπτης αλλέ-ρετούρ δύο στοιχείων

- Διακόπτης αλλέ-ρετούρ με ενδεικτικό δύο στοιχείων

- Διακόπτης αλλέ-ρετούρ με ενδεικτικό χωρίς ουδέτερο δύο στοιχείων

- Διακόπτης διπολικός δύο στοιχείων

- Διακόπτης μεσαίος αλλέ-ρετούρ δύο στοιχείων

- Διακόπτης απλός ενός στοιχείου (πλάτος διακόπτη 22.5mm)

- Διακόπτης αλλέ-ρετούρ ενός στοιχείου (πλάτος διακόπτη 22.5mm)

Οι μηχανισμοί δύο στοιχείων έχουν πλάτος 45mm. Οι μηχανισμοί ενός στοιχείου έχουν πλάτος 22.5mm. Χρησιμοποιώντας μηχανισμούς ενός στοιχείου έχουμε τη δυνατότητα σύνθεσης πολλαπλών λειτουργειών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χώρου.

Τοποθέτηση σε κουτί χωνευτό με κατάλληλες βάσεις και πλάκες, τα οποία μπορούν να δεχθούν από 1 μηχανισμό (ή 2 μηχανισμούς ενός στοιχείου) έως 3 μηχανισμούς (ή 6 μηχανισμούς ενός στοιχείου) σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη.

Δυνατότητα τοποθέτησης και σε κουτί εξωτερικό στεγανό.

Αψογη προσαρμογή των μηχανισμών σε κανάλι διανομής του ίδιου κατασκευαστή, διαφόρων διαστάσεων (από mini κανάλι 20x10 έως κανάλι 250x65) καθώς και σε κανάλι και κολώνα αλουμινίου.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

10Α / 250V AC

Περίβλημα μηχανισμού και πλήκτρο από πολυμερές ανθεκτικό υλικό.

Επαφές επάργυρες για μεγαλύτερη αντοχή.

Πλακίδιο και μηχανισμός αυτοσβέσιμοι στους 750°C / 5sec.

Δύναμη πίεσης πλήκτρου περίπου 180g.

Θερμοκρασία λειτουργίας –25°C μέχρι +70°C.

Προστασία ΙΡ31 – Μηχανική αντοχή ΙΚ04.

Ακροδέκτες με βίδες / Μέγιστη διατομή αγωγών 2x2.5mm2 ή 1x4mm2.

### Πιστοποιητικά

Οι μηχανισμοί πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι πιστοποιητικά :

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισμό πιστοποίησης (NF, VDE κλπ.)

- Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO για την γραμμή παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος.

- Σήμανση CE πρέπει να αναγράφεται πάνω σε κάθε μηχανισμό καθώς επίσης και στη συσκευασία. Επίσης επί του μηχανισμού να είναι εμφανή η χώρα προέλευσης και σήματα πιστοποίησης από διάφορους ευρωπαϊκούς εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης (NF, B, CEBEC, SABS κ.α.).

Η συσκευασία περιλαμβάνει πίνακα χαρακτηριστικών και οδηγίες εγκατάστασης.

Σημείωση

Ο ακροδέκτης σύνδεσης της φάσης πρέπει να είναι σημειωμένος με το γράμμα L. Επί του μηχανισμού να είναι εμφανής ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής.

## ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμοί πρίζας με πλακίδιο ως ακολούθως:

- Πρίζα σούκο 2Π+Γ

- Πρίζα σούκο ασφαλείας 2Π+Γ

- Πρίζα σούκο με καπάκι

- Πρίζα με τρεις ακροδέκτες σε τριγωνική διάταξη 2Π+Γ

- Πρίζα σούκο διέλευσης ασφαλείας 2Π+Γ ειδικά για τοποθέτηση σε κανάλι

- Πρίζα σούκο διέλευσης ασφαλείας πολλαπλή 2x2Π+Γ ειδικά για τοποθέτηση σε κανάλι

- Πρίζα σούκο διέλευσης ασφαλείας πολλαπλή 3x2Π+Γ ειδικά για τοποθέτηση σε κανάλι

- Πρίζα σούκο κόκκινη 2Π+Γ για παροχή UPS

- Πρίζα σούκο πράσινη 2Π+Γ για πλήρη διαφοροποίηση κυκλωμάτων

- Πρίζα σούκο πορτοκαλί 2Π+Γ για πλήρη διαφοροποίηση κυκλωμάτων

- Πρίζα σούκο διέλευσης κόκκινη για UPS, 2Π+Γ ειδικά για τοποθέτηση σε κανάλι

- Πρίζα σούκο διέλευσης κόκκινη πολλαπλή για UPS, 2x2Π+Γ ειδικά για τοποθέτηση σε κανάλι

- Πρίζα σούκο διέλευσης κόκκινη πολλαπλή για UPS, 3x2Π+Γ ειδικά για τοποθέτηση σε κανάλι

Αψογη προσαρμογή των μηχανισμών σε κανάλι διανομής του ίδιου κατασκευαστή, διαφόρων διαστάσεων (από mini κανάλι 20x10 έως κανάλι 250x65) καθώς και σε κανάλι αλουμινίου.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

10/16A, 50/60Hz, 250V AC

Περίβλημα μηχανισμού και πλακίδιο από πολυμερές ανθεκτικό υλικό.

Αυτοσβέσιμο πλαστικό 850°C/5sec για τα σημεία του μηχανισμού που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρική τάση, 650°C/5sec για τα υπόλοιπα μέρη του μηχανισμού.

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C μέχρι +40°C

Προστασία ΙΡ20 – Μηχανική αντοχή ΙΚ03.

Ακροδέκτες με βίδες / Μέγιστη διατομή αγωγών 2x2.5mm2 ή 1x4mm2.

### Πιστοποιητικά

Οι μηχανισμοί πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι πιστοποιητικά :

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισμό πιστοποίησης (π.χ. NF).

Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO για την γραμμή παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος.

Σήμανση CE πρέπει να αναγράφεται πάνω σε κάθε συσκευασία.

Σημείωση

Επί του μηχανισμού πρέπει να είναι εμφανή ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Ο ακροδέκτης γείωσης να είναι σε κάθε περίπτωση σημειωμένος με το σύμβολο της γείωσης. Επιπλέον στην περίπτωση των πριζών διέλευσης εκτός από το σύμβολο της γείωσης να υπάρχει κίτρινος χρωματισμός του αντίστοιχου ακροδέκτη, ενώ ο ακροδέκτης σύνδεσης του ουδετέρου να είναι σημειωμένος με το γράμμα Ν. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται κάθε περίπτωση λάθους συνδεσμολογίας κατά τη διέλευση της γραμμής στο κανάλι μέσω της πρίζας.

## ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΙ

Στεγανοί ρευματοδότες 16 Α/250 V, ισχυρής κατασκευής, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, διμερείς, με βάση από πορσελάνη, δυο ακροδεκτών με πλευρικές γειώσεις (σούκο στεγανός) με κάλυμμα προστασίας των ακροδεκτών.

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Ο διακόπτης θα έχει λευκό πλαστικό πλαίσιο, θα είναι ονομαστικής εντάσεως 10A/230V και θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic.

Ο ανιχνευτής κίνησης θα έχει:

- -Εμβέλεια ανίχνευσης ρυθμιζόμενη από 3m-10m.

- -Οριζόντια γωνία ανίχνευσης:180 μοίρες

- -Ρύθμιση φωτεινότητας από 3 εώς 1000lux.

- -Χρονική καθυστέρηση ρυθμιζόμενη από 1sec εώς 16min.

- -Δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου του φωτισμού εφόσον συνδεθεί με μπουτόν.

- -Με ενσωματομένη προστάσια από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα.

- -Δυνατότητα τοποθέτησης στην θέση απλού διακόπτη σε κουτί βάθους 40mm.

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

### Φωτιστικά σώματα φθορισμού- Γενικά

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή τοίχου.

Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220 V στα 50 Hz και για λαμπτήρες ονομαστικής ισχύος από 18 W έως 65 W.

### Ηλεκτρικά όργανα - Λαμπτήρες

##### -Στραγγαλιστικά πηνία

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονομαστική ισχύ του λαμπτήρα. Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), κατάλληλο για λαμπτήρες STANDARD Φ 26 mm    χωρίς Starter και πυκνωτή.

Το συν φ πρέπει να είναι 0,95.

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει μακρά διάρκεια ζωής. Ετσι η θερμοκρασία του τυλίγματος θα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με την εξασφάλιση μεγάλης επιφάνειας απαγωγής της θερμότητας και όχι με ελάττωση του ρεύματος απο το τύλιγμα.

Κατα τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές  VDΕ 0712. - Τ22

##### -Λυχνιολαβές

Ο λαμπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος με λυχνιολαβές βαρειάς κατασκευής, περιοστροφικού τύπου ασφαλείας με ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα.

Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωμένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση απο ηλεκτρικό τόξο κατα την έναυση των λαμπτήρων. Ο κάλυκας του λαμπτήρα θα είναι G13.

##### -Γραμμικοί Λαμπτήρες Φθορισμού Τ8.

Οι λαμπτήρες φθορισμού Τ8 θα είναι ονομαστικής ισχύος 16W, 32W, 51W, διαμέτρου Φ26  υπο στοιχεία λειτουργίας 230V ΑC, 50Ηz και απόδοση για χρώματα(colour rendering index Ra) 83, για τους γραφειακούς χώρους και 84 για τους κοινόχρηστους χώρους, π.χ. διαδρόμους.

Οι λαμπτήρες θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18.000 hours ζωής.

Οι λαμπτήρες Τ8 θα είναι ενδεικτικού τύπου Lumilux T8 ES της OSRAM.

Οι λαμπτήρες Τ8 θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

##### -Γραμμικοί Λαμπτήρες Φθορισμού Τ5.

Οι λαμπτήρες φθορισμού Τ5 θα είναι ονομαστικής ισχύος 24W, 39W, 49W, 54W, 80W, διαμέτρου Φ16  υπο στοιχεία λειτουργίας 230V ΑC, 50Ηz και απόδοση για χρώματα(colour rendering index Ra) 83, για τους γραφειακούς χώρους και 84 για τους κοινόχρηστους χώρους, π.χ. διαδρόμους.

Οι λαμπτήρες θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18.000 hours ζωής.

Οι λαμπτήρες Τ5 θα είναι ενδεικτικού τύπου Lumilux T5 HO ES της OSRAM.

Οι λαμπτήρες Τ5 θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

##### -Συμπαγείς Λαμπτήρες φθορισμού TC-L.

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού τύπου TC-L, είναι λαμπτήρες φθορισμού με δύο σωλήνες εκκένωσης συνδεμένους με μία γέφυρα. Το μοναδικό άκρο στη μία πλευρά δεν έχει ενσωματωμένο εξοπλισμό για λειτουργία.

Αναπτύχθηκαν με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα εξαρτήματα και εξαιρετική επεξεργασία και επιτυγχάνουν πολλαπλή διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους τυποποιημένους λαμπτήρες.

Είναι διαθέσιμοι με τριφωσφορικά χρώματα υψηλής ποιότητας /830 θερμό λευκό και /840 λευκό με υψηλή χρωματική απόδοση Ra 85.

Οι λαμπτήρες ΤC-L με κατασκευή άκρου 4 ακίδων είναι σχεδιασμένοι για λειτουργία

• 18 W έως 36 W – με ηλεκτρομαγνητικό σταθεροποιητή έντασης και ξεχωριστό εκκινητή ή ηλεκτρονικό σταθεροποιητή έντασης.

• 40 W έως 80 W – με ηλεκτρονικο σταθεροποιητή έντασης.

Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου Dulux L XT της OSRAM.

Οι λαμπτήρες TC-L θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

---

-Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ΤC-L των 26W.

Οι λαμπτήρες φθορισμού ενός άκρου τύπου compact είναι κατάλληλοι για λυχνιολαβη δύο ή τεσσάρων ακίδων και αποτελούνται από δύο ή τέσσερεις σωλήνες φθορισμού κολλημένους μεταξύ τους.

Οι λαμπτήρες δύο ακίδων εντός ειδικής υποδοχής φέρουν κατάλληλο εκκινητή. Οι λαμπτήρες προβλέπονται χρώματος θερμού λευκού (40000 K, 96lm/W), όπως τo χρώμα 84 της Philips, ενδεικτικών τύπων αντιστοίχως PL - C, μέσης διάρκειας ζωής τουλάχιστον 7500 h.

Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου Dulux T/E PLUS της OSRAM, και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

##### -Λαμπτήρες αλογόνου των 50W, με λυχνιολαβές GU-10.

Οι λαμπτήρες αυτοί προβλέπονται προτύπων διαστάσεων και ισχύων κατά IEC, δύο άκρων για βάσεις τύπου R75, με εξωτερικό κυλινδρικό κορμό από ύαλο Quartz διαμέτρου 11 mm, μέσης διάρκειας ζωής 2000-3000 h. θερμοκρασίας χρώματος φωτός 29000Κ και τάσεως 230V.

Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου ΟSRAM HALOPAR 16, GU-10/GZ-10 της OSRAM και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

2.4.	Οι εσωτερικές συρματώσεις θα έχουν μόνωση ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (150°C).

2.5  Ολα τα ηλεκτρικά όργανα και ει δυνατόν οι λαμπτήρες θα είναι εύφημου οίκου, ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

##### -Συνδεσμολογία λαμπτήρων

Τα φωτιστικά σώματα φθορισμού θα συνδεθούν ως εξής :

α.	Οπου θα τοποθετηθούν σε σειρά φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες 1 x 36W ή 1 x 58W θα συνδεθούν σε διάταξη IND-CAP (INDUCTIVE-CAPACITIVE), ώστε να επιτυγχάνεται αντιστροβοσκοπική διάταξη υψηλού συνημίτονου. Η ένδειξη ΙΝD έχει ηλεκτρικό κύκλωμα επαγωγικό, ενω η ένδειξη CΑΡ έχει χωρητικό.

Ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται με την συνδεσμολογία αυτής θα είναι της τάξης του 0.95.

β.	Τα ίδια αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη διάταξη DU.Ο σε περίπτωση που τα φωτιστικά σώματα διαθέτουν λαμπτήρες 2 x 18W, 2 x 36W, 2 x 58W.

### Φωτιστικό σώμα τύπου downlight, με δύο λαμπτήρες φθορισμού PC-L των 26W έκαστος.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Η βάση και το στεφάνι είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Διαθέτει κάτοπτρο από καθαρό αλουμίνιο 99,9% ανοδιωμένο και αντιθαμβωτική οθόνη προστασίας από γυαλί αμμοβολής, υψηλής διαπερατότητας φωτισμού. Η αφαίρεση της επιτυγχάνεται με ένα δεύτερο στεφάνι με σύστημα open/close για εύκολη αλλαγή των λαμπτήρων. Αυτόματη κλέμμα τριών (3) πόλων και σύστημα συγκράτησης στην ψευδοροφή με δύο (2) ατσάλινα ελατήρια. Λειτουργία στα 230V/50Hz. Για τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο φωτιστικό σώμα χρησιμοποιείται τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR.

### Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού, ψευδοροφής, διαστάσεων 60x60cm, με δύο λαμπτήρες φθορισμού TC-L των 55W έκαστος.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας ή γυψοσανίδας. Η βάση η οποία είναι κατασκευασμένη από χυτό χάλυβα και το κάτοπτρο από αλουμίνιο, είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό μεταλλικό. Διαθέτει επίσης κάτοπτρο από καθαρό αλουμίνιο 99,9% ανοδιωμένο. Σύστημα συγκράτησης στην ψευδοροφή με τέσσερα (4) ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. Λειτουργία στα 230V/50Hz με ενσωματωμένη πλήρη ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR.

### Eνδοδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου με λαμπτήρες τύπου led.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής. Το εσωτερικό του μέρος έχει δυνατότητα περιστροφής 45ο κατά τον άξονα του. Η στεγανοποίηση του επιτυγχάνεται από τέσσερις (4) ανοξείδωτες βίδες allen, σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής και πυρίμαχο γυαλί προστασίας πάχους 5mm. Ο βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι ΙΡ 67. Η μέγιστη θερμοκρασία στην επιφάνεια του φωτιστικού σώματος είναι 65οC και η ανθεκτικότητα του σε φορτίο max 120kg. Η τοποθέτηση του γίνεται απ’ευθείας χωρίς την αναγκαία χρήση ειδικού κουτιού εγχώνευσης. Θα διαθέτει λαμπτήρες τύπου led και θα διαθέτει εσωτερικό μετασχηματιστής.

### Φωτιστικό σώμα τύπου spot, με ένα λαμπτήρα αλογόνου GU-10/50W.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Tο εσωτερικό μέρος έχει δυνατότητα περιστροφής στον άξονά του. Έχει σύστημα συγκράτησης στην ψευδοροφή με δύο (2) ατσάλινα ελατήρια. Λειτουργία στα 230V/50-60Hz. Για χρήση λαμπτήρα χαμηλής τάσης χρησιμοποιείται μετασχηματιστής 230V/12V.

### Φωτιστικό σώμα τύπου downlight, με δύο λαμπτήρες φθορισμού των 26W έκαστος, κατάλληλο για τοποθέτηση επί οροφής.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή. Είναι κατασκευασμένο από πρεσαριστό αλουμίνιο και διαθέτει κάτοπτρο από καθαρό αλουμίνιο 99,9% ανοδιωμένο. Λειτουργία στα 230V/50-60Hz. Για τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο φωτιστικό σώμα χρησιμοποιείται ενσωματωμένη τροφοδοτική διάταξη Control Gear.

## ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 88.0 ΚVA

### Σκοπός

Η τεχνική προδιαγραφή αφορά τις προδιαγραφές του προσφερόμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) με το βοηθητικό ηλεκτρικό κύκλωμα έτοιμο προς λειτουργία.

### Ισχύς

- Ισχύς συνεχούς λειτουργίας	:	88 KVA, συντ. φορτίου 0,8

- Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας	:	95 KVA, συντ. φορτίου 0,8

Η δυνατότητα υπερφόρτισης κατά 10% της ονομαστικής ισχύος συνεχούς λειτουργίας είναι διαθέσιμη για μια (1) ώρα ανα 12ωρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα διεθνή πρότυπα ISO 3046.

Περιβαλλοντολογικές συνθήκες απόδοσης ονομαστικής ισχύος, σύμφωνα με ISO 3046: 30oC θερμοκρασία, 60% σχετική υγρασία, 152 μ. υψόμετρο

### Γενικά χαρακτηριστικά

Το Η/Ζ αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που συνδέονται ομοαξονικά, μέσω εύκαμπτου μεταλλικού συνδέσμου και αποτελούν ενιαίο και δυναμικά ζυγοσταθμισμένο συγκρότημα. Το συγκρότημα κινητήρας-γεννήτρια εδράζει μέσω ελαστικών αντικραδασμικών βάσεων επί ισχυρού χαλύβδινου πλαισίου (βάση του Η/Ζ) στο οποίο είναι ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου για 8 ωρη λειτουργία. Το Η/Ζ συνοδεύεται από συσσωρευτές, η χωρητικότητα των οποίων επαρκεί για 10 προσπάθειες εκκινήσεως. Το Η/Ζ είναι πλήρως συρματωμένο, με τον πίνακα του τοποθετημένο επί μεταλλικής βάσης που εδράζει στη βάση του Η/Ζ. Στην ίδια μεταλλική βάση βρίσκεται τοποθετημένο μεταλλικό ερμάριο εντός του οποίου βρίσκεται καταλλήλου ισχύος αυτόματος διακόπτης προστασία της γεννήτριας (CIRCUIT BREAKER) από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα.

Το πεδίο ισχύος αυτομάτου μεταγωγής φορτίων ΔΕΗ-Η/Ζ ανήκει στην εργολαβία του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και δεν αποτελεί αντικείμενο της περιγραφής αυτής.

### Κινητήρας

Ο κινητήρας είναι εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος.  Τα χιτώνια των κυλίνδρων είναι εύκολα αντικαθιστούμενα (αφαιρετού τύπου) φυγοκεντρικώς χυτευμένα, θερμικώς σκληρωμένα και ανοπτημένα.

- Στροφές :  1500 rpm

- Κυβερνήτης :  Ηλεκτρονικός (WOODWARD)

- Αναπνοή κινητήρα : Με υπερπληρωτή (TURBOCHARGER)

Οι κινητήρες για Η/Ζ αναλαμβάνουν το ονομαστικό τους φορτίο σε δύο βηματικές φορτίσεις. Η ικανότητα ανάληψης φορτίου από τον προσφερόμενο κινητήρα σε μία βηματική φόρτιση (load acceptance) είναι 90%.  Έτσι ο κινητήρας αναλαμβάνει το 90% του ονομαστικού του φορτίου σε χρόνο 10sec από την εντολή εκκινήσεως και το υπόλοιπο 10% αναλαμβάνεται εντός των επόμενων 15sec.

### Σύστημα αέρος καύσεως

Ο πετρελαιοκινητήρας διαθέτει φίλτρο αέρος ξηρού τύπου εφοδιασμένο με δείκτη στραγγαλισμού (για την περίπτωση φραγής του φίλτρου) που χρησιμεύει για την έγκαιρη αντικατάσταση του για την προστασία του κινητήρα κατά την λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος.

Προστασίες κινητήρος:	χαμηλή πίεση ελαίου - ΚΡΑΤΗΣΗ Η/Ζ

υψηλή θερμοκρασία νερού ψύξης - ΚΡΑΤΗΣΗ Η/Ζ

υπερτάχυνση - ΚΡΑΤΗΣΗ Η/Ζ

### Σύστημα ψύξεως

Η ψύξη του κινητήρα γίνεται με κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο από αντλία νερού που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα. Θα υπάρχει σύστημα προθέρμανσης για την εκκίνηση του Η/Ζ. Το ψυγείο είναι σχεδιασμένο για λειτουργία σε τροπικά κλίματα και ψύχεται από τον ανεμιστήρα που ωθεί τον αέρα με φόρα από τον κινητήρα προς το ψυγείο.  Όλα τα κινητά μέρη (ιμάντες, τροχαλίες) είναι πλήρως προστατευμένα με κατάλληλους μεταλλικούς προφυλακτήρες.

### Σύστημα λίπανσης

Η αντλία λαδιού είναι γραναζωτή και στέλνει το λάδι υπό πίεση στα κύρια έδρανα, πείρο στροφάλου, πιστόνια, βαλβίδες κλπ.  Το φίλτρο λαδιού είναι συνεχούς φιλτραρίσματος, υπάρχει δε κατάλληλος ψύκτης λαδιού ψυχόμενος από το νερό του κινητήρα.

### Σύστημα τροφοδοσιας πετρελαίου

Ο πετρελαιοκινητήρας είναι εξοπλισμένος με ανυψωτική αντλία (lift pump) πετρελαίου και με αντλία εγχύσεως πετρελαίου (injection pump).

Τα φίλτρα πετρελαίου είναι εύκολα αντικαθιστούμενα.

Το Η/Ζ συνοδεύεται από δεξαμενή ενσωματωμένη στην ενιαία βάση εδράσεώς του, ικανή για 8ωρη λειτουργία υπό πλήρες φορτίο.

### Σύστημα εκκινήσεως / εναλλακτήρας

Ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικό εκκινητή 24V.  Ενεργοποιείται αυτόματα μετά από διακοπή του δικτύου ΔΕΗ, όταν το Η/Ζ διαθέτει πίνακα αυτομάτου λειτουργίας ή χειροκίνητα μέσω διακόπτου-κλειδί όταν έχει επιλεγεί από τον πίνακα χειροκίνητη λειτουργία. Ο οδοντωτός τροχός του εκκινητή αποσυμπλέκεται αυτόματα μετά την εκκίνηση της μηχανής.  Ο κινητήρας είναι επίσης εξοπλισμένος με εναλλακτήρα 24V που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα και φορτίζει, κατά την λειτουργία του, τους συσσωρευτές του Η/Ζ.

### Σύστημα απαγωγής καυσαερίων

Περιλαμβάνει αποσιωπητήρα βαρέως τύπου κατάλληλου για τοποθέτηση σε αστικό περιβάλλον καθώς και αντίστοιχο ανοξείδωτο, πτυχωτό διαστολικό για την σύνδεση του με την πολλαπλή εξαγωγής καυσαερίων.

### Γεννήτρια

Η γεννήτρια με ισχύ (συνεχούς λειτουργίας) 380 kVA είναι τετραπολική, σύγχρονη, αυτορυθμιζόμενη και αυτοδιεγειρόμενη.  Η ζεύξη με τον κινητήρα γίνεται μέσω σύστηματος εύκαμπτων μεταλλικών δίσκων (FLEXIBLE DISC COUPLING).  Ο ρότορας της γεννήτριας είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος και ελεύθερος από δονήσεις.  Περιστρέφεται μέσω του εμπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόμενου τριβέως μεγάλης διάρκειας ζωής, κλειστού τύπου, που βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της γεννήτριας (SINGLE BEARING TYPE).  Η μόνωση των τυλιγμάτων του στάτη και του ρότορα ανταποκρίνονται στην κλάση μονώσεως Η και ο βαθμός προστασίας του κελύφους της γεννήτριας είναι ΙΡ22.  Η συνδεσμολογία των τυλιγμάτων είναι κατ’αστέρα με τον ουδέτερο απ’ευθείας γειωμένο.

Η γεννήτρια είναι αυτοδιεγειρόμενου τύπου, χωρίς ψήκτρες.  Η διέγερση επιτυγχάνεται μέσω ανορθωτικής γέφυρας που περιλαμβάνει 6 διόδους και διάταξη προστασίας, μέσω VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της γεννήτριας αυτορρυθμίζεται μέσω ηλεκτρονικού αυτομάτου ρυθμιστού τάσης (AVR).  Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταμένης υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία.  Η διάταξη προστασίας αποδιεγείρει την γεννήτρια μέσα από ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5sec.

Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης επιτυγχάνει σταθεροποίηση της τάσης εντός των ορίων 0,5% της ονομαστικής τάσης σε λειτουργία εν κενώ μέχρι πλήρες φορτίο με συντελεστή ισχύος 0,8 έως 1. Η συνολική παραμόρφωση της κυματομορφής της τάσεως, με ανοικτό κύκλωμα, μεταξύ φάσεων ή φάσεων και ουδετέρου δεν υπερβαίνει το 2%.

Η γεννήτρια διαθέτει διάταξη αντιπαρασιτικής προστασίας που ανταποκρίνεται στα πρότυπα BS 800 & VDE κλάση G & N.

Η σχεδίαση της γεννήτριας είναι τέτοια που τα ηλεκτρικά της χαρακτηριστικά να συμφωνούν με τα πρότυπα BS 5000 Part 99, IEC 34-1, VDE 530, UTE 51111 & NEMA MG 122.

### Πίνακας χειροκινητου και αυτοματου λειτουργίας

Ο πίνακας αποτελείται από βαμμένο μεταλλικό ερμάριο, κλειστού τύπου, επισκέψιμο από εμπρός, είναι εγκατεστημένος επί του Η/Ζ και φέρει τα παρακάτω όργανα και διατάξεις για την επιτήρηση της λειτουργίας του Η/Ζ.

- Αμπερόμετρο Ε.Ρ. και επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων

- Βολτόμετρο Ε.Ρ. και επιλογικό διακόπτη επτά θέσεων

- Συχνόμετρο

- Μετρητή ωρών λειτουργίας

- Θερμόμετρο νερού ψύξεως κινητήρα

- Μανόμετρο λαδιού λίπανσης κινητήρα

- Βολτόμετρο Σ.Ρ. για την τάση συσσωρευτών.

- Ενδεικτική λυχνία για την σήμανση κινδύνου σε περίπτωση υπερθερμάνσεως νερού ψύξης.

- Ενδεικτική λυχνία για την σήμανση κινδύνου σε περίπτωση χαμηλής πίεσης λαδιού λιπάνσεως.

- Ενδεικτική λυχνία διαθεσιμότητας τάσεως δικτύου.

- Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας καταναλωτών από το δίκτυο

- Ενδεικτική λυχνία διαθεσιμότητας τάσεως από το Η/Ζ

- Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας καταναλωτών από το Η/Ζ.

- Ενδεικτική λυχνία αποτυχίας εκκινήσεως του Η/Ζ

- Μπουτόν δοκιμής καλής λειτουργίας λυχνιών του πίνακα

- Αυτοσυγκρατούμενο διακόπτη, ΣΤΑΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ, για την κράτηση του κινητήρα σε περίπτωση κινδύνου

- Διακόπτης Ι,  πρωτεύον διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας του πίνακα. Διαθέτει τις θέσεις:

- Χειροκίνητη Λειτουργία (RUN)

- Εκτός (STOP)

- Αυτόματη λειτουργία (AUTO)

- Διακόπτης ΙΙ, δευτερεύων διακόπτης επιλογής λειτουργίας του Η/Ζ, εφόσον ο πρωτεύον διακόπτης Ι βρίσκεται στην θέση  Αυτόματη λειτουργία (AUTO).  Διαθέτει τις παρακάτω θέσεις:

- ΔΟΚΙΜΗ 1 (TEST 1)

- (δοκιμαστική λειτουργία του Η/Ζ, χωρις μεταγωγή φορτίων)

- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (AUTO)

- ΔΟΚΙΜΗ 2 (TEST 2) (δοκιμαστική λειτουργία του Η/Ζ, με μεταγωγή φορτίων)

Πέρα των ανωτέρω οργάνων και διακοπτών, ο πίνακας χειροκίνητου και αυτομάτου λειτουργίας του Η/Ζ διαθέτει αυτόματο φορτιστή συσσωρευτών του Η/Ζ μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η συντηρητική φόρτισή τους από την τάση του δικτύου για το χρονικό διάστημα που το Η/Ζ δεν λειτουργεί. Διαθέτει επίσης όλα τα απαραίτητα χρονικά, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες και ηλεκτρικά κυκλώματα που εξασφαλίζουν την ομαλή, ασφαλή και ανεπίβλεπτη λειτουργία του Η/Ζ.

Ο αυτοματισμός του πίνακα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

α.	Χειροκίνητη λειτουργία

(ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ι στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Με την τοποθέτηση του ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ι στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ παρακάμπτεται το κύκλωμα επιτήρησης της τάσεως δικτύου και ανεξάρτητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η τάση δικτύου, δίδεται εντολή εκκίνησης του Η/Ζ.  Αμέσως μόλις υπάρξει τάση στην έξοδο της γεννήτριας ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία μεταγωγής στο πεδίο ισχύος και τα φορτία μετάγονται σε τροφοδοσία από το Η/Ζ. Το Η/Ζ εξακολουθεί και τροφοδοτεί τα φορτία, ανεξαρτήτως της παρουσίας του δικτύου το οποίο έχει απομονωθεί με το άνοιγμα του αυτομάτου διακόπτου πλευράς ΔΕΗ στο πεδίο ισχύος. Τα φορτία επαναμετάγονται στο δίκτυο (εφ’όσον είναι διαθέσιμο) με την επαναφορά του ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ι στην θέση ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και το Η/Ζ οδηγείται σε κράτηση μετά την παρέλευση του προκαθορισμένου χρόνου ψύξης του κινητήρα κατά την διάρκεια του οποίου το Η/Ζ λειτουργεί εν κενώ.

Κατά την λειτουργία του Η/Ζ είναι ενεργοποιημένα τα κυκλώματα προστασίας του κινητήρα από υπερθέρμανση νερού κινητήρα και χαμηλή πίεση λαδιού λιπάνσεως, τα οποία και οδηγούν τον κινητήρα σε κράτηση εφ’όσον ανιχνευθούν συνθήκες κινδύνου.

β.	Αυτόματη λειτουργία

(ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ι και ΙΙ στη θέση ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ, με την λήψη του σχετικού ηλεκτρικού σήματος από τον επιτηρητή τάσεως δικτύου, που βρίσκεται στο πεδίο μεταγωγής (πεδίο ισχύος) και ο οποίος ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας (τάση εκτός ορίων) μιας ή περισσοτέρων  φάσεων του δικτύου. Ο πίνακας παρέχει την δυνατότητα  χρονοκαθυστέρησης της εκκίνησης του Η/Ζ, από την λήψη του  	σχετικού σήματος από τον επιτηρητή, για ρυθμιζόμενο χρονικό  	διάστημα από 1-25sec (χρονοκύκλωμα 2ΜΤ).

Η αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ πραγματοποιείται με την βοήθεια  κατάλληλης διάταξης που δίνει τρεις συνεχόμενες προσπάθειες 	εκκινήσεως με χρόνο ενεργοποίησης του εκκινητού για 5sec και ενδιάμεση παύση για 5sec. Μέσω ρυθμίσεως ολικού χρόνου προσπαθειών προσπαθειών (χρονοκύκλωμα DT) υπάρχει η 	δυνατότητα αύξησης του αριθμού των συνεχόμενων προσπαθειών εκκινήσεως σε δέκα.  Σε περίπτωση που το Η/Ζ αποτύχει τελικά να 	εκκινήσει δίνεται οπτική σήμανση βλάβης.  Για την επανάληψη των προσπαθειών εκκινήσεως απαιτείται απομανδάλωση της βλάβης 	μέσω του κομβίου ΔΟΚΙΜΗ ΛΥΧΝΙΩΝ/ΑΠΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ.

Αυτόματη μεταγωγή των φορτίων από το δίκτυο στο Η/Ζ, μετά την εκκίνηση του Η/Ζ, με δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης της ζεύξης του αυτομάτου διακόπτου στην πλευρά Η/Ζ για ρυθμιζόμενο χρονικό  διάστημα 1-30sec (χρονοκύκλωμα ΑΤ).

Χρονοκαθυστέρηση στην εμφάνιση βλαβών κράτησης του Η/Ζ για ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα 1-70sec (χρονοκύκλωμα F.P.T.).

Αυτόματη μεταγωγή φορτίων στην κανονική θέση τροφοδοσίας όταν αποκατασταθεί η τάση του δικτύου.  Υπάρχει η δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης της μεταγωγής για ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα 2,5-28min (χρονοκύκλωμα 1ΜΤ).  Μετά την μεταγωγή των φορτίων στο δίκτυο το Η/Ζ εξακολουθεί να λειτουργεί για χρονικό διάστημα ρυθμιζόμενο 	εντός των ορίων 0-5min (χρονοκύκλωμα ROT) για την ομαλή ψύξη του κινητήρα.

Κατά την λειτουργία του Η/Ζ είναι ενεργοποιημένα τα κυκλώματα προστασίας του κινητήρα από υπερθέρμανση νερού κινητήρα και 	χαμηλή πίεση λαδιού λιπάνσεως, τα οποία και οδηγούν τον κινητήρα σε κράτηση εφόσον ανιχνευθούν συνθήκες κινδύνου.

Όλες οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτομάτου λειτουργίας με τα εξαρτήματα του πεδίου ισχύος (δηλ. επιτηρητής τάσεως δικτύου και αυτόματους διακόπτες ισχύος) γίνονται στην κλεμμοσειρά εξόδου του πίνακα αυτομάτου λειτουργίας.

Όλες οι καλωδιώσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων είναι κατάλληλα σημασμένες ώστε να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων του πεδίου ισχύος.  Στην ίδια κλεμοσειρά του πίνακος αυτομάτου λειτουργίας γίνεται η σύνδεση των καλωδίων φάση δικτύου/ουδέτερος για την τροφοδοσία του φορτιστού συντηρητικής φορτίσεως συσσωρευτών.

Όλες οι συνδέσεις του τμήματος ισχύος (προς τον αυτόματο διακόπτη πλευράς Η/Ζ στο πεδίο ισχύος) γίνονται στα άκρα του αυτόματου διακόπτου προστασίας της γεννήτριας (CIRCUIT BREAKER), ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί του Η/Ζ και είναι συνδεδεμένος με τα άκρα εξόδου της γεννήτριας.

Η αλληλοσύνδεση των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτομάτου λειτουργίας καθώς και του τμήματος ισχύος είναι έργο εκείνου που αναλαμβάνει την εγκατάσταση του Η/Ζ και γίνεται σύμφωνα με τα ηλεκτρολογικά σχέδια αλληλοσυνδέσεως που συνοδεύουν το Η/Ζ.

## ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ cosφ

Για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος (συνφ) της ηλεκτρικής εγκατάστασης, θα προβλεφθεί αυτόματη συστοιχία πυκνωτών, εγκατεστημένη πλησίον του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και συνδεδεμένη με τους κυρίους ζυγούς. Το σύστημα θα αποτελείται από :

(α)	Μία βαθμίδα πυκνωτών προοριζόμενη για την αντιστάθμιση του ρεύματος μαγνήτισης για κάθε μετασχηματιστή ισχύος. Οι βαθμίδες αυτές θα μπαίνουν σε λειτουργία ή θα βγαίνουν μαζί με τον κάθε Μ/Σ και δεν θα ελέγχεται παραπέρα από το αυτόματο σύστημα. Η βαθμίδα θα συνδέεται στους ζυγούς μέσω ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου.

(β)	Επαρκείς βαθμίδες πυκνωτών αντιστάθμισης του εκάστοτε φορτίου. Οι βαθμίδες θα συνδέονται στους ζυγούς μέσω μαχαιρωτών ασφαλειών υψηλής ικανότητας διακοπής (ΝΗ, ΗRC) και τηλεχειριζόμενων διακοπτών αέρα. Οι βαθμίδες θα μπαίνουν σε λειτουργία αυτόματα με τις εντολές του οργάνου ρύθμισης του συνφ.

(γ)	Ένα όργανο ρύθμισης της αέργου ισχύος (συνφ) με κυκλικό πρόγραμμα εναλλαγής των βαθμίδων πυκνωτών. Το όργανο θα δέχεται ως είσοδο τις τάσεις 2 ζυγών (L2, L3) και σήμα από ένα Μ/Σ έντασης (L1) ή από συνδυασμό δύο Μ/Σ έντασης και ενός αθροιστικού Μ/Σ έντασης (L1), εάν οι κύριοι ζυγοί Χ.Τ. τροφοδοτούνται από δύο αφίξεις.

Για την επίτευξη των βαθμίδων της παραπάνω παραγράφου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός πυκνωτών. Κάθε πυκνωτής θα είναι τριφασικός σε συνδεσμολογία τριγώνου, με τρεις ακροδέκτες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

α)	Πυκνωτές

- Τύπος		:	Τριφασικοί, ξηρού διηλεκτρικού, με αντιστάσεις εκφόρτισης	Τάση λειτουργίας		:	220-1.000 V

- Ονομαστική συχνότητα		:	50 Hz

- Θερμοκρασία λειτουργίας		:	-25  +55 C

- Προστασία		:	ΙΡ42

- Απώλειες		:	 0,5W/KVAR (380 V)

- Ανοχή χωρητικότητας		:	-5%  +10%

- Πιστοποίηση		:	IEC 831-192, VDE 0560-4

β)	Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες

- Τύπος					:	Τριπολικοί, αέρος, ζεύξης

- πυκνωτών

- Τάση λειτουργίας				:	400 V/50 Hz

- Ονομαστικό ρεύμα πυκνωτών		:	ΙΝ

- Ονομαστικό ρεύμα διακόπτη (θερμικό):	1,43 ΙΝ

- Αντοχή επαφών σε στιγμιαίο ρεύμα

- ζεύξης (κορυφή)				:	100 ΙΝ

- Τάση πηνίου				:	220 V/50 Hz

γ)	Ρυθμιστής συνφ

- Τύπος					:	Ψηφιακός με μικροϋπολογιστή

- & ένδειξη τιμής συνφ και ενεργοποιημένων βαθμίδων

- Τάση λειτουργίας				:	220 V 10% / 50 Hz

- Είσοδος Μ/Σ έντασης			:	X/5A, CLASS 1

- Θερμοκρασία λειτουργίας		:	-10C  +70C

- Ιδιοκατανάλωση				:	15 VA

- Προστασία				:	ΙΡ20

- Αριθμός βαθμίδων			:	7, προγραμματιζόμενος

- Χρόνος βημάτων πυκνωτών		:	199 sec, ρυθμιζόμενος

- Προγράμματα				:	Κυκλικά, επιλεγόμενα

        - 1:1:1…:1 (7 ίσα βήματα)

        - 1:2:2…:2 (13 ίσα βήματα)

        - 1:2:4…:4 (23 ίσα βήματα)

        - 1:2:4:8…:8 (39 ίσα βήματα)

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΔΕΗ-Η/Ζ.

Αποτελείται από:

- Δύο τετραπολικούς αυτόματους διακόπτες ίδιας ισχύος και οι δύο κατά κλάση AC1, με τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το δίκτυο της ΔΕΗ και της γεννήτριας (ΔΕΗ - Η/Ζ). Οι αυτόματοι διαθέτουν ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία και θα θα είναι εφοδιασμένοι με κινητήρες τηλεχειρισμού τάσης 220V.

- Σύστημα ηλεκτρικής και μηχανικής μανδάλωσης των δύο αυτομάτων του συστηματος μεταγωγής για τον αποκλεισμό της ταυτόχρονης ρευματοδότησης των εγκαταστάσεων από το δίκτυο της ΔΕΗ και της γεννήτριας.

- Ενδεικτικές λυχνίες παροχής ρεύματος από ΔΕΗ ή από Η/Ζ.

- Ηλεκτρονική διάταξη για την τριφασική επιτήρηση της τάσης των ζυγών του Γ.Π.Χ.Τ. και μεταγωγικό διακόπτη παράκαμψης των σημάτων του επιτηρητή.

Ο επιτηρητής θα παρέχει τα σήματα ελέγχου των αυτομάτων μεταγωγής ΔΕΗ - Η/Ζ και σήμα εκκίνησης του κινητήρα του Η/Ζ.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

## ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ  30x3,5 mm

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

Η ταινία θα είναι 30Χ3,5 mm κατά DIN 48.801 από χάλυβα ανοξείδωτο κατά DIN 17.440 κατάλληλη για χρήση σε διαβρωτικά εδάφη και όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή . Η ταινία μπορεί να συνδέεται  τόσο με γαλβανισμένα όσο και με χάλκινα εξαρτήματα.

## ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ Η ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 48845 και ΕΝ 50.164.1 Θα είναι κατάλληλος για συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός εδάφους, κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαστάσεων 60Χ60Χ4 mm για σύσφιξη χαλύβδινων λαμών 30 mm. Η σύσφιξη θα επιτυγχάνεται με τέσσερις εξάγωνες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες Μ8Χ25 mm κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά DIN 934, του ιδίου υλικού. Ο σφικτήρας θα φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm του ιδίου υλικού.

## ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

Το στήριγμα θα είναι κατάλληλο για την κατακόρυφη τοποθέτηση ταινίας ή κυκλικού αγωγού σε θεμελιακή ή περιμετρική γείωση, κατά DIN 48833Α. Το στήριγμα θα είναι από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο πάχους 3 mm, μήκους 250 mm, και βάθους εμπήξεως 150 mm και θα μπορεί να στηρίξει ταινία πλάτους 30 ή 40 mm και αγωγό Φ 8/10 χαλύβδινο ή χάλκινο. Τα στηρίγματα θα τοποθετούνται ανά 2 m περίπου, ώστε να διατηρούν το κατακόρυφο της ταινίας αφ'ενός, αφ'ετέρου προ της επίχωσης ή σκυροδέτησης [περίπτωση θεμελιακής γειώσεως] να αφήνουν διάκενο από την βάση του χαντακιού τουλάχιστον 50 mm ώστε να εναποτεθεί κάτω από την ταινία χώμα, κατά την επίχωση, και σκυρόδεμα σε περίπτωση σκυροδέτησης, ώστε ο αγωγός γειώσεως να περιβάλλεται με καλής ποιότητας υλικό. Η στήριξη του αγωγού ή της ταινίας θα επιτυγχάνεται με ελατηριωτή σύσφιξη του στηρίγματος, το οποίο προηγουμένως θα έχει πακτωθεί στο έδαφος.

Το πάχος του γαλβανίσματος θα είναι θα είναι κατ ελάχιστον 70μm.

## ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 20χ3 mm θερμά επιψευδαργυρωμένο, ταινίας μεγίστων διαστάσεων 30 χ 3,5 mm από χάλυβα για στήριξη σε οριζόντια μη στεγανοποιημένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου η σκυροδέματος κατά DIN48804 Α2 και 48805Ε, εφοδιασμένο με ροδέλλα αποστάσεως. Το στήριγμα είναι διμερές και η σύσφιξη της ταινίας επιτυγχάνεται με δύο χαλύβδινες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες  ή ανοξείδωτες με τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 χ16, κατά DIN 84. Η στερέωση πραγματοποιείται με Upat Φ8 και ξυλόβιδα θερμά επιψευδαργυρωμένη. Όπου η εγκατάσταση πραγματοποιείται σε οριζόντια επιφάνεια εξωτερικού χώρου, η χρήση ροδέλλας στεγανοποιήσεως από ΝΕΟΡΡΕΝ .

## ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Κατάλληλο για την στήριξη περιμετρικού δακτυλίου ταινίας γειώσεως πάχους μέχρι 10 mm. Η σύσφιξη της λάμας γίνεται με κοχλία DIN 933 Μ8Χ25 Inox ν2Α, μέσω ελάσματος Ιnox σχήματος "Π", προσφέροντας έτσι πολύ καλή συγκράτηση της ταινίας. Η στήριξη στην τοιχοποιία γίνεται με upat  και στριφώνι.

## ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ Cu ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Ισοδυναμικός ζυγός βαρέως τύπου με βάσεις – μονωτήρες και αναμονές συνδέσεων με κοχλίες Μ10Χ25 . Η στήριξη του ζυγού γίνεται με δύο μονωτήρες . Αν οι αναμονές είναι περισσότερες από 18 θα χρησιμοποιηθούν τρεις μονωτήρες. Το έλασμα του χαλκού θα είναι πλάτους 40 mm και πάχους 3 mm. Το μήκος θα είναι ανάλογο του αριθμού των αναμονών και συγκεκριμένα:

| Αναμονές Σύνδεσης | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος (mm) | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 520 | 550 | 640 | 700 |

## ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ INOX  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Ισοδυναμικός ζυγός βαρέως τύπου με βάσεις – μονωτήρες και αναμονές συνδέσεων με κοχλίες Μ10Χ25 . Η στήριξη του ζυγού γίνεται με δύο μονωτήρες . Αν οι αναμονές είναι περισσότερες από 18 θα χρησιμοποιηθούν τρεις μονωτήρες. Το έλασμα  θα είναι πλάτους 40 mm και πάχους 5 mm. Το μήκος θα είναι ανάλογο του αριθμού των αναμονών και συγκεκριμένα:

| Αναμονές Σύνδεσης | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος (mm) | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 520 | 550 | 640 | 700 |

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Απαγωγός υπερτάσεων class B

Γενικά

Απαγωγός Κεραυνικών Ρευμάτων, Βασικής Στάθμης Προστασίας, class Β κατά DIN VDE 0675 teil 6(11-89), teil6/A1 (03-96) και teil 6/2(10-96), για εγκατάσταση στα όρια της Κεραυνικής Ζώνης Προστασίας, LPZ Oα-1, στην είσοδο τριφασικής παροχής από το ηλεκτρικό δίκτυο διανομής ή τον κεντρικό πίνακα διανομής, σε κατασκευές με εξωτερική Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), που βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα κεραυνοπτώσεων καλύπτοντας παράλληλα τις μέγιστες τιμές του αναμενόμενου κεραυνικού ρεύματος που ενδεχομένως διοχετευτεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση, όπως αυτό προκύπτει από την εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1412 και Διεθνή ΙΕC 61312-1. Ο Απαγωγός Κεραυνικών Ρευμάτων, θα είναι κατάλληλος να απορροφά κεραυνικά ρεύματα μεγάλης ενέργειας μέσω των σφραγισμένων διακένων σε θερμοάντεχο περίβλημα, αποτρέποντας την ανάπτυξη ηλεκτρικού τόξου στον χώρο του πίνακα.

Η παρεχόμενη στάθμη προστασίας του απαγωγού στην ηλεκτρική εγκατάσταση και στις συνδεδεμένες σε αυτό ηλεκτρικές συσκευές ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατηγορίας ηλεκτρικής μόνωσης κατηγορίας IV, όπως κατατάσσονται στα ΙΕC 60364-4-443, Τable 44Β.

Ο Απαγωγός Κεραυνικών Ρευμάτων θα είναι κατάλληλος για ισοδυναμική σύνδεση του ουδετέρου, Ν με την γείωση προστασίας, ΡΕ, σε ηλεκτρική εγκατάσταση δικτύου ισχύος 230/400V, 50ΗΖ, τύπου ΤΤ ή ΤΝC εάν υπάρχει απαίτηση απομόνωσης του Ν και Pε ή την γαλβανική απομόνωση γειώσεων. Ο απαγωγός κεραυνικών ρευμάτων θα έχει περάσει επιτυχώς τις εργαστηριακές δοκιμές class 1, που προβλέπονται στα ΙΕC 61643-1 και ΙΕC 61312-1, για κεραυνικό ρεύμα 100κΑ, κυματομορφής 10/350μs. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του απαγωγού είναι:

Ικανότητα διελεύσεως κεραυνικού ρεύματος 1 πόλου, 100κΑ, 10/350μ3

Χαμηλή τιμή τάσης διάσπασης επιτυγχάνοντας την μικρότερη καταπόνηση της εγκατάστασης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας (50ΗΖ), Uc | 275V |
| --- | --- |
| Ικανότητα σε κεραυνικό ρεύμα (10/350μs), 1 πόλος ,Imp | 100κΑ |
| Στάθμη προστασίας (1,2/50ρ3),Uρ | <4κν |
| Χρόνος απόκρισης, tA | <100ηs |
| Ικανότητα διέλευσης ακόλουθου ρεύματος κατά την έναυση σε τάση Uc | 200Α RMS |
| Ικανότητα σε διέλευση ρεύματος βραχυκυκλώματος, 50ΗΖ | 25κΑ |
| θερμοκρασία λειτουργίας, θ | -40°C έως +80°C |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 3.000 m |
| Υποδοχή ακροδεκτών (πολύκλωνος - μονόκλωνος αγωγός) | 25 – 35mm2 |

Υλικό κατασκευής περιβλήματος αυτοσβενήμενο θερμοπλαστικό

Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ 20

Στήριξη σε ράγα DIN-3 (Τs-35/ΕΝ50022)

Πρότυπα δοκιμών ΙΕC 61643-1, UL 1449

Ισοδύναμοι τύποι: ΕΛΕΜΚΟ 6808100

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων κλάσεως C

Γενικά

Ο Απαγωγός Κρουστικών Ρευμάτων και Υπερτάσεων, class c θα έχει την ικανότητα να απορροφήσει ένα σημαντικό κρουστικό ρεύμα που δεν έχει απορροφηθεί από τον προπορευόμενο Απαγωγό Κεραυνικού Ρεύματος βασικής προστασίας class Β, παράλληλα δε "ψαλιδίζει" τις επαγώμενες κρουστικές υπερτάσεις οφειλόμενες σε κεραυνικά φαινόμενα που καταπονεί το ηλεκτρικό δίκτυο και τις συνδεμένες σε αυτό συσκευές.

Επίσης θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε πίνακες μονοφασικών και τριφασικών παροχών που βρίσκονται στα όρια της Κεραυνικής Ζώνης Προστασίας, LΡΖ ΟB-1 και άνω, χρησιμοποιώντας δύο ή τέσσερις Απαγωγούς αντίστοιχα που συνδέονται παράλληλα σε ηλεκτρικά δίκτυα 230/ 400V, 50ΗΖ.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο Απαγωγός που προηγείται είναι τύπου Συνδυασμένης Στάθμης Προστασίας, class S+C,, ο απαγωγός class C θα μπορεί να παραληφθεί.

Η στάθμη προστασίας, Up, που παρέχει σε δίκτυα και συσκευές καλύπτει μέχρι την αυστηρή απαίτηση, κατηγορία Ι, (ηλεκτρονικές συσκευές), όπως κατατάσσονται στα ΙΕC 60364-4-443, Τable 44Β. Για μία αποτελεσματική προστασία της ή των συσκευών που επιθυμείται η προστασία τους, η εγκατάσταση του Απαγωγού πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς αυτές ώστε το μήκος καλωδίου που παρεμβάλλεται μεταξύ Απαγωγού και συσκευών να είναι μήκους μικρότερου από 10m ενώ για μήκη μεγαλύτερα από 10 m η προσφερόμενη προστασία θα πρέπει να λαμβάνεται κατηγορία III.

Ο Απαγωγός έχει περάσει επιτυχώς τις εργαστηριακές δοκιμές class  II, που προβλέπονται στα ΙΕC 61643-1 για κρουστικό ρεύμα κυματομορφής 8/20μs.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του απαγωγού πρέπει να είναι:

Συνδέονται σε μονοφασικά και τριφασικά δίκτυα ΤΝC-S, 1 ή 4 πόλοι αντίστοιχα.

Χαμηλή τιμή Uρ επιτυγχάνοντας την μικρότερη καταπόνηση δικτύων, συσκευών

Ικανότητα διελεύσεως (1 πόλου), κρουστικού ρεύματος, 40κΑ, 8/20μs

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας, AC/DC, Uc | -275/-350ν |
| --- | --- |
| Ικανότητα σε κρουστικό ρεύμα (8/20μs), L-N/ΡΕ , class II" test, 1 πόλος, Imax | 40κΑ |
| Ονομαστικό κρουστικό ρεύμα (8/20μs), L-N/ΡΕ , class II" test, 1 πόλος, In | 15κΑ |
| Στάθμη προστασίας σε !n, Uρ | <1,5κν |
| Παραμένουσα τάση σε 5κΑ (8/20μs), Urms | <0,95κν |
| Χρόνος απόκρισης, tA | <25η5 |
| Ικανότητα σε διέλευση ρεύματος βραχυκυκλώματος, 50ΗΖ | 25κΑ |
| Απαιτούμενη προστασία τηκτής ασφάλειας αν η γενική ασφάλεια του πίνακα είναι >100Α | 100ΑgL/gG |
| θερμοκρασία λειτουργίας, θ | -40°C έως +800 C |
| Μέγιστο ύφος λειτουργίας | 3.000m |
| Υποδοχή ακροδεκτών (πολύκλωνος - μονόκλωνος αγωγός) | 25-35 mm2 |

Εφοδιασμός με οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας

Υλικό κατασκευής περιβλήματος αυτοσβενήμενο θερμοπλαστικό

Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ 20

Στήριξη σε ράγα DIN-3 (ΤS-35/ΕΝ50022)

Πρότυπα δοκιμών ΙΕC 61643-1, UL 1449

Με βοηθητικές επαφές τηλεένδειξης

Με αποσπώμενο βαρίστορ.

Ισοδύναμοι τύποι : ΕΛΕΜΚΟ 6808030, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2040/40

Απαγωγός τηλεφωνικών γραμμών

Απαγωγός κατά ΙΤU (International Telecommunication Union) IX Κ17, BS. 1992 /1999, ΙΕΕΕ C62.41. Κατηγορία θέσης κατά ΙΕΕΕ C 62,41 (Location Category): C - Ηιgh. Επιτυγχάνει πολύ χαμηλή παραμένουσα τάση, αντίσταση εισόδου Rin, ανά αγωγό: 4,4 Ω και εύρος ζώνης (50 Ω) >50 μηζ. Διαθέτει στιβαρό περίβλημα από ΑΒ8. Κουμπώνει σε ρεγκλέτα τύπου LSA-plus. Διατίθεται είτε ως μονός απαγωγός, για την προστασία μιας δισύρματης γραμμής, είτε ως πολλαπλός  για την προστασία πολλών δισύρματων  γραμμών . Συνδέεται σε σειρά. Το εύρος των θερμοκρασιών λειτουργίας είναι-40°C ... 70°C.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (CHANNEL PERFORMANCE)

### Εγγυημένη απόδοση Channel ως προς Category 6A / ISO Class EA – 10G UTP

- Το Δομημένο Καλωδιακό Σύστημα Category 6A/Class EA, συμπεριλαμβανομένων και των patch cords στα δύο άκρα (channel solution) πρέπει να είναι αθωράκιστο (UTP) και εγγυημένα να υποστηρίζει την εφαρμογή Ethernet 10GBASE-T στα 100 μέτρα.

- Το καλωδιακό σύστημα θα πρέπει να επιδεικνύει ανώτερη απόδοση Alien NEXT και FEXT, βέλτιστη απόδοση Insertion Loss και εγγυημένη απόδοση του διαύλου (channel performance) μέχρι τα 500 MHz. H απόδοση ως προς Alien NEXT και FEXT θα πρέπει να είναι εγγυημένη για κάθε κανάλι (channel) με έως και 4 εγκατεστημένους συνδετήρες και μέχρι 100 μέτρων μήκους.

- Η απόδοση του διαύλου (περιλαμβανομένης και της απόδοσης Alien NEXT και FEXT) πρέπει να είναι εγγυημένη για το χειρότερο σενάριο του συνδυασμού «6- γύρω-από-1») όπου όλα τα καλώδια είναι σε δέσμη 90 μέτρων μήκους.

- Η τιμή channel PSANEXT πρέπει να συμφωνεί με τα όρια που θέτει το ISO Class EA από 1 έως 500 MHz.

- Η τιμή channel PSAACR-F πρέπει να συμφωνεί με τα όρια που θέτει το ISO Class EA από 1 έως 500 MHz.

- Το περιθώριο της μέτρησης channel Insertion Loss πρέπει εγγυημένα να είναι 5% πάνω από το όριο που προτείνει το πρότυπο Category 6/Class E από 1 έως 250 MHz, και 2% πάνω από το πρότυπο ISO Class EA από 1 έως 500 MHz.

- Το περιθώριο της μέτρησης Channel NEXT πρέπει να είναι εγγυημένα 6 dB πάνω από το όριο της Category 6/Class E από 1 έως 250 MHz, και 1 dB πάνω από αυτό του ISO Class EA από 1 έως 500 MHz.

- Το περιθώριο της μέτρησης Channel PSNEXT πρέπει να είναι εγγυημένα 7.5 dB πάνω από το όριο της Category 6/Class E από 1 έως 250 MHz, και 2.5 dB πάνω από αυτό του ISO Class EA από 1 έως 500 MHz.

- Το περιθώριο της μέτρησης Channel ACR-F πρέπει εγγυημένα να είναι 4dB πάνω από το όριο του ISO Class EA  από 1 έως 500 MHz.

- Το περιθώριο της μέτρησης Channel PSACR-F πρέπει εγγυημένα να είναι 6 dB πάνω από το όριο του ISO Class EA από 1 έως 500 MHz.

- Το περιθώριο της μέτρησης Channel Return Loss πρέπει εγγυημένα να είναι 3 dB πάνω από το όριο της Category 6/Class E από 1 έως 250 MHz, και το όριό του να συμφωνεί με αυτό του ISO Class EA από 1 έως 500 MHz.

- Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέξει οδηγίες Σχεδιασμού και Εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλιστούν τα ελάχιστα εγγυημένα περιθώρια.

- Οι Εγγυημένες Προδιαγραφές Απόδοσης Διαύλου 4άρων Συνδετήρων :

| Ηλεκτρικές παράμετροι | Εγγυημένα Περιθώρια Channel κατά | Εγγυημένα Περιθώρια Channel κατά |
| --- | --- | --- |
|  | ISO/IEC 11801 : 2002 | Draft ISO/IEC 11801 Edition 2.1 |
|  | “Class E” (1 – 250 MHz) | “Class EA” (1 – 5001 MHz) |
| Insertion Loss | 5% | 2% |
| NEXT | 6 dB | 1 dB |
| PSNEXT | 7.5 dB | 2.5 dB |
| ACR-F | 6 dB | 4 dB |
| PSACR-F | 8 dB | 6 dB |
| Return Loss | 3 dB | 0 dB |
| PSANEXT | N/A | 0 dB |
| PSAACR-F | N/A | 0 dB |

| Εγγυημένες προδιαγραφές απόδοσης καναλιού 4-συνδέσεων2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insertion | PS | Pr-pr |  | PS | PS | Pr-pr | PS | Return |  | Delay |
| Freq | Loss | ANEXT | NEXT | ACR | NEXT | ACR | ACR-F | ACR-F | Loss | Delay | Skew |
| (MHz) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (ns) | (ns) |
| 1.0 | 2.1 | 75.0 | 71.0 | 68.9 | 69.5 | 67.4 | 69.3 | 68.3 | 22.0 | 580 | 40 |
| 4.0 | 4.0 | 74.0 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 64.0 | 57.2 | 56.2 | 22.0 | 562 | 40 |
| 8.0 | 5.6 | 71.0 | 64.2 | 58.5 | 63.1 | 57.5 | 51.2 | 50.2 | 22.0 | 557 | 40 |
| 10.0 | 6.3 | 70.0 | 62.6 | 56.3 | 61.5 | 55.2 | 49.3 | 48.3 | 22.0 | 555 | 40 |
| 16.0 | 7.9 | 68.0 | 59.2 | 51.3 | 58.1 | 50.2 | 45.2 | 44.2 | 21.0 | 553 | 40 |
| 20.0 | 8.9 | 67.0 | 57.6 | 48.7 | 56.5 | 47.6 | 43.2 | 42.2 | 20.5 | 552 | 40 |
| 25.0 | 10.0 | 66.0 | 56.0 | 46.1 | 54.8 | 44.9 | 41.3 | 40.3 | 20.0 | 551 | 40 |
| 31.3 | 11.2 | 65.1 | 54.4 | 43.3 | 53.2 | 42.1 | 39.4 | 38.4 | 19.5 | 550 | 40 |
| 62.5 | 15.9 | 62.0 | 49.4 | 33.4 | 48.1 | 32.2 | 33.3 | 32.3 | 17.0 | 549 | 40 |
| 100.0 | 20.4 | 60.0 | 45.9 | 25.6 | 44.6 | 24.2 | 29.3 | 28.3 | 15.0 | 548 | 40 |
| 200.0 | 29.4 | 55.5 | 40.8 | 11.4 | 39.4 | 10.0 | 23.2 | 22.2 | 12.0 | 547 | 40 |
| 250.0 | 33.1 | 54.0 | 39.1 | 6.0 | 37.7 | 4.5 | 21.3 | 20.3 | 11.0 | 546 | 40 |
| 300.0 | 36.5 | 52.8 | 32.7 | -3.8 | 31.3 | -5.3 | 19.7 | 18.7 | 8.0 | 546 | 40 |
| 400.0 | 42.7 | 51.0 | 30.6 | -12.2 | 29.1 | -13.7 | 17.2 | 16.2 | 8.0 | 546 | 40 |
| 500.0 | 48.3 | 49.5 | 28.9 | -19.4 | 27.3 | -21.0 | 15.3 | 14.3 | 8.0 | 546 | 40 |
| Σημείωση: Ο Πίνακας περιλαμβάνει μόνο πληροφοριακές τιμές. Όλες οι παράμετροι πρέπει να συμφωνούν με τα ισχύοντα πρότυπα, σε όλο το φάσμα της συχνότητας. Όλες οι τιμές και εξισώσεις αντιστοιχούν στο χειρότερο σενάριο 4 συνδετήρων με καλώδια 4 ζευγών 10G cables σε μήκος 100\ μέτρων. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Εγγυημένη ποιότητα κατασκευής καλωδίου χαλκού

- Όλα τα καλώδια χαλκού και οπτικών ινών θα πρέπει να είναι 100% ηλεγμένα για την απόδοσή τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίων που δεν έχουν ελεγχθεί για το σύνολο της παραγωγής τους από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Για το λόγο, όλα τα καλώδια χαλκού και οπτικών ινών που θα προσκομισθούν από τον εγκαταστάτη, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν στο μανδύα τους κωδικό αριθμό, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η on-line πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις μετρήσεις απόδοσης του συγκεκριμμένου στροφίου.

- Τα καλώδια διανομής, μικτονόμησης και τα υλικά τερματισμού πρέπει να είναι U/UTP, χωρίς εσωτερική ή εξωτερική θωράκιση ή αγωγούς γείωσης.

### Εργοστασιακή Εγγύηση

Ο κατασκευαστής θα παρέχει Εργοστασιακή Εγγύηση 20 ετών για τα καλώδια, τον τερματικό εξοπλισμό και τις εφαρμογές. Η 20ετής Εγγύηση θα είναι μεταβιβάσιμη και θα περιλαμβάνει και όλη την απαραίτητη εργασία για την αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος και το κόστος αυτού.

## ΠΡΙΖΕΣ

### Βασικές προδιαγραφές πριζών

Εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στα σχέδια του έργου, όλες οι λήψεις Φωνής και Δεδομένων για συνεστραμμένα καλώδια διατομής 23/24 AWG πρέπει να :

- Είναι 8-θέσεων/ 8-επαφών τύπου RJ45

- Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ενσφήνωσης (IDC)

- Υποστηρίζουν ένα κοινό περιβάλλον για όλες τις εφαρμογές ανεξαρτήτως κατασκευαστού ή πρωτοκόλλου, μέσω της χρήσης συνδετήρων RJ-45.

- Χρησιμοποιούν τυφλά καλύμματα σε όλες τις κενές θέσεις και έγχρωμα εικονίδια σε κάθε λήψη, ρεγκλέτα και πεδίο τερματισμού.

- Τοποθετούνται σε κουτιά λήψεων μίας, δύο ή τριών θέσεων.

- Υποστηρίζουν και να είναι εξοπλισμένες με ταμπελάκια για σχήμα τερματισμού κατά EIA/TIA-T568A και EIA/TIA-T568B.

### Λήψεις Category 6A

Όλες οι λήψεις Category 6A θα πρέπει να καλύπτουν ή να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις μετάδοσης του προτύπου Category 6A/ Class EA όταν εγκαθιστώνται σε ένα πλήρη δίαυλο, όπως περιγράφεται στο draft TIA/EIA 568-B.2-10 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard και ISO/IEC 11801:2002 Second Edition Amendment 1.

Οι λήψεις Category 6A πρέπει να είναι συμβατές με μικρότερης Κατηγορίας καλώδια και patch cords.

Οι λήψεις Category 6A θα είναι κοινού σχεδιασμού και θα υποστηρίζουν και τα δύο σχήματα τερματισμού T568 A & B.

Οι λήψεις Category 6A θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο σαν τηλεπικοινωνιακές πρίζες, όσο και σαν μηχανισμοί σε patch panel, υποστηρίζοντας τις τρέχουσες (10BASE-T, Token Ring, 100 Mbps TP-PMD, 155 Mbps ATM, 622 Mbps ATM) και τις αναπτυσσόμενες υψίσυχνες εφαρμογές (Ethernet, 1000BASE-T και 10GBASE-T).

Οι λήψεις The Category 6A πρέπει να μπορούν να εγκαθιστώνται είτε σε γωνία 45 ή 90  σε οποιοδήποτε πλαίσιο σειράς M ή κουτί επίτοιχης στήριξης.

Οι λήψεις Category 6A πρέπει να έχουν βελτιωμένους διαχωριστές ζευγών και ευρύτερη διαμόρφωση για καλύτερο αποτέλεσμα κατά τον τερματισμό των αγωγών. Η λήψη θα πρέπει να διαθέτει οπίσθιο προστατευτικό καπάκι χαμηλού προφίλ, για την προστασία κατά της μόλυνσης των επαφών και τη σταθερότητα των τερματισμένων αγωγών. Πολύχρωμα ταμπελάκια πρέπει να είναι διαθέσιμα για την εξασφάλιση σωστών τερματισμών

### Γενικές προδιαγραφές λήψεων :

- Πρέπει να καλύπτουν ή να υπερβαίνουν τις μηχανικές, ηλεκτρικές προδιαγραφές κατά FCC Part 68, Subpart F

- Πρέπει να καλύπτουν ή να υπερβαίνουν τις προδιαγραφές Category 6A/ Class EA στα πρότυπα ISO/IEC 11801 και TIA/EIA568B όταν εγκαθιστώνται σε ένα πλήρη δίαυλο.

- Πρέπει να έχουν Πιστοποιήσεις : UL Listed, CSA Certified και AUSTEL approved.

- Οι λήψεις Category 6A πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω Φυσικές Προδιαγραφές :

Πίνακας Φυσικών Προδιαγραφών πριζών

| Διαστάσεις | 20 mm πλάτος x 20 mm ύψος x 31 mm Βάθος |  |
| --- | --- | --- |
| Πλαστικό | Βραδύκαυστο, υψηλής κρούσης θερμοπλαστικό, UL rated 94V-0 |  |
| Συνδετήρας | Κράμα χαλκού, 100 micro-inch κασσιτεροκόλλησης πάνω από 100 micro-inch νικέλινο υπόστρωμα |  |
| Αγωγοί | Κράμα χαλκού, 50 micro-inch επιχρύσωση, πάνω από 100 micro-inch νικέλινο υπόστρωμα |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας |  | -10°C έως 60° |
| Όρια Θερμοκρασίας Αποθήκευσης |  | -40°C έως 70°C) |
| Υγρασία |  | 95% |
| Ονομαστική Διάμετρος Μονόκλωνου Αγωγού: |  | 22 έως 24 AWG |
| Ονομαστική Διάμετρος Πολύκλωνου Αγωγού |  | 22 έως 24 AWG |
| Δύναμη Συγκράτησης Βύσματος |  | 133 N (ελάχιστο) |
| Κύκλος επανεισόδου βύσματος σε πρίζα |  | 750 φορές κατ’ ελάχιστον, με χρήση βύσματος 8 επαφών κατά FCC |

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

### Category 6A UTP, 4 ζευγών

- Tα καλώδια οριζοντίου δικτύου Φωνής-Δεδομένων θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης Category 6Α U/UTP

- Η κατασκευή του καλωδίου θα πρέπει να είναι στρογγυλή, με μέγιστη διάμετρο 7,239mm, για την οικονομία των μέσων όδευσης

- Τα καλώδια διανομής και μικτονόμησης πρέπει να είναι διαθέσιμα με βραδυφλεγή (flame retardant) μανδύα τύπου Low-Smoke, Zero Halogen (LSZH) κατά IEC 60332-3 (μέθοδος ελέγχου φλόγας)

- Το καλώδιο θα υποστηρίζει Φωνή, Αναλογικής Συχνότητας Video/Audio, Fax, Modem, Switched-56, T-1, ISDN, RS-232, RS422, RS-485, 10BASE – T Ethernet, Token Ring, 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T Ethernet, 155 Mbps ATM, AES/EBU Digital Audio, 270 Mbps Digital Video, 622 Mbps 64-CAP ATM και τις αναπτυσσόμενες υψίσυχνες εφαρμογές, περιλαμβανομένων των 1 και 10 Gbps Ethernet, gigabit ATM, IEEE 1394B S100 και S400, καθώς και όλων των 77 καναλιών (550 Mhz) της αναλογικής ευρείας συχνότητας video.

- Το καλώδιο θα φέρει Πιστοποίηση UL και c (UL) Listed Type CMP (plenum) ή CM (non-plenum).

Πίνακας Προδιαγραφών :

| Βάρος καλωδίου | 16,74 kg (305 μέτρα) |
| --- | --- |
| Πάχος μανδύα | 1,295mm |
| Διάμετρος καλωδίου | 7,239mm |
| Υλικό μόνωσης | Polyolefin |
| Υλικό μανδύα | Low Smoke Zero Halogen |
| Mέγιστη τάση εφελκυσμού | 11 kg |
| Nom. Velocity of Propagation | 66% |
| Max DC Resistance | 8,0 Ohms/100m |
| Mutual Capacitance @ 1kHz | 6,0 nF/100m @ 1kHz |
| Operating Temperature | -20 to 60° C |
| UL Type | CMP |

## ΠΕΔΙΑ ΒΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

### Category 6A (modular patch panels)

- Patch panel 24 και 48 port με συνδετήρες τερματισμού 110 IDC στο πίσω μέρος τους

- Το patch panel θα πρέπει να έχει εγγυημένη ηλεκτρική απόδοση, ώστε να καλύπτει ή να υπερβαίνει τις προδιαγραφές διαύλου (channel) των προτύπων TIA/EIA 568-B.2-10 Category 6A και ISO/IEC Class EA.

- Το patch panel θα πρέπει να διαθέτει οριζόντιους και κάθετους οδηγούς καλωδίων, για τη βέλτιστη διαχείριση των καλωδίων σύνδεσης και μικτονόμησης.

- Το patch panel θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε συνθέσεις των 24-port και 48-port που να υποστηρίζουν σχήμα τερματισμού ΤΙΑ568A/B και να διαθέτουν συνδετήρα τερματισμού τύπου 110 στο πίσω μέρος του panel, επιτρέποντας τον εύκολο και γρήγορο τερματισμό καλωδίων από 22 έως 24 AWG.

- Το panel θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής ατσάλι, με επίστρωση μαύρης πούδρας.

- Το panel πρέπει να έχει οπίσθιο, αποσπώμενο οργανωτή καλωδίων και εμπρόσθια και οπίσθια σήμανση των θυρών του.

- Το panel πρέπει να είναι UL listed, UL-C certified και ACA approved.

- Το panel θα πρέπει να υποστηρίζει ταχύτητες δικτύου μεγαλύτερες του 1 και 10 gigabit το δευτερόλεπτο και θα είναι συμβατό με χαμηλότερες κατηγορίες καλωδίων, όπως Category 6, 5e, 5 και 3.

- Τα πεδία θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν σε Rack 19” ή επίτοιχα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

- Τα πεδία θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

| Φυσικά Χαρακτηριστικά: |  |
| --- | --- |
| Διαστάσεις | (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) |
| 24-Port Patch Panel | 19.0 x 1.75 x 1.60 in (48.26 x 4.38 x 4.06 cm) - Universal A/B labeling |
| 48-Port Patch Panel | 19.0 x 3.50 x 1.60 in (48.26 x 8.83 x 4.06 cm) - Universal A/B labeling |
| Intra-bay organizer | 20.0 x 3.50 x 4.50 in (50.8 x 8.89 x 11.43 cm) – Front Horizontal/Vertical routing |
| Inter-bay organizer | 19.0 x 3.50 x 3.75 in (48.26 x 8.89 x 9.53 cm) – Front Horizontal routing |
| Intra-bay organizer | 19.0 x 1.72 x 4.60 in (48.30 x 4.38 x 11.70 cm)- Front & back routing |
| 2U Wall Mount Bracket | 19.0 x 3.50 x 3.59 in (48.30 x 8.89 x 12.70 cm) |
| 4U Wall Mount Bracket | 19.0 x 7.00 x 3.59 in (48.30 x 17.78 x 12.70 cm) |

| Προδιαγραφές Λειτουργίας: |  |
| --- | --- |
| Operating Temperature Range: | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
| Storage Temperature Range: | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) |
| Humidity: | 95% (noncondensing) |
| Nominal Solid Conductor Diameter: | 0.025 to 0.020 in (0.64 to 0.51 mm) (22 to 24 AWG) |
| Nominal Stranded Conductor Diameter: | 0.025 to 0.020 in (0.64 to 0.51 mm (22 to 24 AWG) |
| Insulation Size: | 0.042 in (1.08 mm) (22 to 24 AWG) Maximum DOD |
| Insulation Types: | All plastic insulates (including PVC,irradiated PVC, Polyethylene, Polypropylene, |
|  | PTF Polyurethane, Nylon, and FEP) |
| Insertion Life : | 750 minimum insertions of an FCC 8-Position Telecommunications Plug |
| Front Panel: | Black powder painted steel. |
| Plastic: | High-impact, flame retardant, UL-rated 94V-0 thermoplastic |

### Κυκλώματα Προστασίας συνεστραμμένων καλωδίων Χαλκού

- Όλα τα κυκλώματα γραμμών Κέντρου Πόλεως και λοπών συνδέσεων που εξυπηρετούνται από συνεστραμμένα καλώδια, θα πρέπει να προστατεύονται με ειδικές διατάξεις υπέρτασης και υπερέντασης τύπου solid state, προμηθείας του κατασκευαστού του Συστήματος Δομημένης Κασλωδίωσης.

- Όλα τα κυκλώματα από την Εισαγωγή ΟΤΕ του κτιρίου, πρέπει να οδηγούνται μέσα από τα κυκλώματα προστασίας.

- Το κύκλωμα προστασίας πρέπει να συνδέεται μέσω καλωδίου χαλκού #6 AWG με το τρίγωνο γείωσης του κτιρίου.

- Κάθε κύκλωμα προστασίας θα περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό εξάρτημα προστασίας ανά ένα (1) ζεύγος καλωδίου.

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ (PATCH CORDS)

### Category 6A Patch Cords

- Όλα τα καλώδια μικτονόμησης (patch cords) θα πρέπει να υπερβαίνουν τις προδιαγραφές channel Category 6A/Classs EA των προτύπων TIA/EIA και ISO/IEC .

- Όλα τα patch cords θα πρέπει να είναι συμβατά με συστήματα μικρότερων κατηγοριών όπως Category 5e και Category 6.

- Τα patch cords πρέπει να διαθέτουν τεχνολογία “anti-snag” δηλαδή να μην παραμορφώνεται ο μανδύας τους, όταν μπερδεύονται σε περιπτώσεις ανακατατάξεων ή αλλαγών.

- Τα patch cords πρέπει να φέρουν πιστοποίηση UL listed, UL-C certified και AUSTEL approved.Τα patch cords θα πρέπει να υποστηρίζουν ταχύτητες δικτύου μεγαλύτερες του 1 και 10 gigabit το δευτερόλεπτο.

- Τα patch cords θα πρέπει να διατίθενται με μονόκλωνους αγωγούς σε μήκη έως 30 μέτρων (100 feet).

### Δωμάτιο Εξοπλισμού

Τερματισμοί

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την παροχή γραμμών Κέντρου Πόλης και τερματικών διατάξεων για τη διανομή εξοπλισμού όπως Τηλεφωνικά Κέντρα, εξυπηρετητών κ.α εντός του Δωματίου Εξοπλισμού.

### Αντικεραυνική προστασία

Ο εργολάβος πρέπει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει διάταξη αντικεραυνικής προστασίας και τα κατάλληλα καλώδια για τη σύνδεσή της με τη γείωση του κτιρίου.

Η αντικεραυνική διάταξη θα πρέπει να είναι πολυζευγικού τύπου.

Για εφαρμογές με μικρό αριθμό ζευγών, ο εργολάβος θα προμηθεύσει αντικεραυνική προστασία, η οποία αποτελείται από μία σειρά προστατευτικών διατάξεων τύπου solid state ή αερίου σε οριολωρίδες καρφωτού τύπου. Οι οριολωρίδες θα χρησιμοποιούνται για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων και η ζεύξη θα επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των προστατευτικών κυκλωμάτων.

Τα κυκλώματα προστασίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη των 4, 6, 25, 50 και 100 ζευγών.

### Διαχείρηση

Το υποσύστημα διαχείρησης θα αποτελείται από οριολωρίδες ή και patch panels για τον τερματισμό των ισοσταθμισμένων καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών και συρτάρια για τον τερματισμό των καλωδίων οπτικών ινών.

Η θέση κάθε στοιχείου του υποσυστήματος, πρέπει να εγκριθεί από τον πελάτη, πριν την έναρξη της εγκατάστασης.

Πεδία

Οι εφαρμογές Φωνής θα τερματίζονται σε ξεχωριστά πεδία τερματισμού από αυτές των Δεδομένων.

Τύπος καλωδίων σύνδεσης

Ο τύπος των καλωδίων σύνδεσης θα εξαρτάται από τις εφαρμογές TIA/EIA Category 3, Category 5e, Category 6, ή οπτικών ινών, καθώς και του τερματισκού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται (π.χ patch panel, οριολωρίδα, οπτικός κατανεμητής κ.λ.π.)

### Μεθοδολογία εγκατάστασης

Γενικές οδηγίες

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων TIA/EIA568-B , τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα και τις οδηγίες Σχεδιασμού και Εγκατάστασης του κατασκευαστικού οίκου.

Ο εργολάβος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν ξεπερνώνται οι προδιαγεγραμμένες μέγιστες τιμές εφελκυσμού και ακτίνας καμπυλότητας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αν αποτύχει να ακολουθήσει τις απαραίτητες οδηγίες θα χρειαστεί να παρέξει σε εύλογο χρονικό διάστημα το επιπλέον υλικό και εργασία που χρειάζεται για να επιδιορθωθεί η κατάσταση. Αυτό θα ισχύει και για όποια ζημία έχει προκληθεί στα καλώδια κατά την συγκεκριμμένο τρόπο εγκατάστασης.

Δέσμες καλωδίων και Allien CrossTalk

Δεν επιτρέπεται το δέσιμο των δεσμών καλωδίων περισσότερες από 3 φορές στο μέτρο.

Τα δεματικά καλωδίων πρέπει να σφίγγονται τόσο όσο δεν παραμορφώνουν τον μανδύα των καλωδίων.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σχάρες με βάθος μεγαλύτερο των 23εκ. Οι σχάρες θα πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια και θα πρέπει να εγκαθιστώνται με τα εργοστασιακά τους εξαρτήματα (γωνίες, συνδέσμους, μετατροπείς κ.λ.π) και πρέπει να διαθέτουν ειδικό καμπύλο στόμιο εισόδου των καλωδίων.

Γέμισμα σχαρών και Allien CrossTalk

1,4 καλώδια Cat.6a 4-ζευγών ανά τετραγωνικό εκατοστό, εφόσον :

Τα καλώδια τοποθετούνται στη θέση τους χωρίς να δένονται σε μικρότερες δέσμες

Όλα τα καλώδια οδεύουν παράλληλα και διασταυρώνονται

Δεν έχουμε διασταυρώσεις καλωδίων στα σημεία εισόδου και εξόδου από τη σχάρα

Οι είσοδοι και έξοδοι των σχαρών είναι αρκετά ευρύχωρες για το άπλωμα των καλωδίων

1,1 καλώδια Cat.6a 4-ζευγών ανά τετραγωνικό εκατοστό, εφόσον :

Υπάρχουν καλώδια που διασταυρώνονται εντός της σχάρας

Υπάρχουν καλώδια που εισέρχονται και εξέρχονται της σχάρας σε τυχαία διαστήματα

Σημειώστε ότι το γέμισμα των σχαρών πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, εφόσον έχουμε δέσμες καλωδίων με δεματικά, που διασταυρώνονται ή και εισέρχονται και εξέρχονται από τη σχάρα σε τυχαία διαστήματα.

Γειώσεις

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση γείωση στα εγκατεστημένα ικριώματα όλων των νέων κατανεμητών.

Ο εργολάβος είναι επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο συνέχειας της γείωσης, συνδέοντας με αυτήν όλη την καλωδίωση, τα κιβώτια, τα ικριώματα και όλες εν γένει τις μεταλλικές κατασκευές που σχετίζονται με το ΔΚΣ.

Όλες οι γραμμές γείωσης θα αποτελούνται από χάλκινο αγωγό 16 διατομής τετραγωνικών χιλιοστών και θα παρέχονται από μία αποδεκτή γραμμή γείωσης συνδεδεμένης με την κεντρική ηλεκτρική γείωση του κτιρίου.

Η γείωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όλους τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές.

Διαχωρισμός από ισχυρά ρεύματα

Ο εργολάβος δεν θα πρέπει να τοποθετεί καμμία γραμμή διανομής του ΔΚΣ δίπλα σε γραμμές ρεύματος ή εντός του ίδιου καναλιού, σωλήνας η μεταλλικής σχάρας που περιέχουν ηλεκτρικά κυκλώματα.

Ειδικός εξοπλισμός και εργαλεία

Είναι ευθύνη του εργολάβου η προσκόμιση στο έργο, όλων των ειδικών οργάνων και εργαλείων, για την σωστή εκτέλεση του έργου.

Τα εργαλεία θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται, στα εξής :

- Εργαλεία για τον τερματισμό των καλωδίων,

- εξοπλισμός ελέγχου και συγκόλλισης/τερματισμού για καλώδια χαλκού και οπτικών ινών,

- συσκευές τηλεπικοινωνίας,

- ανυψωτικές βάσεις για στροφία καλωδίων

### Παράδοση έργου

Σήμανση

Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση εκτυπωμένων πινακίδων σήμανσης για όλα τα καλώδια, κατανεμητές και πρίζες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη π.χ, 2N-001-V, 2N-001-D1, 2N-001-D2 κατά την παράδοση του έργου.

Οι πινακίδες δεν θα πρέπει να είναι γραμμένες με το χέρι.

Σχέδια «ως κατασκευάσθηκε»

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΔΚΣ, ο εργολάβος θα πρέπει να παραδώσει στον πελάτη, τα παρακάτω :

Διάγραμμα ικριώματος Κεντρικού και Τοπικών κατανεμητών

Ενημερωμένα σχέδια με την θέση των πριζών

Ενημερωμένα σχέδια με την αρίθμηση των πριζών

Μετρήσεις / εγγύηση

Μετρήσεις χαλκού συνεστραμμένων ζευγών

Μετρήσεις όλων των εγκατεστημένων γραμμών χαλκού συνεστραμμένων ζευγών, πρέπει να εκτελεστούν πριν από τη μεταγωγή του συστήματος.

100% των οριζόντιων και κάθετων ζευγών καλωδίωσης θα πρέπει να ελεγχθεί για διακοπή, βραχυκύκλωμα, αναστροφές πολικότητας, λάθη τερματισμού και ύπαρξη τάσης AC.

Τα οριζόντια ζεύγη Φωνής και Δεδομένων πρέπει να ελεγχθούν από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα μέχρι το σημείο τερματισμού στον Τοπικό κατανεμητή.

Τα καλώδια Category 3 θα πρέπει να ελεγχθούν για συμφωνία με τις προδιαγραφές της TIA/EIA568-B Category 3.

Τα καλώδια Category 6a θα πρέπει να ελεγχθούν για συμφωνία με τις προδιαγραφές TIA/EIA568-B Category 6Α.

Τα καλώδια Category 6A θα πρέπει να ελεγχθούν σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος, χρησιμοποιώντας κατάλληλο όργανο μέτρησης και ενημερωμένο πρόγραμμα και λογισμικό.

Η μέτρηση θα περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρικές παραμέτρους που αναφέρονται στην Παράγραφο 2 – Προϊόντα αυτού του εγγράφου.

Όποια ζεύγη δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές, θα επιδιορθώνονται από τον εργολάβο, χωρίς πρόσθετη χρέωση προς τον πελάτη.

Τα πλήρη αποτελέσματα όλων των μετρήσεων, θα παραδοθούν στον πελάτη, στην ηλεκτρονική μορφή που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οργάνου μέτρησης (μαζί με το πρόγραμμα διαχείρησης).

Εργοστασιακή εγγύηση

Ο εργολάβος θα παράσχει 20ετή εκτεταμένη εργοστασιακή εγγύηση Προϊόντος και Καλυπτόμενων Εφαρμογών (Structured Connectivity Solution Extended Product Warranty and Application Assurance) στον πελάτη.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TV

## ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών της εγκατάστασης συστήματος κεντρικής κεραίας R-TV.

Όλα τα στοιχεία του συγκροτήματος της κεραίας θα πρέπει να είναι του ιδίου εργοστασίου κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή του συστήματος και σύμφωνα με τις νέες τάσεις της τεχνολογίας.

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως ισχύουν σήμερα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους.

Κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΥΑ 80225/ΦΕΚ Β 59/11.04.55

Κανονισμός τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 269/08.04.71.

VDE/DIN Standards

Κανονισμός εγκατάστασης συλλογικής κεραίας τηλεόρασης - ραδιοφώνου.

VDE 0855 : "Regulations for antenna systems".

ELOT ETS 300175.03-95 [S] Radio equipment and systems (RES) - Digital European cordless telecommunications (DECT) - Common interface - Part 3: Medium access control layer

ELOT ETS 300175.09-95 [S] Radio equipment and systems (RES) - Digital European cordless telecommunications (DECT) - Common interface - Part 9: Public access profile

## ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες κατασκευαστή από απόκομμα καταλόγων ή δείγματα θα υποβληθούν για τα παρακάτω υλικά:

- Σωλήνες (δ)

- Καλώδια (π και δ)

- Πρίζες κεραίας ραδιοφώνου - τηλεόρασης (π και δ)

- Συγκρότημα κεραιών και ενισχυτή (π)

- Διακλαδωτήρες και διανεμητές (π και δ)

## ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCI-175

Το καλώδιο μεταφοράς σήματος T.V. θα είναι ομοαξονικό χαρακτηριστικής αντιστάσεως 75 Ω.

Ο εσωτερικός αγωγός του θα είναι χάλκινος μονόκλωνος διαμέτρου 1,13 mm με μόνωση πολυαιθυλενίου. Η θωράκιση θα είναι από χάλκινη ταινία και χάλκινο πλέγμα. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από άσπρο P.V.C.

Η απόσβεση του καλωδίου ανά 100 μέτρα μήκους για τις διάφορες συχνότητες του μεταφερομένου σήματος και για θερμοκρασία 20° δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τιμές του πιo κάτω πίνακα:

47 ΜΗz		  3.7 dB

100 ΜΗz		  5.3 dB

230 ΜΗz		  8.0 dB

470 ΜΗz		11.9 dB

862 ΜΗz		16.6 dB

950 ΜΗz		17.5 dB

1750 ΜΗz		24.5 dB

2150 ΜΗz		27.5 dB

## ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCT-125

Το καλώδιο μεταφοράς σήματος T.V. θα είναι ομοαξονικό χαρακτηριστικής αντιστάσεως 75 Ω.

Ο εσωτερικός αγωγός του θα είναι χάλκινος μονόκλωνος διαμέτρου 1,35 mm με μόνωση πολυαιθυλενίου. Η θωράκιση θα είναι από επιψευδαργυρωμένη ταινία και επιψευδαργυρωμένο πλέγμα. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από μαύρο P.E.

Η απόσβεση του καλωδίου ανά 100 μέτρα μήκους για τις διάφορες συχνότητες του μεταφερομένου σήματος και για θερμοκρασία 20° δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τιμές του πιo κάτω πίνακα:

100 ΜΗz		  4.6 dB

200 ΜΗz		  6.2 dB

500 ΜΗz		10.1 dB

600 ΜΗz		11.0 dB

750 ΜΗz		12.3 dB

862 ΜΗz		13.1 dB

950 ΜΗz		15.2 dB

1750 ΜΗz		20.5 dB

2150 ΜΗz		23.0 dB

## ΚΕΡΑΙΑ TV.

Οι κεραίες που αποτελούν το σύστημα της κεντρικής κεραίας θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά ή και καλύτερα:

ΚΕΡΑΙΑ VHF:

- Κέρδος:					8.5  dB

- Στοιχεία:					7

- Εύρος λήψης:				174 - 230 MHz

- Γωνία ελάττωσης ισχύος σήματος στο μισό: 	οριζόντια: 45o	- κάθετα:70o

- Λόγος σήματος μπρός - πίσω:			31/42 dB

KEΡΑΙΑ UHF:

- Κέρδος:					14  dB

- Εύρος λήψης:				470 - 830 MHz

- Γωνία ελάττωσης ισχύος σήματος στο μισό: 	οριζόντια: 30o - κάθετα:29o

- Λόγος σήματος μπρός - πίσω:			85/116 dB

## ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Ο ιστός της κεραίας τηλεοράσεως θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ειδικούς για κεραίες Φ 40 mm, σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE. Οι σωλήνες θα έχουν μήκος 3 m έκαστος και θα συνδέονται στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερο ύψος. Η σύνδεση θα γίνεται με είσοδο του άνω άκρου του πρώτου σωλήνα στο κάτω άκρο του δεύτερου σωλήνα. Τα άκρα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τον σκοπό αυτό.

Ο ιστός θα πακτώνεται στα οικοδομικά υλικά κατά τρόπο εντελώς ασφαλή. Τουλάχιστον το 1/6 του μήκους του ιστού θα είναι πακτωμένο. Το συγκρότημα του ιστού με τις κεραίες πρέπει να αντέχει σε ανεμοπίεση μέχρι 1.080 Ν/Μ2. Επίσης σύμφωνα με το VDE 0855/1 δεν πρέπει η ροπή που εξασκείται από το όλο συγκρότημα ιστού - κεραιών στο σημείο στηρίξεως να υπερβαίνει για την ανεμοπίεση των 1.080 Ν/Μ2 τα 1.620 ΝΜ.

Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις, στηρίξεις κ.λ.π. θα έχουν υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία, ώστε να παραμένουν ανεπηρέαστα στο χρόνο από την επίδραση των συνθηκών εξωτερικού χώρου.

Σε περίπτωση που το κτίριο διαθέτει αντικεραυνική προστασία πρέπει να συνδεθεί ο μεταλλικός ιστός και το μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα του καλωδίου με τον αγωγό γειώσεως του αλεξικέραυνου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να συνδεθούν με το σύστημα γειώσεως του κτιρίου. Η σύνδεση και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει με ορατό χάλκινο αγωγό διατομής 35 mm, κατά την συντομώτερη διαδρομή.

## ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,8m

Η δορυφορική κεραία θα περιλαμβάνει το παραβολικό κάτοπτρο τύπου "offset" και τα κατάλληλα στηρίγματα για την στήριξή της.

Το κάτοπτρο θα είναι κατασκευασμένο από καθαρό αλουμίνιο, καλυμμένο με πούδρα.

Τα στηρίγματα και το πίσω μέρος του κατόπτρου θα είναι από χάλυβα θερμά γαλβανισμένο, καλυμμένο με πούδρα.

Η κατασκευή της κεραίας θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνονται οι μέγιστες ηλεκτρικές αποδόσεις με το μικρότερο δυνατό μέγεθος της κεραίας.

Τα χαρακτηριστικά της κεραίας θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με τα παρακάτω:

Διάμετρος:				0,8 m

Εύρος λήψης:				10,75 - 12,75 GHz

Κέρδος κεραίας στα 10,75 GHz:		39,8 dB

στα 11,75   GHz:		40,5  dB

στα 12,75  GHz:		40,9 dB

Aποκοπή μεταξύ καναλιών:		> 27 dB

Αντοχή στον άνεμο σε δυναμική πίεση 130/150km :	800/1095 N

Aποστάσεις κοχλιών πάκτωσης ιστίου:		32-76 mm

Εύρος ρύθμισης:	ανύψωση:			5 -90o

αζυμούθιο:			0-360o

Διαστάσεις:	πλάτος:				991 mm

ύψος max:			1090 mm

## ΠΡΙΖΕΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Οι πρίζες θα είναι ειδικής κατασκευής. Θα έχουν σύνδεση συσκευής ραδιοφώνου και τηλεόρασης και θα παρουσιάζουν απόσβεση διέλευσης στην περιοχή συχνοτήτων VHF III μικρότερη από 1,0 db, στην περιοχή UHF IV μικρότερη από 1,1 db και στάθμη μόνωσης των σημάτων RADIO και TV μεγαλύτερη από 50 db (μεταξύ δύο πριζών).

Η τελευταία πρίζα κάθε κλάδου θα είναι τερματική, δηλ. θα διαθέτει μόνο είσοδο για το ομοαξονικό καλώδιο και κατάλληλο τερματισμό, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ανακλάσεις στο ανοικτό άκρο της γραμμής, με μέγιστη απόσβεση 10db στην περιοχή UHF IV.

Η πλάκα επικάλυψης θα είναι χρώματος λευκού.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ

## ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η κεντρική μονάδα του συστήματος θα είναι βασισμένη στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών.

Θα περιέχει τον προγραμματισμό του συστήματος (ζώνες, σημεία, χαρακτηρισμός σημείων, κωδικοί κ.λ.π.), θα παρέχει ηλεκτρική ισχύ σε όποια αισθητήρια απαιτείται και θα επιτηρεί συνεχώς όλες τις ζώνες ή σημεία του συστήματος.

Η επιτήρηση θα γίνεται όχι μόνον για τον εντοπισμό της παραβίασης (συναγερμός) αλλά και για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των κυκλωμάτων των ζωνών ή σημείων και τον εντοπισμό τυχόν βλάβης. Στην κεντρική μονάδα, εκτός των σημείων προστασίας θα συνδέονται και τα πληκτρολόγια από τα οποία θα είναι δυνατός ο χειρισμός της και ο προγραμματισμός της.

Γενικά οι δυνατότητες της μονάδας θα είναι οι εξής:

- 40 τουλάχιστον ζώνες ή σημεία 252.

- Συνεχής επιτήρηση ζωνών ή σημείων για εντοπισμό ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ή ΒΛΑΒΗΣ.

- Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 16.

- Ψηφιακή αναγγελία των σημείων που είναι σε ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ή ΒΛΑΒΗ επί της ψηφιακής ενδείξεως στο πληκτρολόγιο με περιγραφή του είδους του συναγερμού και του χώρου που εμφανίσθηκε ο συναγερμός.

- Δυνατότητα διαχωρισμού του όλου συστήματος σε τουλάχιστον 8 επιμέρους, ανεξάρτητα μεταξύ τους  υποσυστήματα.

- Δυνατότητα παράκαμψης (bypass) – (θέση εκτός λειτουργίας) των ζωνών ή σημείων του συστήματος χρησιμοποιώντας ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτό.

- Μέγιστος αριθμός κωδικών πρόσβασης 99.

- Μερικοί ή όλοι οι κωδικοί θα είναι μόνιμοι και αμετάβλητοι στη μνήμη της μονάδας και για τους υπόλοιπους θα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζουν και να προγραμματίζονται καινούργιοι από τον χειριστή του συστήματος.

- Ο προγραμματισμός και οι κωδικοί του συστήματος δεν θα χάνονται ακόμη, και σε ολική απώλεια τροφοδοσίας.

- Θα έχει ενσωματωμένη εφεδρική πηγή τροφοδοσίας η οποία θα εξασφαλίζει αδιάλλειπτη λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση απώλειας της τάσεως Δ.Ε.Η. (220 V) τουλάχιστον για 1 ώρα.

- Θα έχει ενσωματωμένο ρολόϊ πραγματικού χρόνου με το οποίο θα γίνεται προγραμματισμός του συστήματος με βάση την ώρα, την ημέρα της εβδομάδας και την ημερομηνία.

- Η δυνατότητα προγραμματισμού με βάση τον πραγματικό χρόνο θα είναι:

- καθορισμός της ώρας, για κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία (ΟΝ).

- καθορισμός της ώρας για κάθε ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία το σύστημα θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας (OFF).

- πρόσκαιρη (για μία ημέρα, την τρέχουσα) αλλαγή των δύο ανωτέρω ωρών (ανοίγματος – κλεισίματος) με την οποία επιμηκύνεται ο χρόνος και η ώρα που το σύστημα θα πρέπει να τεθεί στη μία ή στην άλλη κατάσταση.

- καθορισμός ανωτάτων ορίων ώρας ανοίγματος και κλεισίματος του συστήματος. Καθορίζεται το ενωρίτερον που μπορεί να τεθεί ΟΝ και τα οποία δεν θα μπορούν να παραβιασθούν από τις πρόσκαιρες αλλαγές.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η μονάδα δεν τίθεται ΟΝ ή OFF το σύστημα στην προκαθορισμένη ώρα, δίδεται η ανάλογη προειδοποίηση στο πληκτρολόγιο του συστήματος και αποστέλλεται ανάλογο σήμα “μη ανοίγματος’ ή “μη κλεισίματος” στο κέντρο λήψης σημάτων.

Θα υπάρχει μία 15 min. προειδοποίηση στο πληκτρολόγιο ηχητική και οπτική όταν πλησιάζει ο χρόνος κλεισίματος (σύστημα ΟΝ) κατά την οποία ή το σύστημα θα τίθεται ΟΝ ή θα γίνεται πρόσκαιρη επιμήκυνση του χρόνου με κατάλληλο κωδικό (βλέπε κωδικοί).

Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με printer στο οποίο θα γίνονται εκτυπώσεις του ιστορικού της ημέρας (συναγερμοί, βλάβες, κωδικοί με τους οποίους τέθηκε το σύστημα OΝ ή OFF και πότε κ.λ.π.).

Θα διαθέτει μνήμη για την καταχώρηση έως 500 γεγονότων (συναγερμοί, βλάβες, ποιός έθεσε ΟΝ ή OFF το σύστημα και πότε, με προσδιορισμό ημέρας και ώρας κ.λ.π.).

Θα έχει δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμών επί των σημείων (Walk test).

Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο βοηθητικά ενσωματωμένα relays, προγραμματιζόμενης λειτουργίας (για ενεργοποίηση συσκευών κατά περίπτωση, π.χ. φωτισμού κ.λ.π.).

Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων για συνεχή επιτήρηση του συστήματος και αποστολή Reports.

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Το πληκτρολόγιο θα αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ του συστήματος και του χρήστη. Θα έχει αριθμητικά φωτιζόμενα πλήκτρα για την εισαγωγή των αριθμών - ταυτοτήτων των σημείων προστασίας, πλήκτρα επιλογών για την επιθυμητή λειτουργία ή εντολή, οθόνη και εσωτερικό βομβητή, ο οποίος θα ηχεί σε περίπτωση alarm.

Το πληκτρολόγιο θα δείχνει στην οθόνη περιγραφή ζώνης και κατάστασης στην Αγγλική γλώσσα.

Η οθόνη θα είναι φωτιζόμενη με LCD 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων ανά γραμμή.

Επίσης οδηγίες χρήσεως του πίνακα θα μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη κατά βούληση του χρήστη, κάνοντας έτσι τον χειρισμό πολύ φιλικό.

Το πληκτρολόγιο θα έχει τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες χειρισμών:

Κλειδοδιακόπτης ενεργοποίησης με ένδειξη κατάστασης και αυτοπροστασία Tamper.

'Ελεγχος λειτουργίας σειρήνων, εκπομπή μέσω του τηλεφωνητή σήματος ελέγχου, λειτουργία WALK TEST.

4 κωδικοί χρήστη (1 master και 3 βοηθητικοί).

16 κατ' ανώτατο εκπεμπόμενα σήματα συναγερμού και βλάβης για κάθε περίοδο ενεργοποίησης.

Απενεργοποίηση (BYPASS) κάθε ζώνης επιλεκτικά.

Απενεργοποίηση (EZ BYPASS) για τις ζώνες που έχουν πρόβλημα.

Απενεργοποίηση της σήμανσης συναγερμού φωτιάς με απλή πίεση του κομβίου OFF.

Λειτουργία CHIME για ζώνη εισόδου/εξόδου και περιμετρική.

Δυνατότητα γρήγορου οπλισμού με 2 ψηφία.

Απενεργοποίηση εσωτερικής ζώνης με λειτουργία STAY και INSTANT.

Ακύρωση χρονοκαθυστέρηση εισόδου με ενεργοποίηση MAXIMUM, για ολική περιμετρική προστασία.

Ζώνη προσωπικής απειλής ενεργοποιούμενη από το πληκτρολόγιο

Xρόνος εισόδου: 0, 20, 30 ή 45sec.

Χρόνος εξόδου: κατά 15 sec. μεγαλύτερος της εισόδου.

Χρόνος αυτόματης διακοπής σήμανσης: 4, 8, 12 λεπτά ή διαρκής.

Ευρύχωρο μεταλλικό κιβώτιο με πόρτα που βγαίνει για ευκολία της καλωδίωσης.

Χαρακτηριστικά εξόδου:

Ενσωματωμένο ρελέ συναγερμού SPST: συνεχής έξοδος για παραβίαση, διακοπτόμενος ηχητικός για φωτιά.

Βομβητής για προσυναγερμό, βλάβη και συναγερμό, ενσωματωμένος στο πληκτρολόγιο.

Ρεύμα συναγερμού: 2Α, 12 VDC με ασφάλεια προστασίας.

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Η μαγνητική επαφή θα είναι μικρή σε μέγεθος, ιδανική για όλων των τύπων εγκαταστάσεων και θα διατίθεται σε λευκό ή καφέ χρώμα.

Η μαγνητική επαφή θα ανιχνεύει παράνομο άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου και θα αποτελείται από:

Μαγνητικό ηλεκτρονόμο, ο οποίος θα τοποθετείται στο πλαίσιο της πόρτας ή του παραθύρου και

Σταθερό μαγνήτη, ο οποίος θα τοποθετείται στο κινούμενο φύλλο της πόρτας ή του παραθύρου.

Ο μαγνητικός ηλεκτρονόμος και ο μαγνήτης θα μπορούν να τοποθετηθούν είτε κολλητοί, είτε βιδωτοί ανάλογα με τον τύπο του παραθύρου ή της πόρτας και τους κανόνες της αισθητικής.

## ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΙΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Η σειρήνα θα είναι ακουστικής ισχύος 124 DB, και θα φέρει φλάς αφεσβενόμενο (XENON) 5W στην πρόσθια όψη.

Η σειρήνα θα είναι διτονική προστατευόμενη εντός κυτίου από διπλά μεταλλικά φύλλα πάχους 1,5 mm.

Θα διαθέτει επίσης:

α.	Μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1,9 ΑΗ.

β.	Κύκλωμα ελέγχου για την προστασία από βραχυκύκλωμα ή διακοπή τάσεως της γραμμής το οποίο θα θέτει σε συναγερμό την σειρήνα σε περίπτωση σαμποτάζ.

γ.	Χρονοδιακόπτη παύσεως λειτουργίας.

δ.	2 tamper για την προστασία της σειρήνας σε περίπτωση αποξηλώσεως ή παραβιάσεως των χαλύβδινων φύλλων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας:		12 VDC

Ακουστική ισχύς:		124 DB (Υψηλή Συχνότητα 2,4 KHz - Χαμηλή Συχνότητα 2 KHz).

Διαστάσεις :		27 x 21 x 11 cms

Κατασκευή εξωτερική:	Μεταλλικά φύλλα εκ σιδήρου.

Χρώμα:			Λευκό

Η σειρήνα θα είναι κατασκευασμένη για εξωτερική χρήση και θα είναι αδιάβροχη.

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ο ανιχνευτής θα ανιχνεύει κάθε κίνηση μέσα στο οπτικό του πεδίο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των υπερύθρων ακτίνων

Για να δοθεί συναγερμός πρέπει το αισθητήριο ανίχνευσης να εντοπίσει μία κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο.

Εύρος ανιχνευτικού πεδίου 90ο.

Θα έχει δυνατότητα διαμόρφωσης των μορφών των πεδίων (υπέρυθρο) με την βοήθεια κατόπτρων, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή κάλυψη για τον συγκεκριμένο χώρο. Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή ύψους 1,8 m έως 3 m.

Θα διαθέτει αντισαμποτάζ προστασία και ενδεικτική λυχνία LED συναγερμών.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Η συσκευή θυροτηλεοράσεως θα έχει κεκλιμένη οθόνη 6" και η εικόνα της θα είναι εξαιρετικά ευδιάκριτη. Θα έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο, μεγάφωνο και ηλεκτρονικό βομβητή.

Θα έχει πλήκτρα για τον έλεγχο εικόνας, ήχου και του ηλεκτρικού διακόπτη της πόρτας εισόδου, επίσης θα έχει δυνατότητα ρυθμίσεως της φωτεινότητας της εικόνας.

Το βάθος της συσκευής θα είναι ελάχιστο, ώστε να μπορεί να εντοιχιστεί σε δρομικό τοίχο.

Το κουτί εντοιχισμού θα είναι πλαστικό, θα έχει βάση για την συρταρωτή ["φορετή"] στήριξη της συσκευής, θα φέρει τους απαραίτητους ακροδέκτες για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις και το κάτω μέρος του θα απέχει από την τελική στάθμη του δαπέδου 1 m.

## ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Η κεντρική συσκευή θυροτηλεοράσεως θα είναι κατάλληλη για χωνευτή τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και θα περιέχει την τηλεοπτική κάμερα για την λήψη της εικόνας, το σύστημα ομιλίας [μικρόφωνο-μεγάφωνο], τον ενισχυτή ήχου και εικόνας, τον χρονικό μηχανισμό, τον τροφοδοτικό μηχανισμό, τον λαμπτήρα φωτισμού του επισκέπτη και την ενσωματωμένη μπουτονιέρα με τα μπουτόν κλήσεως.

Η τηλεοπτική κάμερα θα φέρει φακό λήψεως που θα καλύπτεται από ειδικό κρύσταλλο που θα έχει υποστεί θερμική επεξεργασία ώστε να έχει μεγάλη αντοχή. Η ρύθμιση της ευαισθησίας της τηλεοπτικής κάμερας θα γίνεται αυτόματα, ώστε να προσαρμόζεται στις διάφορες συνθήκες φωτισμού, θα εξασφαλίζει καλή λήψη εικόνας και θα έχει δυνατότητα μικρής περιστροφής για να ρυθμίζεται η οπτική γωνία λήψεως κατά την κατακόρυφη έννοια.

Τα δύο ηχητικά κυκλώματα προς κεντρική συσκευή και θυροτηλεοράσεις θα είναι ανεξάρτητα, θα έχουν χωριστούς ενισχυτές με ολοκληρωμένα κυκλώματα, δυνατότητα ρυθμίσεως εντάσεως φωνής ώστε η μετάδοση της φωνής να έχει καλή πιστότητα ήχου. Η διάρκεια της μεταβιβάσεως της εικόνας που καθορίζεται από τον χρονικό μηχανισμό θα μπορεί να ρυθμιστεί από 30 δευτερόλεπτα μέχρι και 2 λεπτά.

Η εξωτερική πλάκα θα είναι από ειδικό πλαστικό ή άλλο υλικό, με ικανή μονωτική ικανότητα και θα έχει επικάλυψη χρωμίου ματ.

Η κεντρική συσκευή θα κλείνει με δύο κλειδαριές ασφαλείας.

Το κουτί εντοιχισμού  της  κεντρικής  συσκευής  θα είναι  μεταλλικό,  διαστάσεων  περίπου 40 Χ 20 Χ 25 cm και το κάτω μέρος του θα απέχει από την τελική στάθμη του δαπέδου 1,55 m ούτως ώστε να εξασφαλίζεται λήψη εικόνας μέχρι και ύψους 1,85 m.

Σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερα μπουτόν κλήσεως θα τοποθετηθεί εντοιχισμένη και πρόσθετη μπουτονιέρα κάτω από την κεντρική συσκευή μέσα σε μεταλλικό κουτί κατάλληλου τύπου.

## ΚΑΛΩΔΙΟ J-Y(St)Y

Οι τηλεφωνικοί αγωγοί θα είναι χάλκινοι διαμέτρου χαλκού Φ 0,8 mm με θερμοπλαστική μόνωση τύπου Υ κατά VDE 0815. Ο χάλκινος αγωγός θα είναι μονόκλωνος από ανοπτημένο χαλκό.

Οι αγωγοί θα είναι συνεστραμμένοι σε ζεύγη με βήμα συστροφής 60 mm και θα φέρουν μόνωση ο ένας μπλε χρώματος και ο άλλος κόκκινου με κοινή γείωση κίτρινου χρώματος.

Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι τύπου JYYe κατά VDE 0890 ή JY [ST] Y κατά VDE 0815 προκειμένου για εσωτερικούς χώρους και τύπου Α2Υ [ST] 2Y κατά VDE 0816 προκειμένου για εξωτερικούς χώρους. Τα καλώδια JYYe θα έχουν αγωγούς μονόκλωνους διαμέτρου 0,6 mm από ανοπτημένο χαλκό, μόνωση αγωγού από θερμοπλαστική ύλη PVC. Θα έχουν αγωγό γείωσης μονόκλωνο από ανοπτημένο χαλκό επικασσιτερωμένο και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC.

Τα καλώδια JY [ST] Y θα έχουν αγωγούς μονόκλωνους διαμέτρου 0,6 mm από ανοπτημένο χαλκό, μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC, θωράκιση από ταινία αλουμινίου ή χαλκού και αγωγό συνεχείας από ανοπτημένο χαλκό επικασσιτερωμένο και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC.

Τα καλώδια A 2Y [ST] 2Y θα έχουν αγωγούς μονόκλωνους, διαμέτρου 0,6 mm [εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια] από ανοπτημένο χαλκό. Η μόνωση θα είναι από θερμοπλαστική ύλη πολυαιθυλενίου, η θωράκιση από ταινία αλουμινίου με αγωγό συνεχείας από ανοπτημένο χαλκό επικασσιτερωμένο και η εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη πολυαιθυλενίου.

Ολα τα καλώδια θα διαθέτουν αγωγό συνεχείας από ανοπτημένο επικασσιτερωμένο χαλκό.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Εγκατάσταση Ανυψωτικών Συστημάτων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, τις Τεχνικές Οδηγίες και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή με την οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ

### Φρεάτιο Ανελκυστήρα

Θα επιχριστεί και καθαριστεί με μεγάλη επιμέλεια, κατάλληλο για ένα ανελκυστήρα, με τομή την προβλεπόμενη στα σχέδια.

Οι ράβδοι και όλα τα στηρίγματα θα χρωματιστούν με δύο διακεκριμένες στρώσεις γραφιτούχου μίνιου (οι αποχρώσεις για λόγους διάκρισης θα καθοριστούν από την επίβλεψη) και μιας στρώσης ελαιοχρώματος.

### Κινητήριος Μηχανισμός

Η κίνηση του θαλάμου θα επιτυγχάνεται με τηλεσκοπικό έμβολο, τοποθετημένο στο πλάι του θαλάμου. Το έμβολο θα φέρει δύο (2)  τροχαλίες στην κορυφή, οι οποίες θα σύρουν τα συρματόσχοινα ανάρτησης του θαλάμου. Το ένα άκρο των συρματόσχοινων θα είναι   στερεωμένο στον   πυθμένα του φρέατος και το άλλο στο πλαίσιο του θαλάμου.

Η κίνηση του εμβόλου θα είναι υδραυλική και θα επιτυγχάνεται για την άνοδο με αντλία και για την κάθοδο με άνοιγμα και κλείσιμο ανάλογων βαλβίδων.

### Έμβολο  - Κύλινδρος

Το έμβολο θα υπολογιστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας προέλευσής του και για ωφέλιμο φορτίο αυξημένο κατά 50% έναντι του κανονικού. Το έμβολο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, με πάχος τοιχώματος αρκετό για να παραλάβει φορτία λυγισμού, καθώς και τυχόν μικρών πλευρικών καταπονήσεων. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι επιμελώς λειασμένη. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί με μεταλλική φλάντζα και θα έχει συγκολλημένα μεταλλικά δαχτυλίδια για να μην είναι δυνατή η έξοδος του εμβόλου από τον κύλινδρο.

Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου,  με αρκετό πάχος για να αντέχει στην πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί με μεταλλική φλάντζα. Στο επάνω άκρο του θα έχει δακτυλίδι οδήγησης του εμβόλου από μαλακό χυτοσίδηρο ή άλλο αντιτριβικό υλικό και θα δημιουργείται μικρό διάκενο με το έμβολο. Η στεγανότητα θα   επιτυγχάνεται   με   ένα   ή περισσότερα δαχτυλίδια από πλαστικό ή ελαστικό υλικό.

Μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου θα υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. Ο κύλινδρος θα έχει στο κάτω άκρο του συγκολλημένη μεταλλική πλάκα, που θα βιδώνεται σε μεταλλική βάση (ή από οπλισμένο σκυρόδεμα), για την μεταβίβαση των φορτίων στο δάπεδο του φρέατος.

Για την συγκέντρωση του λαδιού, που στραγγίζει από την επιφάνεια του εμβόλου ή   διαφεύγει από τα δαχτυλίδια στεγανότητας, θα είναι τοποθετημένη στην κεφαλή του κυλίνδρου μικρή μεταλλική λεκάνη. Το λάδι που θα συγκεντρώνεται στη λεκάνη θα οδηγείται προς την δεξαμενή με βαρύτητα ή με άντληση, ανάλογα με την θέση της δεξαμενής σε σχέση με την λεκάνη.

Ο κύλινδρος θα έχει στο επάνω μέρος του κρουνό εξαέρωσης.

### Θάλαμος και Πόρτες

#### Πλαίσιο

Ο θάλαμος θα φέρεται σε πλαίσιο από μορφοσίδηρο σχήματος "Π". Στο κάτω μέρος του πλαισίου θα εφαρμοστεί μεταλλικό πλαίσιο, ενισχυμένο με καλά συγκολλημένες διαδοκίδες, επάνω στο οποίο θα στηριχθεί το δάπεδο του θαλάμου. Μεταξύ των δύο πλαισίων θα τοποθετηθούν αντιδονητικά ειδικά ελάσματα και έτσι ο θάλαμος δεν θα έχει μεταλλική σύνδεση με το πλαίσιο. Στο πάνω και κάτω μέρος του πλαισίου θα υπάρχουν  ενισχυμένα πέδιλα ολίσθησης στους οδηγούς (γλύστρες) και λιπαντήρας. Στο κάτω μέρος  του πλαισίου θα προσαρμοστεί ο μηχανισμός αρπάγης, για την ομαλή πέδηση του θαλάμου, εάν η ταχύτητά του υπερβεί ένα καθορισμένο όριο. Η αρπάγη θα ελέγχεται από ρυθμιστή ταχύτητας τοποθετημένο στο μηχανοστάσιο.

#### Θάλαμος

Το δάπεδο του θαλάμου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε   προηγούμενα   και θα συνίσταται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής:

- χαλυβδοέλασμα DKP 1mm.

- στρώση φύλλων αμιάντου πάχους 4mm.

- στρώση από ξερό ξύλο "ραμποτέ" πάχους >25mm.

- επίστρωση του ξύλινου δαπέδου με υλικό, που θα υποδείξει η επίβλεψη	(π.χ. φύλλαβινυλίου) και το οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα.

Το δάπεδο στην είσοδο του θαλάμου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασμα.

Τα τοιχώματα του θαλάμου θα κατασκευαστούν από λαμαρίνα DKP πάχους 	2mm, με διπλή αναδίπλωση στα σημεία ένωσης για το σχηματισμό ισχυρών ενισχύσεων (νευρώσεων). Τα μεταλλικά τοιχώματα θα βαφούν εσωτερικά και εξωτερικά με διπλή στρώση αντισκωριακού. Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των μεταλλικών τοιχωμάτων με φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα "ματ", πάχους 0.75mm, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε χτυπήματα, πλένεται εύκολα και είναι υγειονομικά αποδεκτός, γιατί δεν έχει πόρους. Το ωφέλιμο, καθαρό ύψος του θαλάμου θα είναι 	2,20m. Η οροφή θα είναι στιβαρής κατασκευής, ενισχυμένη εξωτερικά, θα έχει στεγανή συναρμολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο πέρασμα ανθρώπου.

Ο φωτισμός του θαλάμου θα γίνεται έμμεσα από επάνω με σωλήνες φθορισμού.

Περιμετρικά στα τοιχώματα και κοντά στο δάπεδο θα υπάρχουν ανοίγματα αερισμού και ο αερισμός θα είναι τεχνητός, με εξαεριστήρα στην οροφή.

Στο εσωτερικό του θαλάμου θα υπάρχουν:

- κομβιοδόχος.

- πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάμου.

- πρόβλεψη θέσης για συσκευή ενδοεπικοινωνίας.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάμου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του κυκλώματος φωτισμού 42V θα εξασφαλίζεται από μετασχηματιστή με ανεξάρτητο δευτερεύον τύλιγμα. Στην οροφή του θαλάμου θα υπάρχει ρευματοδότης 42V και  περιφερειακό μεταλλικό περίβλημα ύψους τουλάχιστον 5cm.

#### Συρόμενες  Πόρτες  2  Φύλλων  με  Κεντρικό  Άνοιγμα

Οι πόρτες του θαλάμου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν   αυτόματα   και   ταυτόχρονα. 
Σε κάθε είσοδο του φρέατος θα υπάρχει μεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα   πλαίσια κάθε πόρτας θα είναι μεταλλικά στιβαρής κατασκευής, με εσωτερικές ενισχύσεις για εξασφάλιση τέλειας ακαμψίας. Οι πόρτες θα έχουν εσωτερικά ηχητική μόνωση και θα έχουν αντοχή 2h στη διάβαση  φωτιάς. Οι πόρτες θα βαφτούν με διπλή αντισκωριακή στρώση και  προς  την εμφανή πλευρά τους θα καλυφθούν με μονοκόμματα φύλλα ανοξείδωτης "ματ" λαμαρίνας πάχους 0.75mm.

Ο κινητήριος μηχανισμός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάμου. Ο κινητήρας του μηχανισμού θα έχει αρκετή ισχύ για να κινεί τις πόρτες με την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Πάντως στο τέλος της διαδρομής του κλεισίματος των πόρτων θα υπάρχει σύστημα επιβράδυνσης για να αποφεύγεται κτύπημα των φύλλων και θόρυβος. Η σύνδεση του κινητήρα με την πόρτα του θαλάμου θα γίνεται κατευθείαν με μεταλλικό  βραχίονα. Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό ασφαλείας, που θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν συναντούν εμπόδια κατά το κλείσιμό τους.

Όλες οι πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαμο, που δεν θα μπορούν να ανοιχτούν με τα χέρια, παρά μόνο με την χρήση ειδικού εργαλείου από τον συντηρητή σε περίπτωση ανάγκης.

Ο θάλαμος δεν θα μπορεί να μετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι κλειδαριές). Οι κλειδαριές επιτρέπουν το άνοιγμα των πόρτων όταν ο θάλαμος φθάνει στη ζώνη ισοστάθμισης της στάσης προς την οποία προορίζεται.

#### Οδηγοί

Οι οδηγοί του θαλάμου θα είναι χαλύβδινοι διατομής "Τ", διαστάσεων τουλάχιστον την αναγραφόμενη στους υπολογισμούς, κατασκευασμένοι από ειδικό χάλυβα St.37 με καλά κατεργασμένες τις πλευρές ολίσθησης. Η ανάρτηση των οδηγών θα γίνει από πάνω προς τα κάτω με ειδικά στηρίγματα και τα τέρματα αυτών θα είναι ελεύθερα για να παραλαμβάνουν τις συστολοδιαστολές. Η μεταξύ των στηριγμάτων απόσταση δεν θα υπερβαίνει τα 2m και η μορφή των σφιγκτήρων θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την κατά μήκος   συστολοδιαστολή. Η λίπανση των οδηγών θα γίνεται αυτόματα από λιπαντήρες ενσωματωμένων στα πέδιλα ολίσθησης του θαλάμου.

Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώματα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο.

#### Τροχαλίες

Στην κορυφή του εμβόλου θα βρίσκονται συνδεδεμένες δύο (2) τροχαλίες. Οι τροχαλίες θα είναι κατασκευασμένες με μεγάλη ακρίβεια (μικρές ανοχές) και θα έχουν αυλάκια υποδοχής ημικυκλικού σχήματος 	(σταθερή μορφή), για να αποφεύγεται η γρήγορη φθορά. Οι τροχαλίες θα περιστρέφονται σε κοινό χαλύβδινο άξονα ισχυρής κατασκευής, που θα εδράζεται σε ανεξάρτητα αυτολίπαντα έδρανα.

### Συρματόσχοινα Ανάρτησης

Τα συρματόσχοινα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα έχουν αντοχή σε θραύση >160Kgr/mm², θα είναι πολύκλωνα, πλέξης  8x9 seale, εύκαμπτα, άριστης ποιότητας και θα έχουν επαρκή συντελεστή ασφάλειας. Η διάμετρος και το πλήθος αυτών θα καθοριστούν από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μακρύς   χρόνος ζωής κάτω από εντατικές και δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Τα συρματόσχοινα   των ρυθμιστών ταχύτητας θα έχουν επίσης 6-κλώνους.

Τα συρματόσχοινα θα έχουν σε εμφανές σημείο πινακίδα, προσαρμοσμένη με σύρμα και μολυβδοσφραγίδα, στην οποία θα φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συρματόσχοινου και η ημερομηνία εγκατάστασής του.

Τα άκρα των συρματόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς με έγχυση λειωμένου μολυβιού, που θα εξασφαλίζει την πλήρη συνένωση των συρματιδίων, διεισδύοντας στα ενδιάμεσα κενά. Η εξωτερική επιφάνεια των συρματόσχοινων θα καλύπτεται από λεπτό στρώμα λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα είναι ομοιόμορφοι.

### Αντλία και Δεξαμενή Λαδιού

Η ανύψωση του εμβόλου θα γίνεται με λάδι κατάλληλου τύπου για υδραυλικά συστήματα ανύψωσης, που θα παρέχεται από   αντλία. Η αντλία θα έχει περίπου σταθερή παροχή και υψηλή πίεση. Δύναται να είναι γραναζωτή ή έκκεντρη πτερυγιοφόρα (μαχαιρωτή) ή αξονικής ενέργειας (με δύο ατέρμονες κοχλίες) ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού τύπου με τις προαναφερθείσες ιδιότητες.

Η παροχή της κύριας αντλίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε με τις διαστάσεις κυλίνδρου και εμβόλου, που θα επιλεγούν, η ταχύτητα του θαλάμου, κατά την ισοταχή κίνησή του, να είναι η στην μελέτη καθορισμένη.

Για την ελάττωση της ταχύτητας κατά την ισοστάθμιση θα υπάρχει διάταξη παράκαμψης  (bypass), με την οποία μικρό μέρος της παροχής λαδιού θα οδηγείται στο έμβολο.

Η δεξαμενή λαδιού θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 	2mm τουλάχιστον και θα έχει αρκετή χωρητικότητα για να περιλάβει την απαιτούμενη για την λειτουργία ποσότητα λαδιού με επαρκές περιθώριο. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με δείκτη στάθμης, κρουνό εκκένωσης και εξαεριστικό σωλήνα.

Η αντλία, η δεξαμενή λαδιού και οι σωλήνες σύνδεσής τους θα βρίσκονται σε κοινό   πλαίσιο με αντικραδασμική στήριξη.

### Ηλεκτρικός Κινητήρας

Η αντλία θα είναι συζευγμένη σε κοινό άξονα με ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για ηλεκτρικό ρεύμα  230/400V/50Hz/3Φ. Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να μην υπερθερμαίνεται  για  πτώση τάσης μέχρι 10% καθώς και μέχρι 1000-ζεύξεις/h.

Η κατασκευή του δρομέα του κινητήρα και η μέθοδος εκκίνησης θα επιτρέπουν την δημιουργία ικανής στρέψης για την ασφαλή εκκίνηση της αντλίας, χωρίς το επίρρευμα να υπερβαίνει το 	250% του ρεύματος κανονικής λειτουργίας.

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι επαρκής για υπέρβαση του ωφέλιμου φορτίου κατά

10%.

### Σωληνώσεις

Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από ειδικό σωλήνα με κατάλληλη διάμετρο. Οι συνδέσεις θα γίνονται με συγκόλληση ή με ειδικά χαλύβδινα εξαρτήματα σύνδεσης 	(με εκτόνωση).

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατη η δημιουργία   θυλάκων αέρα. Σε σημεία που ενδεχομένως δεν μπορεί να επιτευχθεί τούτο, θα τοποθετηθούν κρουνοί εξαέρωσης.

### Υδραυλικά Όργανα Λειτουργίας και Αυτοματισμού

Για να επιτευχθεί ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας (άνοδος, κάθοδος, ισοστάθμιση,     ομαλή λειτουργία, χειροκίνητη κάθοδος, ασφάλεια κ.τ.λ.), θα συνδεθούν και θα   διαταχθούν στο δίκτυο σωληνώσεων τα εξής υδραυλικά όργανα: μία διάταξη παράκαμψης (by-pass).

- μία 	βαλβίδα ανακούφισης, που θα ρυθμίζεται έτσι ώστε να ανοίγει σε περίπτωση 	υπερφόρτωσης του θαλάμου κατά 10% πάνω από το κανονικό ωφέλιμο φορτίο.

- μία βαλβίδα απορρόφησης του υδραυλικού πλήγματος κατά την εκκίνηση της αντλίας.

- μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα προοδευτικού ανοίγματος για την κάθοδο του θαλάμου, με 	δυνατότητα ρύθμισης της παροχής.

- μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (by-pass) για την επίτευξη της χαμηλής ταχύτητας ισοστάθμισης.

- ένα μανόμετρο λαδιού κατάλληλης παροχής με τρίοδο διακόπτη.

- μία δικλείδα για την χειροκίνητη κάθοδο του θαλάμου σε περίπτωση ανάγκης.

- όλα τα άλλα όργανα, που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα κατά την κρίση του κατασκευαστή.

### Προσκρουστήρας

Στον πυθμένα του φρέατος, κάτω από τον θάλαμο και το αντίβαρο, θα τοποθετηθεί "προσκρουστήρας" με κατασκευή σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι τέτοια ώστε να φέρει σε κατάσταση ηρεμίας, με επιβράδυνση όχι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81m/sec²)  τόσο το αντίβαρο, όσο και τον θάλαμο με όλο το φορτίο του.

### Διατάξεις Ασφαλείας

#### Αρπάγη

Η αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης συρματόσχοινου και γενικότερα, εάν ο θάλαμος υπερβεί το όριο της επιτρεπόμενης ταχύτητας. Εφ όσον η αρπάγη λειτουργήσει, ο μόνος τρόπος απαγκίστρωσης του θαλάμου είναι η έλξη του προς τα πάνω. Έτσι είναι σίγουρο ότι ο θάλαμος μπορεί να ελευθερωθεί μόνο όταν αποκατασταθούν τα συρματόσχοινα και λειτουργήσει η μηχανή.

#### Ρυθμιστής  Ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας ενεργοποιεί την αρπάγη όταν η ταχύτητα του θαλάμου υπερβεί κατά 40% την κανονική τιμή της.

#### Διακόπτης  Συσκευής  Αρπάγης

Διακόπτει το κύκλωμα χειρισμού και ακινητοποιεί τον θάλαμο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη.

#### Τερματικοί  Διακόπτες

Τοποθετείται σύστημα τερματικών διακοπτών, που διακόπτουν το κύκλωμα του ηλεκτροκινητήρα και ακινητοποιούν τον θάλαμο, όταν αυτός ξεπεράσει τα ακραία όρια της διαδρομής (επάνω και κάτω) κατά 15cm.

#### Κλειδαριές  Ασφαλείας

Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες.

#### Κουδούνια  Κινδύνου

Κουδούνια κινδύνου θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και στην τελευταία στάση και θα είναι συνδεδεμένα παράλληλα με το κέντρο ελέγχου.

#### Πρεσσοστάτης  Ασφαλείας

Θα τοποθετηθεί πρεσσοστάτης ασφαλείας.

### Συσκευές Λειτουργίας

#### Κομβιοδόχος  Στάσης

Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει δύο κομβία κλήσης (αποστολής), ένα για κλήση ανόδου και ένα για κλήση καθόδου με αντίστοιχα φωτεινά βέλη ένδειξης. Στις ακραίες στάσεις η κομβιοδόχος θα έχει ένα κουμπί και ένα βέλος.

#### Κομβιοδόχος  Θαλάμου

Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει κουμπιά όλων των ορόφων, κινδύνου, στάσης, φωτισμού και ανεμιστήρα και κουμπί αντιστροφής της κίνησης της πόρτας. Στον θάλαμο θα υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα, για την ένδειξη της θέσης του θαλάμου και της κατεύθυνσής του.

#### Κομβιοδόχος  Συντήρησης

Στην οροφή του θαλάμου και στο μηχανοστάσιο - στον πίνακα χειρισμού, θα τοποθετηθούν κομβιοδόχες με κουμπιά ανόδου και καθόδου, καθώς και διακόπτες στάσης και συντήρησης (απομόνωσης των υπόλοιπων κομβιοδόχων). Θα χρησιμοποιούνται από τους συντηρητές για την κίνηση του θαλάμου κατά την συντήρηση.

#### Συσκευή  Καταμέτρησης  Βάρους

Αυτόματη συσκευή, τοποθετημένη στον θάλαμο, θα ζυγίζει με ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο θάλαμος υπερφορτιστεί, ο ανελκυστήρας δεν θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήμα.

### Ηλεκτρική Εξάρτηση

#### Προστασία  Κινητήρων

Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων με θερμικά πηνία υπερέντασης, πηνία έλλειψης τάσης και βραχυκυκλώματος.

#### Πίνακας  Χειρισμού  (Controller )

Ο πίνακας χειρισμού θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα μετασχηματισμού, ρύθμισης,     λειτουργίας, διακοπής, ηλεκτρονόμους αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόμους ορόφων, φωτισμού, ασφάλειας, καθώς και βοηθητικές συσκευές και    διατάξεις και τέλος χρονοδιακόπτες και αντιστάσεις. Στον ίδιο πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Ο  πίνακας  θα  βρίσκεται  σε  μεταλλικό  ερμάριο,  που  θα  κλείνει  με  πόρτες  και  θα  είναι κατασκευασμένος από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα.

#### Οροφοδιαλογέας

Ο "οροφοδιαλογέας" αποτελεί ομοίωμα του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότημα επαφών, που κινείται προς τα επάνω ή κάτω, σύμφωνα με την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η κίνηση του κινητού συγκροτήματος επιτυγχάνεται με σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα με τον θάλαμο με οδοντωτή χαλύβδινη ταινία. Στο σταθερό μέρος του οροφοδιαλογέα υπάρχουν σειρές επαφών. Έτσι όλες οι ρυθμίσεις ισοστάθμισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που βρίσκεται στο μηχανοστάσιο.

#### Κινητό  Καλώδιο

Με το καλώδιο αυτό ενώνεται ο θάλαμος με το μηχανοστάσιο.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

|  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μάρτιος 2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |
|  |  |  |  |  | Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ |  |
| ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |  |  |  | Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιμπή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |  |
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |
| ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ Γεωπόνος |  |  |  |  | Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων |  |
|  |  |  |  |  | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |  |
|  |  |  |  |  | Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |