ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

1) Έγινε νέα μελέτη Θερμικών Απωλειών (η υφιστάμενη μελέτη δεν είχε γίνει για κάθε χώρο του παιδικού σταθμού ξεχωριστά). Στους υπολογισμούς της νέας μελέτης λήφθηκαν:

- Συντελεστής U για το δώμα (το όποιο θεωρείται μονωμένο κατόπιν των επεμβάσεων του εξοικονομώ) ίσος με 0,50 W/m2k

- Συντελεστής U για τα ανοίγματα (αλουμίνια με διπλό υαλοπίνακα) ίσος με 3,20 W/m2k

2) Έγινε Μελέτη Δισωλήνιου Συστήματος Θέρμανσης για τον υπολογισμό Λέβητα καυστήρα, κυκλοφορητή, Δοχείου Διαστολής από την οποία πρόεκυψε ανάγκη για έναν Λέβητα 60.000 Μcal/h (Όχι 100.000 Μcal/h).

3) Πρόεκυψε ανάγκη για επιπλέον 12 θερμαντικά σώματα (Όχι 10).

4) Πρόεκυψε ανάγκη τοποθέτησης στο σύστημα νέων σωλήνων προσαγωγής κρύου και επιστροφής ζεστού νερού στο σύστημα για να καλυφτούν και οι ανάγκες που προκύπτουν με την τοποθέτηση των νέων θερμαντικών σωμάτων στους χώρους.

5)Τα θερμαντικά σώματα που επιλέχθηκαν για λόγους αισθητικής είναι ίδιου τύπου με τα ήδη υφιστάμενα θερμαντικά σώματα του παιδικού σταθμού