ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Υπολογισμός Εγκατ/σης Δισωληνίου

Εργοδότης         : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έργο                    : ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέση	: ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ημερομηνία	: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Μελετητές	: 	ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Παρατηρήσεις	: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία DIN 4701 και τις 2421/86 (μέρος 1 & 2) και 2427/86 ΤΟΤΕΕ, ενώ ακόμα χρησιμοποιήθηκαν και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag

β) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,

γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag

δ) Κεντρικές Θερμάνσεις, Β. Σελλούντος

ε) Eγχειρίδιο για τον Μηχανικό θερμάνσεων Garms/Pfeifer (ΤΕΕ)

στ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η επιλογή διατομών στους σωλήνες γίνεται σε κάθε τμήμα του δικτύου, θεωρώντας οτι:

α) Οι παροχές στα τμήματα που καταλήγουν σε θερμαντικά σώματα καθορίζονται από την σχέση φορτίου και πτώσης θερμοκρασίας:

q

G = 

Δt

όπου:

G:	Παροχή του νερού (l/h)

q:	Θερμικό φορτίο σώματος (Kcal/h)

Δt:	Διαφορά θερμοκρασίας (προσαγωγή - επιστροφή) στο σώμα (C)

β) Οι παροχές αθροίζονται στους κόμβους (διακλαδώσεις) του δικτύου.

γ) Οι υπολογισμοί γίνονται αναλυτικά και βασίζονται στις σχέσεις:

π D2

Q  = 	  V			(εξίσωση συνέχειας)

4

Δh	λ	V2

J  =	 =    x		(εξίσωση Darcy)

L	D	2g

1		k	2.51

  =	-2log ( +   )   (εξίσωση Colebrook)

λ		3.7D	Reλ

VD

Re  =				(αριθμός Reynolds)

v

όπου:

Q:	Παροχή σε m3/h

D:	Εσωτερική διάμετρος σε m

V:	Μέση ταχύτητα σε m/s

J:	Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m

Δh:	Απώλειες πίεσης σε m

L:	Μήκος αγωγού σε m

λ:	Συντελεστής τριβής

k:	Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm

Re:	Αριθμός Reynolds

v:	Ιξώδες νερού σε m2/sec

δ) Η επιλογή των σωμάτων γίνεται με βάση την σχέση:

Δt   1.3

qi   =	q60    ()

Δt60

όπου:

qi:	Απόδοση του σώματος για διαφoρά

της μέσης θερμοκρασίας του  από

τον αέρα Δt

q60:	Απόδοση του σώματος για διαφορά

θερμοκρασίας 60 (Δt60)

Οι τιμές q60 λαμβάνονται από τους πίνακες των κατασκευαστών.

ε) Οι τριβές στα εξαρτήματα (γωνίες, τάφ, κρουνοί κλπ) κάθε τμήματος του δικτύου υπολογίζονται με την σχέση:

1

J   =	 Σζ ρ V2

2

όπου:

Σζ:	Συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου

ρ:	Πυκνότητα νερού

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του δικτύου παρουσιάζονται σε πίνακα, οι στήλες του οποίου αντιστοιχούν στα παρακάτω μεγέθη της μορφής:

- Tμήμα δικτύου

- Μήκος τμήματος (m)

- Φορτίο (Κcal/h ή w)

- Διαφορά Θερμοκρασίας Δt (C)

- Παροχή Νερού (m3/h)

- Διάμετρος Σωλήνα (mm ή “)

- Ταχύτητα Νερού (m/s)

- Συνολική αντίσταση Εξαρτημάτων Σζ

- Τριβή Σωληνώσεων (mΥΣ)

- Τριβή Εξαρτημάτων (mΥΣ)

- Ολική Τριβή Τμήματος (mYΣ)

Κάθε τμήμα δικτύου συμβολίζεται με την αρίθμηση των κόμβων του παρεμβάλλοντας τελεία (.) πχ. 1.2 το τμήμα ανάμεσα στους κόμβους 1 και 2.

α) περίπτωση κλασσικού δισωληνίου: τα μήκη των σωλήνων είναι διπλάσια (περιλαμβάνουν και τις επιστροφές) και τα εξαρτήματα διπλά.

β) περίπτωση αντεπίστροφου δικτύου (reverse return): παρουσιάζεται το δίκτυο της προσαγωγής κανονικά και της επιστροφής χωριστά. Στα τμήματα επιστροφής αντί για τελείες παρεμβάλλονται παύλες (πχ. τμήμα 4-7).

Στοιχεία Δικτύου

| Θερμοκρασία Προσαγωγής Νερού (°C) | 85 |
| --- | --- |
| Διαφορά Θερμοκρασίας Σωμάτων (°C) | 15 |
| Τύπος Κύριων Σωλήνων | Χαλκοσωλήνας Ευθύγραμμος |
| Τραχύτητα Κύριων Σωλήνων (μm) | 1.5 |
| Τύπος Δευτερευόντων Σωλήνων | Χαλκοσωλήνας Ευθύγραμμος |
| Τραχύτητα Δευτερευόντων Σωλήνων (μm) | 1.5 |
| Σύστημα Μονάδων | KWatt |
| Γεωδαιτικό ύψος κτιρίου σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας | 0 |
| Αναλυτικός υπολογισμός περιεχόμενου νερού | 1 |
| Σύστημα με ανεξάρτητες ατομικές μονάδες | 1 |

Υπολογισμοί Σωληνώσεων Δισωλήνιας Θέρμανσης

| Τμήμα Δικτύου | Μήκος Σωλήνα (m) | Φορτίο Σώματος (KWatt) | Διαφορά Θερμοκρασίας (°C) | Παροχή Νερού (m³/h) | Είδος Σωλήνα | Διάμετρος Σωλήνα | Ταχύτητα Νερού (m/s) | Σζ Εξαρτημάτων | Τριβές Εξαρτημάτων (mΥΣ) | Τριβές Σωλήνα (mΥΣ) | Ολική Τριβή (mΥΣ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 1 |  |  | 2.989 | Κ | DN50 | 0.423 | 3.600 | 0.033 | 0.004 | 0.036 |
| 2.3 | 10 |  |  | 0.668 | Κ | DN20 | 0.591 | 5.400 | 0.096 | 0.202 | 0.299 |
| 3.4 | 1 | 2.011 | 15 | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.003 | 0.010 |
| 3.5 | 7 |  |  | 0.552 | Κ | DN20 | 0.488 | 3.000 | 0.036 | 0.101 | 0.137 |
| 5.6 | 3 |  |  | 0.184 | Κ | DN15 | 0.254 | 3.000 | 0.010 | 0.018 | 0.028 |
| 6.7 | 1 | 1.664 | 15 | 0.096 | Κ | DN15 | 0.132 | 5.500 | 0.005 | 0.002 | 0.007 |
| 6.8 | 13 | 1.525 | 15 | 0.088 | Κ | DN15 | 0.121 | 5.500 | 0.004 | 0.022 | 0.026 |
| 5.9 | 9 |  |  | 0.368 | Κ | DN15 | 0.508 | 3.500 | 0.046 | 0.184 | 0.230 |
| 9.10 | 4 | 1.664 | 15 | 0.096 | Κ | DN15 | 0.132 | 5.500 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 9.11 | 4 |  |  | 0.272 | Κ | DN15 | 0.376 | 3.000 | 0.022 | 0.048 | 0.070 |
| 11.12 | 4 | 1.664 | 15 | 0.096 | Κ | DN15 | 0.132 | 5.500 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 11.13 | 4 |  |  | 0.176 | Κ | DN15 | 0.243 | 3.000 | 0.009 | 0.022 | 0.031 |
| 13.14 | 4 | 1.525 | 15 | 0.088 | Κ | DN15 | 0.121 | 5.500 | 0.004 | 0.007 | 0.011 |
| 13.15 | 4 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 3.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 |
| 15.16 | 4 | 1.525 | 15 | 0.088 | Κ | DN15 | 0.121 | 5.500 | 0.004 | 0.007 | 0.011 |
| 2.17 | 3 |  |  | 1.249 | Κ | DN32 | 0.431 | 5.400 | 0.051 | 0.019 | 0.071 |
| 17.18 | 4 |  |  | 0.398 | Κ | DN15 | 0.550 | 4.100 | 0.063 | 0.094 | 0.157 |
| 18.19 | 3 | 2.011 | 15 | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.008 | 0.015 |
| 18.20 | 3 |  |  | 0.282 | Κ | DN15 | 0.390 | 5.400 | 0.042 | 0.038 | 0.080 |
| 20.21 | 4 |  |  | 0.180 | Κ | DN15 | 0.249 | 3.000 | 0.009 | 0.023 | 0.033 |
| 21.22 | 1 | 1.558 | 15 | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.002 | 0.006 |
| 21.23 | 1 | 1.558 | 15 | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.002 | 0.006 |
| 20.24 | 4 |  |  | 0.102 | Κ | DN15 | 0.141 | 2.600 | 0.003 | 0.009 | 0.011 |
| 24.25 | 4 | 1.780 | 15 | 0.102 | Κ | DN15 | 0.141 | 5.500 | 0.006 | 0.009 | 0.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  |  |  |
| 17.26 | 2 |  |  | 0.412 | Κ | DN15 | 0.569 | 5.400 | 0.089 | 0.050 | 0.139 |
| 26.27 | 4 | 0.269 | 15 | 0.015 | Κ | DN15 | 0.021 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26.28 | 2 |  |  | 0.397 | Κ | DN15 | 0.548 | 3.000 | 0.046 | 0.047 | 0.093 |
| 28.29 | 4 | 0.838 | 15 | 0.048 | Κ | DN15 | 0.067 | 5.500 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| 28.30 | 8 |  |  | 0.349 | Κ | DN15 | 0.482 | 3.000 | 0.036 | 0.149 | 0.185 |
| 30.31 | 4 | 1.847 | 15 | 0.106 | Κ | DN15 | 0.147 | 5.500 | 0.006 | 0.009 | 0.015 |
| 30.32 | 5 |  |  | 0.243 | Κ | DN15 | 0.336 | 5.400 | 0.031 | 0.049 | 0.080 |
| 32.33 | 2 |  |  | 0.138 | Κ | DN15 | 0.191 | 4.100 | 0.008 | 0.007 | 0.015 |
| 33.34 | 4 | 1.050 | 15 | 0.060 | Κ | DN15 | 0.083 | 5.500 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
| 33.35 | 6 | 1.350 | 15 | 0.078 | Κ | DN15 | 0.107 | 5.500 | 0.003 | 0.008 | 0.011 |
| 32.69 | 8 |  |  | 0.105 | Κ | DN15 | 0.145 | 3.000 | 0.003 | 0.018 | 0.022 |
| 69.70 | 4 | 1.823 | 15 | 0.105 | Κ | DN15 | 0.145 | 5.500 | 0.006 | 0.009 | 0.015 |
| 17.36 | 6 |  |  | 0.439 | Κ | DN20 | 0.388 | 6.900 | 0.053 | 0.058 | 0.111 |
| 36.37 | 4 | 0.838 | 15 | 0.048 | Κ | DN15 | 0.067 | 5.500 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| 36.38 | 3 |  |  | 0.391 | Κ | DN15 | 0.540 | 3.000 | 0.045 | 0.068 | 0.113 |
| 38.39 | 4 | 1.717 | 15 | 0.099 | Κ | DN15 | 0.136 | 5.500 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 38.40 | 2 |  |  | 0.292 | Κ | DN15 | 0.403 | 6.900 | 0.057 | 0.027 | 0.084 |
| 40.41 | 4 | 0.838 | 15 | 0.048 | Κ | DN15 | 0.067 | 5.500 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| 40.42 | 3.5 |  |  | 0.244 | Κ | DN15 | 0.337 | 6.900 | 0.040 | 0.035 | 0.075 |
| 42.43 | 4 | 2.464 | 15 | 0.142 | Κ | DN15 | 0.196 | 5.500 | 0.011 | 0.015 | 0.026 |
| 42.44 | 3 |  |  | 0.102 | Κ | DN15 | 0.141 | 6.900 | 0.007 | 0.007 | 0.014 |
| 44.45 | 4 | 0.579 | 15 | 0.033 | Κ | DN15 | 0.046 | 5.500 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 44.71 | 3 |  |  | 0.069 | Κ | DN15 | 0.095 | 3.000 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 71.72 | 4 | 1.209 | 15 | 0.069 | Κ | DN15 | 0.096 | 5.500 | 0.003 | 0.004 | 0.007 |
| 1-46 | 1 |  |  | 2.989 | Κ | DN50 | 0.423 | 3.600 | 0.033 | 0.004 | 0.036 |
| 46-47 | 10 |  |  | 0.668 | Κ | DN20 | 0.591 | 5.400 | 0.096 | 0.202 | 0.299 |
| 47-4 | 1 |  |  | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.003 | 0.010 |
| 47-48 | 7 |  |  | 0.552 | Κ | DN20 | 0.488 | 3.000 | 0.036 | 0.101 | 0.137 |
| 48-49 | 3 |  |  | 0.184 | Κ | DN15 | 0.254 | 3.000 | 0.010 | 0.018 | 0.028 |
| 49-7 | 1 |  |  | 0.096 | Κ | DN15 | 0.133 | 5.500 | 0.005 | 0.002 | 0.007 |
| 49-8 | 13 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 5.500 | 0.004 | 0.022 | 0.026 |
| 48-50 | 9 |  |  | 0.368 | Κ | DN15 | 0.508 | 3.500 | 0.046 | 0.184 | 0.230 |
| 50-10 | 4 |  |  | 0.096 | Κ | DN15 | 0.133 | 5.500 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 50-51 | 4 |  |  | 0.272 | Κ | DN15 | 0.376 | 3.000 | 0.022 | 0.048 | 0.070 |
| 51-12 | 4 |  |  | 0.096 | Κ | DN15 | 0.133 | 5.500 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 51-52 | 4 |  |  | 0.176 | Κ | DN15 | 0.243 | 3.000 | 0.009 | 0.022 | 0.031 |
| 52-14 | 4 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 5.500 | 0.004 | 0.007 | 0.011 |
| 52-53 | 4 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 3.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 |
| 53-16 | 4 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 5.500 | 0.004 | 0.007 | 0.011 |
| 46-54 | 3 |  |  | 1.249 | Κ | DN32 | 0.431 | 5.400 | 0.051 | 0.019 | 0.071 |
| 54-55 | 4 |  |  | 0.398 | Κ | DN15 | 0.550 | 4.100 | 0.063 | 0.094 | 0.157 |
| 55-19 | 3 |  |  | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.008 | 0.015 |
| 55-56 | 3 |  |  | 0.282 | Κ | DN15 | 0.390 | 5.400 | 0.042 | 0.038 | 0.080 |
| 56-57 | 4 |  |  | 0.180 | Κ | DN15 | 0.249 | 3.000 | 0.009 | 0.023 | 0.033 |
| 57-22 | 1 |  |  | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.002 | 0.006 |
| 57-23 | 1 |  |  | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.002 | 0.006 |
| 56-58 | 4 |  |  | 0.102 | Κ | DN15 | 0.141 | 2.600 | 0.003 | 0.009 | 0.011 |
| 58-25 | 4 |  |  | 0.102 | Κ | DN15 | 0.141 | 5.500 | 0.006 | 0.009 | 0.014 |
| 54-59 | 2 |  |  | 0.412 | Κ | DN15 | 0.569 |  |  | 0.050 | 0.050 |
| 59-27 | 4 |  |  | 0.015 | Κ | DN15 | 0.021 | 5.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 59-60 | 2 |  |  | 0.397 | Κ | DN15 | 0.548 | 5.500 | 0.084 | 0.047 | 0.131 |
| 60-29 | 4 |  |  | 0.048 | Κ | DN15 | 0.066 | 3.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
| 60-61 | 8 |  |  | 0.349 | Κ | DN15 | 0.482 | 5.500 | 0.065 | 0.149 | 0.214 |
| 61-31 | 4 |  |  | 0.106 | Κ | DN15 | 0.146 | 3.000 | 0.003 | 0.009 | 0.013 |
| 61-62 | 5 |  |  | 0.243 | Κ | DN15 | 0.336 | 5.500 | 0.032 | 0.049 | 0.081 |
| 62-63 | 2 |  |  | 0.138 | Κ | DN15 | 0.191 | 5.400 | 0.010 | 0.007 | 0.017 |
| 63-34 | 4 |  |  | 0.060 | Κ | DN15 | 0.083 | 4.100 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 63-35 | 6 |  |  | 0.078 | Κ | DN15 | 0.108 | 5.500 | 0.003 | 0.008 | 0.011 |
| 62-73 | 8 |  |  | 0.105 | Κ | DN15 | 0.145 | 5.500 | 0.006 | 0.018 | 0.024 |
| 73-70 | 4 |  |  | 0.105 | Κ | DN15 | 0.145 | 3.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  |  |  |
| 54-64 | 6 |  |  | 0.439 | Κ | DN20 | 0.388 | 3.000 | 0.023 | 0.058 | 0.081 |
| 64-37 | 4 |  |  | 0.048 | Κ | DN15 | 0.066 | 6.900 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 64-65 | 3 |  |  | 0.391 | Κ | DN15 | 0.540 | 5.500 | 0.082 | 0.068 | 0.150 |
| 65-39 | 4 |  |  | 0.099 | Κ | DN15 | 0.137 | 3.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 |
| 65-66 | 2 |  |  | 0.292 | Κ | DN15 | 0.403 | 5.500 | 0.046 | 0.027 | 0.073 |
| 66-41 | 4 |  |  | 0.048 | Κ | DN15 | 0.066 | 6.900 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 66-67 | 3.5 |  |  | 0.244 | Κ | DN15 | 0.337 | 5.500 | 0.032 | 0.035 | 0.067 |
| 67-43 | 4 |  |  | 0.142 | Κ | DN15 | 0.196 | 6.900 | 0.014 | 0.015 | 0.029 |
| 67-68 | 3 |  |  | 0.102 | Κ | DN15 | 0.141 | 5.500 | 0.006 | 0.007 | 0.012 |
| 68-45 | 4 |  |  | 0.033 | Κ | DN15 | 0.046 | 6.900 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 68-74 | 3 |  |  | 0.069 | Κ | DN15 | 0.095 | 5.500 | 0.003 | 0.003 | 0.006 |
| 74-72 | 4 |  |  | 0.069 | Κ | DN15 | 0.095 | 3.000 | 0.001 | 0.004 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  |  |  |
| 2.75 | 7 |  |  | 0.664 | Κ | DN20 | 0.587 | 5.400 | 0.095 | 0.140 | 0.235 |
| 75.76 | 2.5 |  |  | 0.180 | Κ | DN15 | 0.249 | 3.000 | 0.009 | 0.015 | 0.024 |
| 76.77 | 1 | 1.558 | 15 | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.002 | 0.006 |
| 76.78 | 6 | 1.558 | 15 | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.010 | 0.015 |
| 75.79 | 8 |  |  | 0.484 | Κ | DN20 | 0.428 | 3.000 | 0.028 | 0.091 | 0.119 |
| 79.80 | 1 |  |  | 0.212 | Κ | DN15 | 0.293 | 3.500 | 0.015 | 0.008 | 0.023 |
| 80.81 | 2 | 2.011 | 15 | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.005 | 0.013 |
| 80.82 | 4 | 1.664 | 15 | 0.096 | Κ | DN15 | 0.132 | 5.500 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 79.83 | 7 |  |  | 0.272 | Κ | DN15 | 0.376 | 3.000 | 0.022 | 0.084 | 0.106 |
| 83.84 | 2 | 1.664 | 15 | 0.096 | Κ | DN15 | 0.132 | 5.500 | 0.005 | 0.004 | 0.009 |
| 83.85 | 8 |  |  | 0.176 | Κ | DN15 | 0.243 | 3.000 | 0.009 | 0.045 | 0.054 |
| 85.86 | 2 | 1.525 | 15 | 0.088 | Κ | DN15 | 0.121 | 5.500 | 0.004 | 0.003 | 0.007 |
| 85.87 | 6.5 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 3.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 |
| 87.88 | 2 | 1.525 | 15 | 0.088 | Κ | DN15 | 0.121 | 5.500 | 0.004 | 0.003 | 0.007 |
| 2.89 | 14 |  |  | 0.408 | Κ | DN15 | 0.564 | 5.400 | 0.088 | 0.344 | 0.431 |
| 89.90 | 2 | 2.011 | 15 | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.005 | 0.013 |
| 89.91 | 7 |  |  | 0.292 | Κ | DN15 | 0.403 | 3.000 | 0.025 | 0.095 | 0.120 |
| 91.92 | 2 | 1.350 | 15 | 0.078 | Κ | DN15 | 0.107 | 5.500 | 0.003 | 0.003 | 0.006 |
| 91.93 | 4.5 |  |  | 0.214 | Κ | DN15 | 0.296 | 3.000 | 0.013 | 0.035 | 0.049 |
| 93.94 | 2 | 1.050 | 15 | 0.060 | Κ | DN15 | 0.083 | 5.500 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 93.95 | 1.5 |  |  | 0.154 | Κ | DN15 | 0.213 | 3.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 |
| 95.96 | 2 | 0.838 | 15 | 0.048 | Κ | DN15 | 0.067 | 5.500 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 95.97 | 8 |  |  | 0.106 | Κ | DN15 | 0.146 | 3.000 | 0.003 | 0.019 | 0.022 |
| 97.98 | 2 | 1.847 | 15 | 0.106 | Κ | DN15 | 0.147 | 5.500 | 0.006 | 0.005 | 0.011 |
| 46-99 | 7 |  |  | 0.664 | Κ | DN20 | 0.587 | 5.400 | 0.095 | 0.140 | 0.235 |
| 99-100 | 2.5 |  |  | 0.180 | Κ | DN15 | 0.249 | 3.000 | 0.009 | 0.015 | 0.024 |
| 100-77 | 1 |  |  | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.002 | 0.006 |
| 100-78 | 6 |  |  | 0.090 | Κ | DN15 | 0.124 | 5.500 | 0.004 | 0.011 | 0.015 |
| 99-101 | 8 |  |  | 0.484 | Κ | DN20 | 0.428 | 3.000 | 0.028 | 0.091 | 0.119 |
| 101-102 | 1 |  |  | 0.212 | Κ | DN15 | 0.293 | 3.000 | 0.013 | 0.008 | 0.021 |
| 102-81 | 2 |  |  | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.005 | 0.013 |
| 102-82 | 4 |  |  | 0.096 | Κ | DN15 | 0.133 | 5.500 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 101-103 | 7 |  |  | 0.272 | Κ | DN15 | 0.376 | 3.000 | 0.022 | 0.084 | 0.106 |
| 103-84 | 2 |  |  | 0.096 | Κ | DN15 | 0.133 | 5.500 | 0.005 | 0.004 | 0.009 |
| 103-104 | 8 |  |  | 0.176 | Κ | DN15 | 0.243 | 3.000 | 0.009 | 0.045 | 0.054 |
| 104-86 | 2 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 5.500 | 0.004 | 0.003 | 0.008 |
| 104-105 | 6.5 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 3.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 |
| 105-88 | 2 |  |  | 0.088 | Κ | DN15 | 0.122 | 5.500 | 0.004 | 0.003 | 0.008 |
| 46-106 | 14 |  |  | 0.408 | Κ | DN15 | 0.564 | 5.400 | 0.088 | 0.344 | 0.431 |
| 106-90 | 2 |  |  | 0.116 | Κ | DN15 | 0.160 | 5.500 | 0.007 | 0.005 | 0.013 |
| 106-107 | 7 |  |  | 0.292 | Κ | DN15 | 0.403 | 3.000 | 0.025 | 0.095 | 0.120 |
| 107-92 | 2 |  |  | 0.078 | Κ | DN15 | 0.108 | 5.500 | 0.003 | 0.003 | 0.006 |
| 107-108 | 4.5 |  |  | 0.214 | Κ | DN15 | 0.296 | 3.000 | 0.013 | 0.035 | 0.049 |
| 108-94 | 2 |  |  | 0.060 | Κ | DN15 | 0.083 | 5.500 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 108-109 | 1.5 |  |  | 0.154 | Κ | DN15 | 0.213 | 3.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 |
| 109-96 | 2 |  |  | 0.048 | Κ | DN15 | 0.066 | 5.500 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 109-110 | 8 |  |  | 0.106 | Κ | DN15 | 0.146 | 3.000 | 0.003 | 0.019 | 0.022 |
| 110-98 | 2 |  |  | 0.106 | Κ | DN15 | 0.146 | 5.500 | 0.006 | 0.005 | 0.011 |

Υπολογισμοί Σωμάτων Δισωλήνιας Θέρμανσης

| Τμήμα Δικτύου | Θερμαινόμενος Χώρος | Φορτίο Χώρου (KWatt) | Θερμοκρασία Χώρου (°C) | Θερμοκρασία Εισερχόμενου Νερού (°C) | Διαφορά Θερμοκρασίας (°C) | Παροχή Νερού (m³/h) | Φορτίο Q60 (KWatt) | Θερμαντικό Σώμα | Αποδιδόμενο Φορτίο Q60 (KWatt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 2.989 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 0.668 |  |  |  |
| 3.4 | 1.14 | 2.011 | 20 | 85 | 15 | 0.116 | 2.128 |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 0.552 |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |  | 0.184 |  |  |  |
| 6.7 | 1.2 | 1.664 | 20 | 85 | 15 | 0.096 | 1.761 |  |  |
| 6.8 | 1.1 | 1.525 | 20 | 85 | 15 | 0.088 | 1.614 |  |  |
| 5.9 |  |  |  |  |  | 0.368 |  |  |  |
| 9.10 | 1.2 | 1.664 | 20 | 85 | 15 | 0.096 | 1.761 |  |  |
| 9.11 |  |  |  |  |  | 0.272 |  |  |  |
| 11.12 | 1.2 | 1.664 | 20 | 85 | 15 | 0.096 | 1.761 |  |  |
| 11.13 |  |  |  |  |  | 0.176 |  |  |  |
| 13.14 | 1.1 | 1.525 | 20 | 85 | 15 | 0.088 | 1.614 |  |  |
| 13.15 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 15.16 | 1.1 | 1.525 | 20 | 85 | 15 | 0.088 | 1.614 |  |  |
| 2.17 |  |  |  |  |  | 1.249 |  |  |  |
| 17.18 |  |  |  |  |  | 0.398 |  |  |  |
| 18.19 | 1.14 | 2.011 | 20 | 85 | 15 | 0.116 | 2.128 |  |  |
| 18.20 |  |  |  |  |  | 0.282 |  |  |  |
| 20.21 |  |  |  |  |  | 0.180 |  |  |  |
| 21.22 | 1.3 | 1.558 | 20 | 85 | 15 | 0.090 | 1.649 |  |  |
| 21.23 | 1.4 | 1.558 | 20 | 85 | 15 | 0.090 | 1.649 |  |  |
| 20.24 |  |  |  |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 24.25 | 1.4 | 1.780 | 20 | 85 | 15 | 0.102 | 1.884 |  |  |
| 17.26 |  |  |  |  |  | 0.412 |  |  |  |
| 26.27 | 1.15 | 0.269 | 20 | 85 | 15 | 0.015 | 0.285 |  |  |
| 26.28 |  |  |  |  |  | 0.397 |  |  |  |
| 28.29 | 1.8 | 0.838 | 20 | 85 | 15 | 0.048 | 0.887 |  |  |
| 28.30 |  |  |  |  |  | 0.349 |  |  |  |
| 30.31 | 1.10 | 1.847 | 20 | 85 | 15 | 0.106 | 1.955 |  |  |
| 30.32 |  |  |  |  |  | 0.243 |  |  |  |
| 32.33 |  |  |  |  |  | 0.138 |  |  |  |
| 33.34 | 1.12 | 1.050 | 20 | 85 | 15 | 0.060 | 1.111 |  |  |
| 33.35 | 1.13 | 1.350 | 20 | 85 | 15 | 0.078 | 1.429 |  |  |
| 32.69 |  |  |  |  |  | 0.105 |  |  |  |
| 69.70 | 1.11 | 1.823 | 20 | 85 | 15 | 0.105 | 1.929 |  |  |
| 17.36 |  |  |  |  |  | 0.439 |  |  |  |
| 36.37 | 1.8 | 0.838 | 20 | 85 | 15 | 0.048 | 0.887 |  |  |
| 36.38 |  |  |  |  |  | 0.391 |  |  |  |
| 38.39 | 1.9 | 1.717 | 20 | 85 | 15 | 0.099 | 1.817 |  |  |
| 38.40 |  |  |  |  |  | 0.292 |  |  |  |
| 40.41 | 1.8 | 0.838 | 20 | 85 | 15 | 0.048 | 0.887 |  |  |
| 40.42 |  |  |  |  |  | 0.244 |  |  |  |
| 42.43 | 1.6 | 2.464 | 20 | 85 | 15 | 0.142 | 2.607 |  |  |
| 42.44 |  |  |  |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 44.45 | 1.5 | 0.579 |  | 85 | 15 | 0.033 | 0.613 |  |  |
| 44.71 |  |  |  |  |  | 0.069 |  |  |  |
| 71.72 | 1.7 | 1.209 | 20 | 85 | 15 | 0.069 | 1.279 |  |  |
| 1-46 |  |  |  |  |  | 2.989 |  |  |  |
| 46-47 |  |  |  |  |  | 0.668 |  |  |  |
| 47-4 |  |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  |
| 47-48 |  |  |  |  |  | 0.552 |  |  |  |
| 48-49 |  |  |  |  |  | 0.184 |  |  |  |
| 49-7 |  |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |
| 49-8 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 48-50 |  |  |  |  |  | 0.368 |  |  |  |
| 50-10 |  |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |
| 50-51 |  |  |  |  |  | 0.272 |  |  |  |
| 51-12 |  |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |
| 51-52 |  |  |  |  |  | 0.176 |  |  |  |
| 52-14 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 52-53 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 53-16 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 46-54 |  |  |  |  |  | 1.249 |  |  |  |
| 54-55 |  |  |  |  |  | 0.398 |  |  |  |
| 55-19 |  |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  |
| 55-56 |  |  |  |  |  | 0.282 |  |  |  |
| 56-57 |  |  |  |  |  | 0.180 |  |  |  |
| 57-22 |  |  |  |  |  | 0.090 |  |  |  |
| 57-23 |  |  |  |  |  | 0.090 |  |  |  |
| 56-58 |  |  |  |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 58-25 |  |  |  |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 54-59 |  |  |  |  |  | 0.412 |  |  |  |
| 59-27 |  |  |  |  |  | 0.015 |  |  |  |
| 59-60 |  |  |  |  |  | 0.397 |  |  |  |
| 60-29 |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |
| 60-61 |  |  |  |  |  | 0.349 |  |  |  |
| 61-31 |  |  |  |  |  | 0.106 |  |  |  |
| 61-62 |  |  |  |  |  | 0.243 |  |  |  |
| 62-63 |  |  |  |  |  | 0.138 |  |  |  |
| 63-34 |  |  |  |  |  | 0.060 |  |  |  |
| 63-35 |  |  |  |  |  | 0.078 |  |  |  |
| 62-73 |  |  |  |  |  | 0.105 |  |  |  |
| 73-70 |  |  |  |  |  | 0.105 |  |  |  |
| 54-64 |  |  |  |  |  | 0.439 |  |  |  |
| 64-37 |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |
| 64-65 |  |  |  |  |  | 0.391 |  |  |  |
| 65-39 |  |  |  |  |  | 0.099 |  |  |  |
| 65-66 |  |  |  |  |  | 0.292 |  |  |  |
| 66-41 |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |
| 66-67 |  |  |  |  |  | 0.244 |  |  |  |
| 67-43 |  |  |  |  |  | 0.142 |  |  |  |
| 67-68 |  |  |  |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 68-45 |  |  |  |  |  | 0.033 |  |  |  |
| 68-74 |  |  |  |  |  | 0.069 |  |  |  |
| 74-72 |  |  |  |  |  | 0.069 |  |  |  |
| 2.75 |  |  |  |  |  | 0.664 |  |  |  |
| 75.76 |  |  |  |  |  | 0.180 |  |  |  |
| 76.77 | 1.3 | 1.558 |  |  | 15 | 0.090 | 1.649 | K560/1-1000 | 1.728 |
| 76.78 | 1.3 | 1.558 | 20 | 85 | 15 | 0.090 | 1.649 | K560/1-1000 | 1.728 |
| 75.79 |  |  |  |  |  | 0.484 |  |  |  |
| 79.80 |  |  |  |  |  | 0.212 |  |  |  |
| 80.81 | 1.14 | 2.011 | 20 | 85 | 15 | 0.116 | 2.128 | K700/1-1200 | 2.436 |
| 80.82 | 1.2 | 1.664 | 20 | 85 | 15 | 0.096 | 1.761 | K560/1-1200 | 2.074 |
| 79.83 |  |  |  |  |  | 0.272 |  |  |  |
| 83.84 | 1.2 | 1.664 | 20 | 85 | 15 | 0.096 | 1.761 | K700/1-900 | 1.827 |
| 83.85 |  |  |  |  |  | 0.176 |  |  |  |
| 85.86 | 1.1 | 1.525 | 20 | 85 | 15 | 0.088 | 1.614 | K700/1-900 | 1.827 |
| 85.87 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 87.88 | 1.1 | 1.525 | 20 | 85 | 15 | 0.088 | 1.614 | K560/1-1000 | 1.728 |
| 2.89 |  |  |  |  |  | 0.408 |  |  |  |
| 89.90 | 1.14 | 2.011 | 20 | 85 | 15 | 0.116 | 2.128 | K700/1-1200 | 2.436 |
| 89.91 |  |  |  |  |  | 0.292 |  |  |  |
| 91.92 | 1.13 | 1.350 | 20 | 85 | 15 | 0.078 | 1.429 | H700-1400 | 1.463 |
| 91.93 |  |  |  |  |  | 0.214 |  |  |  |
| 93.94 | 1.12 | 1.050 | 20 | 85 | 15 | 0.060 | 1.111 | H700-1000 | 1.125 |
| 93.95 |  |  |  |  |  | 0.154 |  |  |  |
| 95.96 | 1.8 | 0.838 | 20 | 85 | 15 | 0.048 | 0.887 | K560/1-700 | 1.210 |
| 95.97 |  |  |  |  |  | 0.106 |  |  |  |
| 97.98 | 1.10 | 1.847 | 20 | 85 | 15 | 0.106 | 1.955 | 33-900-450 | 2.297 |
| 46-99 |  |  |  |  |  | 0.664 |  |  |  |
| 99-100 |  |  |  |  |  | 0.180 |  |  |  |
| 100-77 |  |  |  |  |  | 0.090 |  |  |  |
| 100-78 |  |  |  |  |  | 0.090 |  |  |  |
| 99-101 |  |  |  |  |  | 0.484 |  |  |  |
| 101-102 |  |  |  |  |  | 0.212 |  |  |  |
| 102-81 |  |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  |
| 102-82 |  |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |
| 101-103 |  |  |  |  |  | 0.272 |  |  |  |
| 103-84 |  |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |
| 103-104 |  |  |  |  |  | 0.176 |  |  |  |
| 104-86 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 104-105 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 105-88 |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |
| 46-106 |  |  |  |  |  | 0.408 |  |  |  |
| 106-90 |  |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  |
| 106-107 |  |  |  |  |  | 0.292 |  |  |  |
| 107-92 |  |  |  |  |  | 0.078 |  |  |  |
| 107-108 |  |  |  |  |  | 0.214 |  |  |  |
| 108-94 |  |  |  |  |  | 0.060 |  |  |  |
| 108-109 |  |  |  |  |  | 0.154 |  |  |  |
| 109-96 |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |
| 109-110 |  |  |  |  |  | 0.106 |  |  |  |
| 110-98 |  |  |  |  |  | 0.106 |  |  |  |

Κατάσταση Χώρων - Σωμάτων Δισωλήνιας Θέρμανσης

| Τμήμα Δικτύου | Α/Α Επιπέδου | Α/Α Χώρου | Ονομασία Χώρου | Φορτίο Σώματος (KWatt) | Φορτίο Q60 (KWatt) | Θερμαντικό Σώμα | Αποδιδόμενο Φορτίο Q60 (KWatt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 1 | 14 | ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ | 2.011 | 2.128 |  |  |
| 6.7 | 1 | 2 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 2 | 1.664 | 1.761 |  |  |
| 6.8 | 1 | 1 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 1 | 1.525 | 1.614 |  |  |
| 9.10 | 1 | 2 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 2 | 1.664 | 1.761 |  |  |
| 11.12 | 1 | 2 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 2 | 1.664 | 1.761 |  |  |
| 13.14 | 1 | 1 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 1 | 1.525 | 1.614 |  |  |
| 15.16 | 1 | 1 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 1 | 1.525 | 1.614 |  |  |
| 18.19 | 1 | 14 | ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ | 2.011 | 2.128 |  |  |
| 21.22 | 1 | 3 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 3 | 1.558 | 1.649 |  |  |
| 21.23 | 1 | 4 | ΑΙΘΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 4 | 1.558 | 1.649 |  |  |
| 24.25 | 1 | 4 | ΑΙΘΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 4 | 1.780 | 1.884 |  |  |
| 26.27 | 1 | 15 | WC 1 | 0.269 | 0.285 |  |  |
| 28.29 | 1 | 8 | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 1&2 | 0.838 | 0.887 |  |  |
| 30.31 | 1 | 10 | ΚΟΥΖΙΝΑ | 1.847 | 1.955 |  |  |
| 33.34 | 1 | 12 | ΕΙΣΟΔΟΣ | 1.050 | 1.111 |  |  |
| 33.35 | 1 | 13 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1 | 1.350 | 1.429 |  |  |
| 69.70 | 1 | 11 | ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ | 1.823 | 1.929 |  |  |
| 36.37 | 1 | 8 | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 1&2 | 0.838 | 0.887 |  |  |
| 38.39 | 1 | 9 | ΑΠΟΘΗΚΗ 1 | 1.717 | 1.817 |  |  |
| 40.41 | 1 | 8 | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 1&2 | 0.838 | 0.887 |  |  |
| 42.43 | 1 | 6 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 2.464 | 2.607 |  |  |
| 44.45 | 1 | 5 | WC 2 | 0.579 | 0.613 |  |  |
| 71.72 | 1 | 7 | ΑΠΟΘΗΚΗ 3 | 1.209 | 1.279 |  |  |
| 76.77 | 1 | 3 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 3 | 1.558 | 1.649 | K560/1-1000 | 1.728 |
| 76.78 | 1 | 3 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 3 | 1.558 | 1.649 | K560/1-1000 | 1.728 |
| 80.81 | 1 | 14 | ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ | 2.011 | 2.128 | K700/1-1200 | 2.436 |
| 80.82 | 1 | 2 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 2 | 1.664 | 1.761 | K560/1-1200 | 2.074 |
| 83.84 | 1 | 2 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 2 | 1.664 | 1.761 | K700/1-900 | 1.827 |
| 85.86 | 1 | 1 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 1 | 1.525 | 1.614 | K700/1-900 | 1.827 |
| 87.88 | 1 | 1 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ 1 | 1.525 | 1.614 | K560/1-1000 | 1.728 |
| 89.90 | 1 | 14 | ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ | 2.011 | 2.128 | K700/1-1200 | 2.436 |
| 91.92 | 1 | 13 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1 | 1.350 | 1.429 | H700-1400 | 1.463 |
| 93.94 | 1 | 12 | ΕΙΣΟΔΟΣ | 1.050 | 1.111 | H700-1000 | 1.125 |
| 95.96 | 1 | 8 | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 1&2 | 0.838 | 0.887 | K560/1-700 | 1.210 |
| 97.98 | 1 | 10 | ΚΟΥΖΙΝΑ | 1.847 | 1.955 | 33-900-450 | 2.297 |

Εκλογή Λέβητα

| Επιλογή Λέβητα |  |
| --- | --- |
| Συνολικό Θερμικό Φορτίο Qολ (KWatt) | 51.908 |
| Θερμικό Φορτίο Boiler ή 'Αλλο Θερμικό Φορτίο (KWatt) | 0 |
| Συντελεστής Προσαύξησης Λέβητα ΖΛ | 0.25 |
| Θερμική Ισχύς Λέβητα QΛ=(1 + ZΛ) Qολ (KWatt) | 64.885 |
| Τύπος Λέβητα που Επιλέγεται | BUDERUS LOGANO G215-70 ECOMATIC |
| Θερμαντική Ικανότητα Λέβητα | 50.74-60.20Mcal/h |
| Περιεκτικότητα σε Νερό | 85 |
| Διαστάσεις Λέβητα | 920x881x600mm |

Υπολογισμός Καυστήρα - Δεξαμενής Καυσίμων

| Επιλογή Καυστήρα |  |
| --- | --- |
| Θερμική Ισχύς Λέβητα QΛ (KWatt) | 64.885 |
| Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου q (KWh/Kg) | 10 |
| Βαθμός Απόδοσης n | 0.9 |
| Ωριαία Κατανάλωση Καυσίμου W=QΛ/qn (Kg/h) | 7.209444 |
| Τύπος Καυστήρα που Επιλέγεται | THYSSEN TB3 C 4.00-7.5 |
| Επιλογή Δεξαμενής Καυσίμου |  |
| Ώρες Λειτουργίας (h) | 8 |
| Ημερήσια Κατανάλωση G (Kg/d) | 57.67556 |
| Ειδικό Βάρος Καυσίμου (Kg/l) | 0.83 |
| Επάρκεια επί Ημέρες | 28 |
| Απαιτούμενος Όγκος Δεξαμενής V (l) | 1945.681 |
| Μήκος Δεξαμενής (m) | 1 |
| Πλάτος (m) | 1 |
| Ύψος (m) | 2 |
| Υπολογιζόμενος Όγκος Δεξαμενής V (l) | 2000 |
| Κόστος |  |

Υπολογισμός Ασφαλιστικού

| Επιλογή Κλειστού Δοχείου Διαστολής |  |
| --- | --- |
| Θερμοκρασία Προσαγωγής Νερού tv (°C) | 85 |
| Θερμοκρασία Επιστροφής Νερού tr (°C) | 70 |
| Μέση Θερμοκρασία Λειτουργίας tm=(tv+tr)/2 (°C) | 77.5 |
| Στατική Πίεση Εγκατάστασης PA (bar) | 0.6 |
| Τελική Πίεση Εγκατάστασης PE=PA+0.7(bar) | 1.3 |
| Συντελεστής Διαστολής Αf | 0.0296 |
| Τύπος Θερμαντικών Σωμάτων | 3 |
| Περιεχόμενο Νερό στο Σύστημα Vs (l) | 615.29 |
| Η Διαστολή του Νερού είναι VA = Af x Vs (l) | 18.21 |
| Ελάχιστος Όγκος Δοχείου Διαστολής VN=(PE+1)xVA/(PE-PA) (l) | 59.84 |
| Εκλέγεται Κλειστό Δοχείο Διαστολής | REFLEX 80 Ν |
| Χωρητικότητα Δοχείου Διαστολής (l) | 80lt/3.00bar |
| Επιλογή Βαλβίδας Ασφαλείας |  |
| Επιλέγεται Βαλβίδα Ασφαλείας | 3/4'' |
| Ονομαστική Πίεση Βαλβίδας Ασφαλείας PΒΑ=PA+1.6(bar) | 2.2 |

| Επιλογή Κυκλοφορητή |  |
| --- | --- |
| Α/Α Κυκλοφορητή | 1 |
| Παροχή Νερού Q (m³/h) | 2.989 |
| Δυσμενέστερος Κλάδος (mΥΣ) | 1..16 |
| Τριβές Δικτύου (mΥΣ) | 1.646 |
| Συντελεστής C (C=ΔP/Q²) Τριβών Λέβητα (mΥΣ)/(m³/h)² | 0.008 |
| Συντελεστής C (C=ΔP/Q²) Τριβών Τριόδου (mΥΣ)/(m³/h)² | 0.005 |
| Συντελεστής C (C=ΔP/Q²) Τριβών Βαλβίδας Αντεπιστροφής (mΥΣ)/(m³/h)² | 0.004 |
| Συντελεστής C (C=ΔP/Q²) Λοιπών Τριβών (mΥΣ)/(m³/h)² | 0.02 |
| Μανομετρικό Ύψος (mΥΣ) | 1.976562 |
| Τύπος Κυκλοφορητή που Επιλέγεται | WILO Star RL 30/75 |
| Μέγεθος | 122x180x201(mm) |
| Παροχή | 9 m3/h |
| Μανομετρικό Ύψος | 7 ΜΥΣ |
| Ισχύς Κινητήρα | 100 W |
| Ηλεκτρικά Δεδομένα | 0.96A - 230V - 2250n |

Υπολογισμός Καπνοδόχου

| Επιλογή Καπνοδόχου |  |
| --- | --- |
| Ολικό Ύψος Καπνοδόχου (m) | 8 |
| Ελάχιστη Εσωτερική Διατομή Καπνοδόχου (cm²) | 494.4033 |
| Επιλέγεται Καπνοδόχος Διαστάσεων (cm) | 23Χ23 |
| Κόστος |  |

Πτώσεις πιέσεων στους κλάδους  (mΥΣ)

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..4	:	0.690

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..7	:	1.014

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..8	:	1.052

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..10	:	1.430

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..12	:	1.570

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..14	:	1.628

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..16	:	1.646

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..19	:	0.558

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..22	:	0.766

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..23	:	0.766

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..25	:	0.738

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..27	:	0.403

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..29	:	0.634

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..31	:	1.054

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..34	:	1.229

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..35	:	1.241

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..70	:	1.260

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..37	:	0.414

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..39	:	0.693

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..41	:	0.834

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..43	:	1.023

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..45	:	0.998

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..72	:	1.018

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..77	:	0.602

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..78	:	0.620

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..81	:	0.850

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..82	:	0.850

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..84	:	1.010

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..86	:	1.115

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..88	:	1.141

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..90	:	0.960

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..92	:	1.186

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..94	:	1.280

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..96	:	1.304

Πτώση πίεσης στον κλάδο  	1..98	:	1.366

Δυσμενέστερος κλάδος	1..16	:	1.646

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ

Εργοδότης             : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έργο                        : ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέση	: ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ημερομηνία	: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Μελετητές	: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Παρατηρήσεις	: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω κανονισμοί:

α) Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 362/Δ/1979-Κεφ.7)

β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό:

- ΤΟΤΕΕ 2421/86, Μέρος Α και Β (ΦΕΚ 67/Β/88 και ΦΕΚ 177/Β/88)

- Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234,352,810,447

- ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/93) για τις εστίες καύσης

- Η απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) για υποχρεωτική τοποθέτηση τρίοδης ή τετράοδης βάνας

- Οι κανονισμοί DIN 4701-4706/DIN 4751

- Το ΠΔ 27/09/85 (ΦΕΚ 631/Δ/85) για την Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης και η εγκύκλιος 126/85

Για την παραπάνω μελέτη λήφθηκε υπόψη επιθυμητή θερμοκρασία θερμαινόμενων χώρων ίση με 20 °C, με αντίστοιχη θερμοκρασία περιβάλλοντος 0° C.

Οι συνολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου ανέρχονται σε Qtot =51.908 KWatt

Η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θα είναι ίση με t = 85 °C.

Η Θέρμανση των χώρων γίνεται με το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία ζεστού νερού (μέσω κυκλοφορητή). Η διανομή του φορέα θερμότητας γίνεται από κάτω με διπλή γραμμή. Για την λειτουργία της εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθεί ελαφρό πετρέλαιο (Diesel Oil) με θερμογόνο δύναμη 10.200 Kcal/kg. Για την τέλεια καύση του πετρελαίου θα πρέπει να γίνεται συντήρηση και σωστή ρύθμιση του καυστήρα, λέβητα και καπνοδόχου τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

2. ΛΕΒΗΤΑΣ

Για την τροφοδοσία της εγκαταστάσεως κεντρικής θέρμανσης προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινου λέβητα θερμού νερού, αεριαυλωτού, αντιθλίψεως κατάλληλου για καύση πετρελαίου. Η προσαύξηση για την κάλυψη των απωλειών του Λέβητα, σωληνώσεων και για την επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας πάρθηκε ίση με Z = 0.25

Έτσι, απαιτείται λέβητας συνολικής θερμικής ισχύος ίσης με Q = 64.885 KWatt

O Λέβητας που επιλέγεται, έχει τα παρακάτω στοιχεία:

BUDERUS LOGANO G215-70 ECOMATIC

50.74-60.20Mcal/h

85

920x881x600mm

Ο Λέβητας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές

ΕΛΟΤ 234-235 και έχει:

α) Θυρίδες επίβλεψης της φωτιάς, καθαρισμού του εσωτερικού του και των αεραυλών και ασφάλειες από υπερπίεση μέσα στον χώρο καύσης

β) Χαλύβδινη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα

γ) Κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος

δ) Στόμια για την προσαγωγή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής του νερού με φλάντζες

ε) Ειδικό μονωτικό περίβλημα με εξωτερικό προστατευτικό μανδύα από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο

στ) θερμόμετρο και μανόμετρο

3. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

Ο Λέβητας θα θερμαίνεται με καυστήρα πετρελαίου Diesel αυτόματης λειτουργίας κατάλληλο για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V/ 50 Hz και προοδευτική ρύθμιση φλόγας σύμφωνα με το απαιτούμενο θερμικό φορτίο.

Ο καυστήρας πληρεί τα σχέδια ΕΛΟΤ 276-386, είναι υπερπίεσης, και επιτυγχάνει όσο το δυνατόν τελειότερη διασκόρπιση και ανάμιξη του πετρελαίου με τον αέρα. Επίσης, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα και συσκευές:

α) Αντλία πετρελαίου που αναρροφά το καύσιμο από την δεξαμενή

β) Φίλτρο πετρελαίου που καθαρίζεται εύκολα

γ) Φυγοκεντρικό Ανεμιστήρα

δ) Ηλεκτροκινητήρα

ε) Σύστημα αυτόματης έναυσης με σπινθιριστή

στ) Φωτοαντίσταση για τον έλεγχο της φλόγας

ζ) Υδροστάτη ασφαλείας

η) Τους απαραίτητους ηλεκτρονόμους

Ο καυστήρας θα είναι ικανότητας: W = 7.209 Kg/h

Έτσι, επιλέγεται ο Καυστήρας με τα παρακάτω στοιχεία:

THYSSEN TB3 C 4.00-7.5

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

Στο λεβητοστάσιο για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετείται στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής νερού κυκλοφορητής. Αυτός αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία ζευγμένη στον ίδιο άξονα του ηλεκτροκινητήρα, μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ο Ηλεκτροκινητήρας είναι στεγανού τύπου μονοφασικός 220 V/50 Hz.

H λειτουργία του κυκλοφορητή είναι αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς, εγκαθίσταται δε στους σωλήνες με την βοήθεια φλαντζών. Ακόμα, ο κυκλοφορητής είναι υδρολίπαντος, κατάλληλος για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας 120 οC και πίεση 6 bar.

Ο κυκλοφορητής πρέπει να έχει παροχή ίση με 2.989 m3/h

Επίσης θα πρέπει να έχει μανομετρικό ύψος Η ίσο με 1.977 Μ.Υ.Σ.

5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η δεξαμενή του πετρελαίου θα κατασκευαστεί από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm με ηλεκτροσυγκόλληση και εσωτερικές ενισχύσεις από μορφοσίδερο. Μετά την κατασκευή της θα βαφτεί εξωτερικά με μίνιο και στην συνέχεια με ελαιόχρωμα. Στο πάνω μέρος θα έχει ανθρωποθυρίδα επίσκεψης και καθαρισμού, διαστάσεων 50 x 60 cm με κάλυμμα στεγανό, προσαρμοσμένο με βίδες και παρέμβυσμα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους.

Η δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα 2000.00 lt

και διαστάσεις 1 x 1 x 2 (m)

Η δεξαμενή αυτή θα αρκεί για αποθήκευση πετρελαίου για διάστημα 28 ημερών

Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη:

α) με κρουνό κένωσης 1½’’στο κατώτερο σημείο του πυθμένα

β) με δείκτη στάθμης

γ) με σωλήνα εξαερισμού 1½’’.

δ) με σωλήνα πλήρωσης, ο οποίος θα κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 1½’’, και το άκρο του θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στο στόμιο του ελαστικού σωλήνα του βυτιοφόρου.

ε) με παροχή ½’’ η ?’’με βάνα για την τροφοδότηση του καυστήρα

6. ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης ασφαλίζεται με κλειστό δοχείο διαστολής, τοποθετούμενο στην επιστροφή του ζεστού νερού. Αυτό θα τοποθετηθεί με κατάλληλα στηρίγματα στο δάπεδο του Λεβητοστασίου.

Tο δοχείο διαστολής που εκλέγεται είναι REFLEX 80 Ν

και έχει χωρητικότητα ίση με 80lt/3.00bar

7. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

Η καπνοδόχος του Λέβητα θα γίνει με προκατασκευασμένα κομμάτια από κισσηρομπετόν, εσωτερικών διαστάσεων όπως φαίνονται στα σχέδια. Η καπνοδόχος θα προεκταθεί κατά 1 m πάνω από το δάπεδο του δώματος. Στο κατώτατο σημείο της καπνοδόχου και προς την πλευρά του Λέβητα θα κατασκευαστεί θυρίδα καθαρισμού αεροστεγής. Τέλος, στο πάνω μέρος θα προσαρμοστεί κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm.

Οι διαστάσεις της καπνοδόχου που επιλέγεται θα είναι ίσες με 23x23cm

Το στόμιο εξόδου των καυσαερίων από τον λέβητα θα συνδεθεί με την καπνοδόχο με καπναγωγό από μαύρη λαμαρίνα ηλεκτροσυγκολλητό. Για την προσαρμογή της κυκλικής διατομής εξόδου των καυσαερίων από τον Λέβητα προς τον ορθογωνικής διατομής καπναγωγό, θα κατασκευαστεί ειδικό τεμάχιο μετάπτωσης με το οποίο εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία των καυσαερίων.

8. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα σώματα θα είναι χαλύβδινα, εγχώριας προέλευσης, κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 4 bar. Θα τοποθετηθούν με επιμέλεια και θα συνδεθούν στο δίκτυο του θερμού νερού με διακόπτες στην είσοδο και έξοδο του νερού, ενώ θα χρωματιστούν με ειδικό χρώμα που αντέχει στη θερμοκρασία του σώματος.

Η στερέωσης στους τοίχους θα γίνει με τη βοήθεια ειδικών στηριγμάτων.

Το είδος και το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια και το επισυναπτόμενο ειδικό έντυπο.

9. ΣΩΛΗΝΕΣ

Οι σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια. Τα οριζόντια τμήματά τους θα παρουσιάζουν κλίση 1/100 έως 5/100. Τα τμήματα των σωλήνων που βρίσκονται μέσα στο δάπεδο, ή αυτά που διέρχονται από τις πλάκες των ορόφων θα περιτυλιχθούν με ειδικό ρυτιδωτό χαρτί.

Στην αρχή κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθεί βάννα με κρουνό κένωσης ανάλογης διαμέτρου.

Ολες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού νερού που βρίσκονται σε μη θερμαινόμενους χώρους, θα μονωθούν για την αποφυγή απωλειών θερμότητας. Η μόνωση των σωλήνων θα γίνει με μονωτικούς σωλήνες τύπου Armaflex, πάχους εξαρτωμένου από την θερμοκρασία του νερού και την διάμετρο του σωλήνα.

10. ΔΟΚΙΜΗ

Μετά την αποπεράτωση του δικτύου των σωληνώσεων και πριν από την τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων θα τεθεί το δίκτυο υπό υπερπίεση 6 ατμοσφαιρών για τρεις συνεχείς ώρες.

Εφ’ όσον δεν παρουσιαστεί καμμία διαρροή, θα τοποθετηθούν τα σώματα. Θα γεμίσει με νερό, θα κλείσουν τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων και θα τεθεί το δίκτυο με υπερπίεση 4 ατμοσφαιρών μετρουμένων στο Λεβητοστάσιο επί δύο συνεχείς ώρες.

Σε περίπτωση κάποιας διαρροής, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την πτώση πίεσης που σημειώνεται στο μανόμετρο, θα επισκευαστεί η σχετική ατέλεια, θα αντικατασταθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα και η δοκιμή θα επαναληφθεί.

Στη συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό συνθήκες πλήρους θέρμανσης, μέχρι θερμοκρασίας σχεδόν βρασμού του νερού, και κατόπιν θα αφεθεί να ψυχραθεί με παράλληλο έλεγχο της στεγανότητας των ενώσεων και παρεμβυσμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σχετικά με τη συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω:

α) Μηνιαία Λίπανση των λιπαντήρων του καυστήρα με ελαφρό έλαιο.

β) Ετήσια επιθεώρηση και καθαρισμός του Λέβητα και της καπνοδόχου.

Σημειώνεται, ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της μελέτης αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του συντάκτη της μελέτης.

Ο Συντάξας