ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών

Εργοδότης	: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έργο                  : ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέση	: ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ημερομηνία	: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Μελετητές	: 	ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Παρατηρήσεις	: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία DIN 4701 και τις  2421/86 (μέρος 1 & 2) και 2427/86 ΤΟΤΕΕ, ενώ ακόμα χρησιμοποιήθηκαν  και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag

β) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,

γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag

δ) Κεντρικές Θερμάνσεις, Β. Σελλούντος

ε) Eγχειρίδιο για τον Μηχανικό θερμάνσεων Garms/Pfeifer (ΤΕΕ)

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Με βάση το DIN 4701, οι θερμικές απώλειες ενός χώρου συνίστανται από:

α) Απώλειες θερμοπερατότητας Qo, που προέρχονται από τα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία (τοίχοι, ανοίγματα, δάπεδα, οροφές κλπ)

β) Απώλειες λόγω προσαυξήσεων.

γ) Απώλειες αερισμού χώρου QL.

α) Οι απώλειες θερμοπερατότητας υπολογίζονται από τη σχέση:

F(ti-ta)

Qo=kxfx(ti-ta)=  σε w (ή Kcal/h)

1/k

όπου:

Qo:	Aπώλειες θερμότητας

F:	Eπιφάνεια του δομικού τμήματος m2

k:	Συντελεστής θερμοπερατότητας W/m2 K  (ή Kcal/m2 K)

1/k:	Αντίσταση θερμοπερατότητας σε m2 K/W

ti:	Θερμοκρασία χώρου σε C

ta:	Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα σε C

β) Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται % και διακρίνονται σε:

β1) προσαύξηση ΖΗ την επίδραση του προσανατολισμού.

(ΖΗ=-5 για Ν,ΝΔ,ΝΑ ΖΗ=+5 για Β,ΒΔ,ΒΑ και ΖΗ=0 για Δ και Α)

β2) προσαύξηση ΖU+ΖA=ΖD διακοπής λειτουργίας και ψυχρών εξωτερικών τοίχων (στο DIN 4701/83 αγνοείται ο συντελεστής ΖU). H προσαύξηση ZD προσδιορίζεται με βάση το D= Qo/(Fges x Δt), όπου Fges η συνολική επιφάνεια που περιβάλλει τον χώρο, και τις ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον πίνακα:

β2.1) ΖD για DIN77				Τιμή D

| Τρόπος Λειτουργίας | 0.1-0.29 | 0.30-0.69 | 0.70-1.49 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ώρες διακοπής | 7 | 7 | 7 |
| 8-12 ώρες διακοπής | 20 | 15 | 15 |
| 12-16 ώρες διακοπής | 30 | 25 | 20 |

β2.2) Ο συντελεστής ΖD για το DIN83 μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του D περίπου γραμμικά (βλ. καμπύλη ZD για το DIN83) παίρνοντας τιμές από το 0 μέχρι το 13.

Επομένως οι θερμικές απαιτήσεις μαζί με τις προσαυξήσεις είναι:

QT = Qo (1 + ΖD + ΖH) = Qo x Ζ

γ) Οι απώλειες αερισμού QL υπολογίζονται εναλλακτικά:

γ1) από την σχέση που υπολογίζει τον απαιτούμενο αερισμό:

QL = V x ρ x c (ti - ta) (σε w)

όπου:

V:	Όγκος εισερχομένου αέρα σε m3/s

c:	Ειδική θερμότητα του αέρα σε kj/g K

ρ:	Πυκνότητα του αέρα σε kg/m3

γ2) από την σχέση υπολογισμού απωλειών λόγω χαραμάδων (στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξαερισμός):

QL = Σ Q Ai, όπου:

Q Ai  = α x Σl x R x H x Δt x ZΓ  για κάθε άνοιγμα.

Οι παράμετροι της παραπάνω σχέσης είναι:

α:	Συντελεστής διείσδυσης αέρα

Σl:	Συνολική περίμετρος ανοίγματος (σε m)

R:	Συντελεστής διεισδυτικότητας (στο DIN 4701/83 oρίζεται ο συντελεστής r).

Η:	Συντελεστής θέσης και ανεμόπτωσης (στo DIN 4701/83 o συντελεστής Η προσαυξάνεται αυτόματα για ύψος πάνω από 10 m σύμφωνα με τον συντελεστή εGA).

Δt:	Διαφορά θερμοκρασίας (σε βαθμούς οC)

ΖΓ:	Συντελεστής γωνιακών παραθύρων (στην περίπτωση γωνιακών παραθύρων παίρνει την τιμή 1.2 αντί της κανονικής 1)

δ) Το τελικό σύνολο των θερμικών απωλειών δεν είναι παρά το άθροισμα των QT και QL, δηλαδή:

Qολ = QT + QL

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται πινακοποιημένα ως εξής:

α) Στο επάνω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα δομικά στοιχεία που έχουν απώλειες από θερμοπερατότητα με τα χαρακτηριστικά τους. Οι στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στα ακόλουθα μεγέθη:

- Είδος στοιχείου (πχ. Τ=τοίχος, Α=Ανοιγμα, Ο=οροφή Δ=Δάπεδο)

- Προσανατολισμός

- Πάχος

- Μήκος

- Ύψος ή πλάτος

- Επιφάνεια

- Αριθμός όμοιων επιφανειών

- Συνολική Επιφάνεια

- Συντελεστής k

- Διαφορά Θερμοκρασίας Δt

- Καθαρές Θερμικές Απώλειες

β) στο κάτω μέρος του πίνακα συμπληρώνονται οι προσαυξήσεις και οι απώλειες αερισμού, με πλήρη ανάλυση.

Στοιχεία Κτιρίου

| Πόλη | Ηράκλειο |
| --- | --- |
| Μέση Ελάχιστη Εξωτερική Θερμοκρασία (°C) | 3 |
| Επιθυμητή Εσωτερική Θερμοκρασία (°C) | 20 |
| Θερμοκρασία Μη Θερμαινόμενων Χώρων (°C) | 10 |
| Θερμοκρασία Εδάφους (°C) | 10 |
| Αριθμός Επιπέδων Κτιρίου (1-15) | 1 |
| Επίπεδο στη Στάθμη του Εδάφους | 1 |
| Μεθοδολογία Υπολογισμού | DIN77 |
| Σύστημα Μονάδων | Watt |

Τυπικά Στοιχεία - Εξ. Τοίχοι

| Εξ. Τοίχοι | Περιγραφή | Συντ. k (Watt/m²Κ) Εξωτερικών Τοίχων |
| --- | --- | --- |
| Τ1 | Διπλή Δρομική τοιχοποιία αμόνωτη | 1.55 |

Τυπικά Στοιχεία - Εσ. Τοίχοι

| Εσ. Τοίχοι | Περιγραφή | Συντ. k (Watt/m²Κ) Εσωτερικών Τοίχων |
| --- | --- | --- |
| Ε1 | Εσωτερική Τοιχοποιία | 1.5 |

Τυπικά Στοιχεία - Οροφές

| Οροφές | Περιγραφή | Συντ. k (Watt/m²Κ) Οροφών |
| --- | --- | --- |
| Ο1 | Δώμα Βατό Μονωμένο | 0.50 |

Τυπικά Στοιχεία - Δάπεδα

| Δάπεδα | Περιγραφή | Συντ. k (Watt/m²Κ) Δαπέδων |
| --- | --- | --- |
| Δ1 | Δάπεδο αμόνωτο | 2.12 |

Τυπικά Στοιχεία - Ανοίγματα

| Ανοίγματα | Περιγραφή | Πλάτος (m) | Ύψος (m) | Συντ.k (Watt/m²Κ) Ανοιγμάτων | Συντ.α | Φύλλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 0.95 | 2.48 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α2 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.95 | 1.44 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α3 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 0.97 | 2.35 | 3.2 | 1.2 | 1 |
| Α4 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.64 | 0.84 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α5 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 3.62 | 0.84 | 3.2 | 1.2 | 3 |
| Α6 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.96 | 1.46 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α7 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.96 | 1.45 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α8 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.45 | 1.45 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α9 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 2.26 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α10 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.49 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α11 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 0.95 | 2.48 | 3.2 | 1.2 | 1 |
| Α12 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 3.14 | 1.39 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α13 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.49 | 1.45 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α14 | Ανοιγμα χωρίς τζάμι (ξύλινο πλαίσιο) | 0.82 | 2.20 | 3.49 | 3.0 | 1 |
| Α15 | Ανοιγμα χωρίς τζάμι (ξύλινο πλαίσιο) | 1.47 | 2.3 | 3.49 | 3 | 2 |
| Α16 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 0.96 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α17 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.39 | 0.84 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α18 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.4 | 0.84 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α19 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.49 | 1.45 | 3.2 | 1.2 | 1 |
| Α20 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.39 | 0.85 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α21 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.35 | 0.85 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α22 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.39 | 0.85 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α23 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.47 | 1.44 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α24 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.49 | 1.44 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α25 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 1.47 | 1.44 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α26 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 2.68 | 2.36 | 3.2 | 1.2 | 2 |
| Α27 | Ανοιγμα χωρίς τζάμι (ξύλινο πλαίσιο) | 0.9 | 2.1 | 3.49 | 3 | 1 |
| Α28 | Ανοιγμα χωρίς τζάμι (ξύλινο πλαίσιο) | 0.93 | 2.1 | 3.49 | 3 | 1 |
| Α29 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 3.57 | 1.71 | 3.2 | 2 | 5 |
| Α30 | Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) | 0.89 | 2.33 | 3.2 | 2 | 1 |

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 1

Ονομασία Χώρου ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 1

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Α | α |  | 0.95 | 3.3 | 3.13 | 1 | 3.13 |  | 3.13 | 1.55 | 17.00 | 82.48 |
| Α6 | Α | α |  | 1.96 | 1.46 | 2.86 | 1 | 2.86 |  | 2.86 | 3.2 | 17.00 | 155.6 |
| Α7 | Α | α |  | 1.96 | 1.45 | 2.84 | 1 | 2.84 |  | 2.84 | 3.2 | 17.00 | 154.5 |
| Τ1 | Β |  |  | 8.40 | 3.3 | 27.72 | 1 | 27.72 | 2.28 | 25.44 | 1.55 | 17.00 | 670.3 |
| Α3 | Β | α |  | 0.97 | 2.35 | 2.28 | 1 | 2.28 |  | 2.28 | 3.2 | 17.00 | 124.0 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 63.91 | 63.91 | 1 | 63.91 |  | 63.91 | 0.50 | 17.00 | 543.2 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 63.91 | 63.91 | 1 | 63.91 |  | 63.91 | 2.12 | 10.00 | 1355 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   3085

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    617

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   3702

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		297.4

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		3628

Όγκος χώρου V = 1x63.91x3.3=	    211

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   7627

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 2

Ονομασία Χώρου ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 2

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Ν |  |  | 8.60 | 3.3 | 28.38 | 1 | 28.38 | 6.70 | 21.68 | 1.55 | 17.00 | 571.3 |
| Α3 | Ν | Α |  | 0.97 | 2.35 | 2.28 | 1 | 2.28 |  | 2.28 | 3.2 | 17.00 | 124.0 |
| Α4 | Ν | Α |  | 1.64 | 0.84 | 1.38 | 1 | 1.38 |  | 1.38 | 3.2 | 17.00 | 75.07 |
| Α5 | Ν | Α |  | 3.62 | 0.84 | 3.04 | 1 | 3.04 |  | 3.04 | 3.2 | 17.00 | 165.4 |
| Τ1 | Α |  |  | 7.30 | 3.3 | 24.09 | 1 | 24.09 | 5.17 | 18.92 | 1.55 | 17.00 | 498.5 |
| Α1 | Α | Α |  | 0.95 | 2.48 | 2.36 | 1 | 2.36 |  | 2.36 | 3.2 | 17.00 | 128.4 |
| Α2 | Α | Α |  | 1.95 | 1.44 | 2.81 | 1 | 2.81 |  | 2.81 | 3.2 | 17.00 | 152.9 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 62.13 | 62.13 | 1 | 62.13 |  | 62.13 | 0.50 | 17.00 | 528.1 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 62.13 | 62.13 | 1 | 62.13 |  | 62.13 | 2.12 | 10.00 | 1317 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   3561

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    712

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   4273

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		520.2

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		3527

Όγκος χώρου V = 1x62.13x3.3=	    205

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   8320

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 3

Ονομασία Χώρου ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 3

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Α |  |  | 5.6 | 3.3 | 18.48 | 1 | 18.48 | 7.99 | 10.49 | 1.55 | 17.00 | 276.4 |
| Α9 | Α | α |  | 2.26 | 1.5 | 3.39 | 1 | 3.39 |  | 3.39 | 3.2 | 17.00 | 184.4 |
| Α10 | Α | α |  | 1.49 | 1.5 | 2.24 | 1 | 2.24 |  | 2.24 | 3.2 | 17.00 | 121.9 |
| Α11 | Α | α |  | 0.95 | 2.48 | 2.36 | 1 | 2.36 |  | 2.36 | 3.2 | 17.00 | 128.4 |
| Τ1 | Ν |  |  | 3.85 | 3.3 | 12.70 | 1 | 12.70 | 4.36 | 8.34 | 1.55 | 17.00 | 219.8 |
| Α12 | Ν | α |  | 3.14 | 1.39 | 4.36 | 1 | 4.36 |  | 4.36 | 3.2 | 17.00 | 237.2 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 30.72 | 30.72 | 1 | 30.72 |  | 30.72 | 0.50 | 17.00 | 261.1 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 30.72 | 30.72 | 1 | 30.72 |  | 30.72 | 2.12 | 10.00 | 651.3 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   2080

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    416

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   2497

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		433.2

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		1744

Όγκος χώρου V = 1x30.72x3.3=	    101

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   4674

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 4

Ονομασία Χώρου ΑΙΘΟΥΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 4

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Ν |  |  | 4.4 | 3.3 | 14.52 | 1 | 14.52 | 2.16 | 12.36 | 1.55 | 17.00 | 325.7 |
| Α13 | Ν | α |  | 1.49 | 1.45 | 2.16 | 1 | 2.16 |  | 2.16 | 3.2 | 17.00 | 117.5 |
| Ε1 | Ε |  |  | 0.9 | 3.3 | 2.97 | 1 | 2.97 |  | 2.97 | 1.5 | 10.00 | 44.55 |
| Α14 |  | α |  | 0.82 | 2.20 | 1.80 | 1 | 1.80 |  | 1.80 | 3.49 | 17.00 | 106.8 |
| Ο1 |  |  |  | 1 | 27.7 | 27.70 | 1 | 27.70 |  | 27.70 | 0.50 | 17.00 | 235.5 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 27.7 | 27.70 | 1 | 27.70 |  | 27.70 | 2.12 | 10.00 | 587.2 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   1417

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    283

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   1701

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		287.4

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		1572

Όγκος χώρου V = 1x27.7x3.3=	     91

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   3560

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 5

Ονομασία Χώρου WC 2

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Ν |  |  | 1.60 | 3.3 | 5.28 | 1 | 5.28 | 2.16 | 3.12 | 1.55 | 17.00 | 82.21 |
| Α19 | Ν | α |  | 1.49 | 1.45 | 2.16 | 1 | 2.16 |  | 2.16 | 3.2 | 17.00 | 117.5 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 3.6 | 3.60 | 1 | 3.60 |  | 3.60 | 0.50 | 17.00 | 30.60 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.60 | 1 | 3.60 |  | 3.60 | 2.12 | 10.00 | 76.32 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		    307

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	     61

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		    368

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		75.33

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		136.2

Όγκος χώρου V = 1x3.6x3.3=	     12

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		    579

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 6

Ονομασία Χώρου ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε1 | Ε |  |  | 3.53 | 3.3 | 11.65 | 1 | 11.65 | 3.38 | 8.27 | 1.5 | 10.00 | 124.1 |
| Α15 | Ε | α |  | 1.47 | 2.3 | 3.38 | 1 | 3.38 |  | 3.38 | 3.49 | 10.00 | 118.0 |
| Τ1 | Δ |  |  | 3.9 | 3.3 | 12.87 | 1 | 12.87 | 3.47 | 9.40 | 1.55 | 17.00 | 247.7 |
| Α16 | Δ | α |  | 0.96 | 2.4 | 2.30 | 1 | 2.30 |  | 2.30 | 3.2 | 17.00 | 125.1 |
| Α17 | Δ | α |  | 1.39 | 0.84 | 1.17 | 1 | 1.17 |  | 1.17 | 3.2 | 17.00 | 63.65 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 15.86 | 15.86 | 1 | 15.86 |  | 15.86 | 0.50 | 17.00 | 134.8 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 15.86 | 15.86 | 1 | 15.86 |  | 15.86 | 2.12 | 10.00 | 336.2 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   1150

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    230

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   1379

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		184.7

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		900.3

Όγκος χώρου V = 1x15.86x3.3=	     52

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   2464

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 7

Ονομασία Χώρου ΑΠΟΘΗΚΗ 3

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Δ |  |  | 2.65 | 3.3 | 8.75 | 1 | 8.75 | 1.18 | 7.57 | 1.55 | 17.00 | 199.5 |
| Α18 | Δ | α |  | 1.4 | 0.84 | 1.18 | 1 | 1.18 |  | 1.18 | 3.2 | 17.00 | 64.19 |
| Ο1 |  |  |  | 1 | 11.22 | 11.22 | 1 | 11.22 |  | 11.22 | 0.50 | 17.00 | 95.37 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 11.22 | 11.22 | 1 | 11.22 |  | 11.22 | 2.12 | 10.00 | 237.9 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		    597

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    119

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		    716

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		68.16

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		424.6

Όγκος χώρου V = 1x11.22x3.3=	     37

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   1209

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 8

Ονομασία Χώρου ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 1&2

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Δ |  |  | 2.45 | 3.3 | 8.09 | 1 | 8.09 | 2.16 | 5.93 | 1.55 | 17.00 | 156.3 |
| Α19 | Δ | α |  | 1.49 | 1.45 | 2.16 | 1 | 2.16 |  | 2.16 | 3.2 | 17.00 | 117.5 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 31.90 | 31.90 | 1 | 31.90 |  | 31.90 | 0.50 | 17.00 | 271.1 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 31.90 | 31.90 | 1 | 31.90 |  | 31.90 | 2.12 | 10.00 | 676.3 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   1221

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    244

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   1465

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		75.33

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		1811

Όγκος χώρου V = 1x31.90x3.3=	    105

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   3352

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 9

Ονομασία Χώρου ΑΠΟΘΗΚΗ 1

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Δ |  |  | 3.80 | 3.3 | 12.54 | 1 | 12.54 | 1.18 | 11.36 | 1.55 | 17.00 | 299.3 |
| Α20 | Δ | Α |  | 1.39 | 0.85 | 1.18 | 1 | 1.18 |  | 1.18 | 3.2 | 17.00 | 64.19 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 16.50 | 16.50 | 1 | 16.50 |  | 16.50 | 0.50 | 17.00 | 140.3 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 16.50 | 16.50 | 1 | 16.50 |  | 16.50 | 2.12 | 10.00 | 349.8 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		    854

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    171

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   1024

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		68.29

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		624.4

Όγκος χώρου V = 1x16.50x3.3=	     54

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   1717

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 10

Ονομασία Χώρου ΚΟΥΖΙΝΑ

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Δ |  |  | 4.93 | 3.3 | 16.27 | 1 | 16.27 | 2.33 | 13.94 | 1.55 | 17.00 | 367.3 |
| Α21 | Δ | α |  | 1.35 | 0.85 | 1.15 | 1 | 1.15 |  | 1.15 | 3.2 | 17.00 | 62.56 |
| Α22 | Δ | α |  | 1.39 | 0.85 | 1.18 | 1 | 1.18 |  | 1.18 | 3.2 | 17.00 | 64.19 |
| Τ1 | Β |  |  | 5.65 | 3.3 | 18.64 | 1 | 18.64 | 4.24 | 14.40 | 1.55 | 17.00 | 379.4 |
| Α23 | Β | α |  | 1.47 | 1.44 | 2.12 | 1 | 2.12 |  | 2.12 | 3.2 | 17.00 | 115.3 |
| Α23 | Β | α |  | 1.47 | 1.44 | 2.12 | 1 | 2.12 |  | 2.12 | 3.2 | 17.00 | 115.3 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 27.86 | 27.86 | 1 | 27.86 |  | 27.86 | 0.50 | 17.00 | 236.8 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 27.86 | 27.86 | 1 | 27.86 |  | 27.86 | 2.12 | 10.00 | 590.6 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   1931

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    386

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   2318

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		321.6

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		1054

Όγκος χώρου V = 1x27.86x3.3=	     92

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   3693

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 11

Ονομασία Χώρου ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Β |  |  | 3.05 | 3.3 | 10.07 | 1 | 10.07 | 2.12 | 7.95 | 1.55 | 17.00 | 209.5 |
| Α25 | Β | α |  | 1.47 | 1.44 | 2.12 | 1 | 2.12 |  | 2.12 | 3.2 | 17.00 | 115.3 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 14.50 | 14.50 | 1 | 14.50 |  | 14.50 | 0.50 | 17.00 | 123.3 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 14.50 | 14.50 | 1 | 14.50 |  | 14.50 | 2.12 | 10.00 | 307.4 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		    756

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    151

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		    907

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		93.01

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		823.1

Όγκος χώρου V = 1x14.50x3.3=	     48

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   1823

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 12

Ονομασία Χώρου ΕΙΣΟΔΟΣ

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Β |  |  | 3 | 3.3 | 9.90 | 1 | 9.90 | 6.32 | 3.58 | 1.55 | 17.00 | 94.33 |
| Α26 | Β | α |  | 2.68 | 2.36 | 6.32 | 1 | 6.32 |  | 6.32 | 3.2 | 17.00 | 343.8 |
| Ε1 |  |  |  | 2.6 | 3.3 | 8.58 | 1 | 8.58 |  | 8.58 | 1.5 | 10.00 | 128.7 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 13.65 | 13.65 | 1 | 13.65 |  | 13.65 | 0.50 | 17.00 | 116.0 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 13.65 | 13.65 | 1 | 13.65 |  | 13.65 | 2.12 | 10.00 | 289.4 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		    972

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    194

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   1167

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		159.4

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		774.8

Όγκος χώρου V = 1x13.65x3.3=	     45

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   2101

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 13

Ονομασία Χώρου ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε1 | Ε |  |  | 1.87 | 3.3 | 6.17 | 1 | 6.17 | 1.89 | 4.28 | 1.5 | 10.00 | 64.20 |
| Α27 | Ε | α |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | 1.89 |  | 1.89 | 3.49 | 10.00 | 65.96 |
| Ε1 | Ε |  |  | 2.76 | 3.3 | 9.11 | 1 | 9.11 |  | 9.11 | 1.5 | 10.00 | 136.6 |
| Ε1 | Ε |  |  | 1.70 | 3.3 | 5.61 | 1 | 5.61 |  | 5.61 | 1.5 | 10.00 | 84.15 |
| Ε1 | Ε |  |  | 2.95 | 3.3 | 9.74 | 1 | 9.74 |  | 9.74 | 1.5 | 10.00 | 146.1 |
| Ε1 | Ε |  |  | 4.04 | 3.3 | 13.33 | 1 | 13.33 |  | 13.33 | 1.5 | 10.00 | 199.9 |
| Α28 |  | Α |  | 0.93 | 2.1 | 1.95 | 1 | 1.95 |  | 1.95 | 3.49 | 17.00 | 115.7 |
| Ο1 |  |  |  | 1 | 16.57 | 16.57 | 1 | 16.57 |  | 16.57 | 0.50 | 17.00 | 140.8 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 16.57 | 16.57 | 1 | 16.57 |  | 16.57 | 2.12 | 10.00 | 351.3 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   1305

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    261

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   1566

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		194.1

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		940.6

Όγκος χώρου V = 1x16.57x3.3=	     55

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   2700

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 14

Ονομασία Χώρου ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | Ν |  |  | 6.70 | 3.3 | 22.11 | 1 | 22.11 | 8.17 | 13.94 | 1.55 | 17.00 | 367.3 |
| Α29 | Ν | α |  | 3.57 | 1.71 | 6.10 | 1 | 6.10 |  | 6.10 | 3.2 | 17.00 | 331.8 |
| Α30 | Ν | α |  | 0.89 | 2.33 | 2.07 | 1 | 2.07 |  | 2.07 | 3.2 | 17.00 | 112.6 |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 71 | 71.00 | 1 | 71.00 |  | 71.00 | 0.50 | 17.00 | 603.5 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 71 | 71.00 | 1 | 71.00 |  | 71.00 | 2.12 | 10.00 | 1505 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		   2920

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	    584

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		   3504

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =		509.0

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 	0.60

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =	0.9

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =	1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		4030

Όγκος χώρου V = 1x71x3.3=	    234

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		   8043

Επίπεδο : Επίπεδο 1    Χώρος : 15

Ονομασία Χώρου WC 1

| Είδος Επιφάνειας | Προ σανατ ολισμός | Αφαι ρού μενη | Πάχ ος | Μήκος (m) | Ύψος ή Πλάτος (m) | Επιφ άνεια (m²) | Αριθ. Επιφαν. | Συνολ. Επιφαν. (m²) | Αφαιρ. Επιφαν. (m²) | Επιφαν. Υπολ. (m²) | Συντελ. k (Watt/m²Κ) | Διαφορ. Θερμοκ. (°C) | Καθ. Απώλ. ( Watt ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο1 | Ο |  |  | 1 | 4.4 | 4.40 | 1 | 4.40 |  | 4.40 | 0.50 | 17.00 | 37.40 |
| Δ1 |  |  |  | 1 | 4.4 | 4.40 | 1 | 4.40 |  | 4.40 | 2.12 | 10.00 | 93.28 |

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo		    131

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 	20 %	     26

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)		    157

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) =

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H =

Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =

Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt =		111.8

Όγκος χώρου V = 1x3.25x3=	     10

Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 	2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =		    269

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ( Watt )

Επίπεδο : Επίπεδο 1

1	ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 1	:	 7627

2	ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 2	:	 8320

3	ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 3	:	 4674

4	ΑΙΘΟΥΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛ 4	:	 3560

5	WC 2	:	  579

6	ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ	:	 2464

7	ΑΠΟΘΗΚΗ 3	:	 1209

8	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 1&2	:	 3352

9	ΑΠΟΘΗΚΗ 1	:	 1717

10	ΚΟΥΖΙΝΑ	:	 3693

11	ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ	:	 1823

12	ΕΙΣΟΔΟΣ	:	 2101

13	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1	:	 2700

14	ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ	:	 8043

15	WC 1	:	  269

Συνολικές Απώλειες Επιπέδου	:	52132

Συνολικές Απώλειες Κτιρίου	:	52132

ΘΕΡΜΙΚΕΣ AΠΩΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ( Watt )

α/α	Ιδιοκτησία	Qol	Qfi	Qai

1	ΙΣ	52132	 4686	25388

Υπολογισμός Ενεργειακής Κατανάλωσης με τη μέθοδο των Βαθμοημερών

Συντελεστής Συνολικών Απωλειών Κτιρίου Ktot :    3066.61  Watt K

Συντελεστής Απόδοσης του Συστήματος Θέρμανσης  :  0.8

Βαθμοημέρες Θέρμανσης ως προς την Θερμοκρασία  Αναφοράς tb = 10 °C     DDtb :         50

Ετήσια Κατανάλωση ως προς τη Θερμοκρασία Αναφοράς tb =10 °C    Qy : 4599914.12 Watt/έτος

Βαθμοημέρες Θέρμανσης ως προς την Θερμοκρασία  Αναφοράς tb = 15 °C     DDtb :        370

Ετήσια Κατανάλωση ως προς τη Θερμοκρασία Αναφοράς tb =15 °C    Qy : 34039364.47 Watt/έτος

Βαθμοημέρες Θέρμανσης ως προς την Θερμοκρασία  Αναφοράς tb = 18 °C     DDtb :        766

Ετήσια Κατανάλωση ως προς τη Θερμοκρασία Αναφοράς tb =18 °C    Qy : 70470684.28 Watt/έτος

Βαθμοημέρες Θέρμανσης ως προς την Θερμοκρασία  Αναφοράς tb = 25 °C     DDtb :       2114

Ετήσια Κατανάλωση ως προς τη Θερμοκρασία Αναφοράς tb =25 °C    Qy : 194484368.89 Watt/έτος