ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : 	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 	391.017,19€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"

Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373873

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3

1.1.	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού)	3

1.2.	Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού:	3

1.3.	Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων	4

1.4.	Πολύκεντρο Συλλόγου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού:	4

1.5.	2ο και 5ο Σχολικό Συγκρότημα Νέας Αλικαρνασσού (συγκεκριμένα 2ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού και το 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού) :	4

2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	5

2.1.	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού)	5

2.2.	Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού:	5

2.3.	Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων	5

2.4.	Πολύκεντρο Συλλόγου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού:	5

2.5.	2ο και 5ο Σχολικό Συγκρότημα Νέας Αλικαρνασσού (συγκεκριμένα 2ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο)	5

3.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ και θερμομονωσησ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ	5

4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣοΨΗΣ	7

5.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	8

5.1.	Σύστημα κουπόλων- διαφώτιστων θόλων	8

5.2.	Σύστημα κουφωμάτων αλουμινίου	8

5.3.	Σύστημα Φωτοσωλήνων	11

6.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ηλιοπροστασιασ	11

6.1.	Σύστημα ηλιοπροστασίας για τις κουπόλες	11

6.2.	Ηλεκτροκίνητες περσίδες	12

7.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13

7.1.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	13

7.2.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

O Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της μέριμνάς του για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Δήμου και την παραπέρα βελτίωση των υποδομών του προσβλέπει στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού μέσω ένταξής του στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – Ενεργειακή Αποδοτικότητα στους Οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης. Τα κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού που πρόκειται να αναβαθμιστούν ενεργειακά είναι:

- Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού)

- Ο Παιδικός Σταθμός Νέας Αλικαρνασσού

- Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Νέας Αλικαρνασσού

- Το Πολύκεντρο Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού

- Το 2ο και 5ο Σχολικό Συγκρότημα (στο Συγκρότημα στεγάζονται το 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού και το 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού)

Το κριτήριο για την ένταξη των παραπάνω κτιρίων στο Σχέδιο Υλοποίησης του προγράμματος ήταν η μεγάλη επισκεψιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τον παιδικό σταθμό και το σχολικό συγκρότημα που παραμένει κλειστό κατά τους θερινούς μήνες και της ανάγκης για την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Μετά το πέρας των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τα κτίρια αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο για τους πολίτες και άλλα κτίρια της ίδιας χρήσεως.

## Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού)

Το κτίριο του πρώην Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού κατασκευάστηκε το 2000 και επεκτάθηκε το 2009. Το σύστημα δόμησης του κτιρίου είναι πανταχόθεν ελεύθερο και γύρω από αυτό υπάρχει αραιή και χαμηλή βλάστηση με λίγα δέντρα και θάμνους. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 3066,32 m² και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το κτίριο λειτουργεί καθημερινά από τις 07:30 το πρωί μέχρι της 15:00 το μεσημέρι και  αποτελεί κτίριο μεγάλης επισκεψιμότητας και μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης και κτίριο ιδιαίτερης τοπικής σημασίας. Το κτίριο διαθέτει σύστημα κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης ενώ στην ταράτσα στην οποία έχει γίνει θερμομόνωση και υγρομόνωση είναι εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά τα οποία καλύπτουν τον φωτισμό του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Τα πλαίσια των υαλοπινάκων στο κτίριο είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ανακλεινόμενα με διπλούς υαλοπίνακες.

## Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού:

Το κτίριο που στεγάζεται ο Παιδικός σταθμός του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού κατασκευάστηκε το έτος 1978, ανήκει στην κατηγορία κτιρίων  μεγάλης επισκεψιμότητας  και κτιρίων με μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις. Από το έτος κατασκευής  του κτιρίου έως σήμερα δεν έχει γίνει ανακαίνιση του κτιριακού κελύφους  και των συστημάτων του με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και σημαντικές ελλείψεις.

## Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του πρώην Δήμου Νέας Αλικαρνασσού στεγάζεται σε ένα ισόγειο κτίριο, επιφάνειας 262,66m2 το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:30 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι και εξυπηρετεί μέλη που χρήζουν κοινωνικής εργασίας, ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και φυσικοθεραπείας. Το κτίριο ανήκει στην κατηγορία κτιρίων  μεγάλης επισκεψιμότητας  και κτιρίων με μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις. Από το έτος κατασκευής  του κτιρίου έως σήμερα δεν έχει γίνει  καμία ανακαίνιση του κτιριακού κελύφους  και των συστημάτων του με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και σημαντικές ελλείψεις.

## Πολύκεντρο Συλλόγου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού:

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Πολύκεντρο Νεολαίας  του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού, είναι ένα κτήριο στο οποίο φιλοξενούνται εκδηλώσεις του Δήμου και των διάφορων φορέων του καθώς επίσης, διοργανώνονται σε αυτό ενημερωτικές ομιλίες και φιλοξενούνται δραστηριότητες του σωματείου Ηρόδοτος και του Συλλόγου σκακιστών. Το κτίριο είναι μεταλλική κατασκευή. Τμήμα της  ανατολικής του πλευράς εφάπτεται σε άλλο κτίριο και μικρό τμήμα της δυτικής του πλευράς εφάπτεται με γραφεία του ‘’Ηροδότου’’, ενώ νότια διαθέτει μεγάλο ακάλυπτο χώρο ο οποίος είναι αναξιοποίητος. Στο κτίριο τα υφιστάμενα κουφώματα είναι παλαιωμένα και χρήζουν αντικατάστασης. Επίσης, σε ορισμένα κουφώματα θα τοποθετηθούν περσίδες ηλεκτρικές. Δεδομένης της παλαιότητας του κτιρίου και της μη ύπαρξης μόνωσης στην υφιστάμενη τοιχοποιία του, θα τοποθετηθεί σε όλο το κτίριο θερμοπρόσοψη. Το υπάρχον σύστημα κλιματισμού, το οποίο κρίνεται παλαιωμένο και ανεπαρκές θα αντικατασταθεί με σύγχρονο σύστημα υψηλής απόδοσης  που  θα  μπορεί  να  λειτουργεί  και  σε  free  cooling  mode.

## 2ο και 5ο Σχολικό Συγκρότημα Νέας Αλικαρνασσού (συγκεκριμένα 2ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού και το 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού) :

Το 2ο και 5ο Σχολικό Συγκρότημα Νέας Αλικαρνασσού φιλοξενεί το 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού.  Το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί κτίριο μεγάλης επισκεψιμότητας  με 600 άτομα επισκέπτες ημερησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εκτός από τα Σαββατοκύριακα και κατασκευάστηκε το 1973.  Το 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού στεγάζεται σε προκατασκευασμένο κτίριο το οποίο εγκαταστάθηκε στο χώρο το 1991.  Αποτελεί κτίριο μεγάλης επισκεψιμότητας με 100 άτομα επισκέπτες ημερησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Το σύστημα δόμησης τόσο του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου όσο και του Νηπιαγωγείου είναι πανταχόθεν ελεύθερο, ενώ γύρω από αυτά δεν υπάρχει καθόλου βλάστηση και δεν σκιάζονται σε καμία από τις πλευρές τους. Δεδομένης  της παλαιότητας του φέροντος οργανισμού και των δύο κτιρίων,  τα υφιστάμενα πλαίσια των υαλοπινάκων είναι από αλουμίνια παλαιού τύπου με μονούς υαλοπίνακες, για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η αντικατάστασή τους με νέα κουφώματα, με διπλούς υαλοπίνακες 5cm. Στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου η υγρομόνωση που υπάρχει στο δώμα, είναι παλαιωμένη και φθαρμένη και απαιτείται αντικατάσταση, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει θερμομόνωση και για το λόγο αυτό απαιτείται η θερμομόνωσή του. Στο κτίριο του Νηπιαγωγείου υπάρχει στέγη πολυεστερικού υλικού.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

## Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού)

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αφορούν την αντικατάσταση κουφωμάτων και φωταγωγών, και την τοποθέτηση φωτοσωλήνων στην οροφή υφιστάμενου διαδρόμου.

## Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού:

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αφορούν στη μόνωση του κτιρίου, την αντικατάσταση κουφωμάτων και την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.

## Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αφορούν στη μόνωση του κτιρίου και την αντικατάσταση κουφωμάτων.

## Πολύκεντρο Συλλόγου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού:

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αφορούν στην αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του κτιρίου, την τοποθέτηση περσίδων σκίασης (ηλεκτρικές),κάλυψη όλης της επιφάνειας του κτιρίου με θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) και η αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού με σύγχρονο σύστημα υψηλής απόδοσης (μεθόδου inverter, Α Ενεργειακής Κλάσης).

## 2ο και 5ο Σχολικό Συγκρότημα Νέας Αλικαρνασσού

Στο 2ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο πρόκειται να τοποθετηθεί θερμομόνωση και να αντικατασταθεί η υπάρχουσα υγρομόνωση του δώματος και να αντικατασταθούν όλα τα παλαιά κουφώματα. Στο 2ο &7ο Νηπιαγωγείο πρόκειται να γίνει αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ και θερμομονωσησ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

Το σύστημα θα τοποθετηθεί στο δώμα του Παιδικού Σταθμού Νέας Αλικαρνασσού, στο δώμα του Κ.Α.Π.Η. και στο δώμα του Δημοτικού Σχολείου. Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση επισκέψιμου δώματος, συμβατικού τύπου με μονή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

- Προετοιμασία επιφάνειας

Προηγείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης. Ακολουθεί κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) από τσιμεντοκονίαμα, για άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία. Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη, σε αναλογία 10% επί βάρους χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου.

- Φράγμα υδρατμών

Ακολουθεί δημιουργία φράγματος υδρατμών με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται απόλυτο φράγμα υδρατμών, επιλέγεται ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη, η οποία φέρει εσωτερικό οπλισμό από φύλλο αλουμινίου, το οποίο ως μεταλλικό φύλλο είναι απόλυτα αδιαπέραστο από υδρατμούς.

- Διάστρωση θερμομόνωσης

Ακολουθεί η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης δώματος.

Σημείωση: Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θερμομόνωση από πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακα, αυτή τοποθετείται επάνω από τις ρύσεις . Η στεγάνωση μπορεί στη συνέχεια να κολληθεί απευθείας επάνω στη θερμομόνωση, η οποία θα έχει προηγουμένως ασταρωθεί.

- Διάστρωση ελαφροσκυροδέματος

Ακολουθεί διάστρωση ελαφροσκυροδέματος σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, με ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος 5cm και ελάχιστες τελικές κλίσεις 1,5%.

- Επάλειψη ασταριού

Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέματος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των στηθαίων με ασφαλτικό βερνίκι, με κατανάλωση περίπου 0,250-0,350 kg/m2.

- Εφαρμογή εξαεριστικής στρώσης

Ακολουθεί διάστρωση χωρίς κόλληση της εξαεριστικής μεμβράνης. Η εξαεριστική μεμβράνη, είναι διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη με κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο αλουμινίου, οπότε επιτρέπει τη σημειακή κόλληση του στεγανωτικού συστήματος στο υπόστρωμα, ενώ οι τυχόν υδρατμοί που εγκλωβίζονται κυκλοφορούν στην κάτω επιφάνειά της και οδηγούνται στους εξαεριστήρες του δώματος.

- Εφαρμογή στεγανωτικής στρώσης

Ακολουθεί πλήρης επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης, με επικάλυψη αυτοπροστασίας με ορυκτή ψηφίδα ή φύλλο αλουμινίου σε όλη την επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων. Επί των κατακόρυφων επιφανειών η μεμβράνη ανέρχεται σε ύψος 15-20cm. Η μεμβράνη στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοικτού Γ, βίδες και βύσματα. Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυσουλφιδικής βάσεως δύο συστατικών, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) με πολυουρεθανικό βερνίκι. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή εφαρμογής της μαστίχης (λάμα, στηθαίο) να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.

- Υδρορροές και Εξαεριστήρες

Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Επίσης μετά την τοποθέτηση της δεύτερης στεγανωτικής μεμβράνης γίνεται η τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων, (1 τεμ. ανά 50 m2 επιφάνειας). Τα ειδικά τεμάχια να είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.

- Διάστρωση έρματος (προαιρετικά)

Για μεγαλύτερη προστασία του υγρο-θερμομονωτικού συστήματος μπορεί να διαστρωθεί γεωΰφασμα και έρμα επάνω από τη στεγανωτική στρώση. Στην περίπτωση αυτή η τελική στρώση της στεγανωτικής μεμβράνης, δε χρειάζεται να φέρει επικάλυψη αυτοπροστασίας.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣοΨΗΣ

Στο Πολύκεντρο Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού πρόκειται να τοποθετηθεί εξωτερική θερμοπρόσοψη διογκωμένης πολυστερίνης EPS.Στη συνέχεια καλύπτεται με ειδικό, ελαστικό και ισχυρό επίχρισμα. Με τον τρόπο αυτόν ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτηρίου το χειμώνα, η υπερθέρμανσή του το καλοκαίρι και πρακτικά απαλείφονται οι κατασκευαστικές  θερμογέφυρες.

Όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ETAG 004, να διαθέτουν ΕΤΑ σε ισχύ και σήμανση CE.

Η θερμοπρόσοψη τοποθετείται εξωτερικά από την τοιχοποιία και τα δομικά στοιχεία του κτηρίου.

Τα βασικά υλικά του συστήματος είναι :

1) Χαλαζιακό Αστάρι

2) Τσιμεντοειδές 3 χιλιοστών

3) Κόλλα θερμομονωτικών πλακών

4) Διογκωμένη πολυστερίνη 5cm πάχος 100EPS

5) Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών

6) Υαλόπλεγμα 150Kg/μ2

7) Αστάρι έγχρωμο

8) Σοβάς, τσιμεντοειδούς βάσης αυτοκαθαριζόμενος, λείος ελαστικός σοβάς,6 mm

Η εφαρμογή του συστήματος έχει ως εξής:

- Προετοιμασία επιφάνειας επάλειψη με χαλαζιακό αστάρι

- Επίστρωση τσιμεντοειδούς 3 mm

- Εφαρμογή της κόλλας θερμομονωτικών πλακών σε ειδικά τεμάχια γωνιών του κτηρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία

- Εφαρμογή κόλλας στην τοιχοποιία :

α) Σε όλη την επιφάνεια (ομαλή επιφάνεια)

β) Περιμετρικά και σε δύο σημεία στο κέντρο (μη ομαλή επιφάνεια)

- Εφαρμογή διογκωμένης πολυστερίνης 5cm πάχος 100EPS

- Τοποθέτηση κόλλας θερμομονωτικών πλακών και υαλοπλέγματος

α) Εφαρμογή κόλλας κατακόρυφα με οδοντωτή σπάτουλα No.10 σε τμήματα πλάτους μεγαλύτερα του ενός μέτρου

β) Άμεση τοποθέτηση υαλοπλέγματος με αλληλοεπικάλυψη 10cm

γ) Εγκιβωτισμός υαλοπλέγματος στην κόλλα όσο αυτή είναι ακόμα νωπή

- Επάλειψη με αστάρι έγχρωμο

- Εφαρμογή έγχρωμου τελικού σοβά, τσιμεντοειδούς βάσης αυτοκαθαριζόμενος, λείος ελαστικός σοβάς, από 3 έως 6 χιλιοστά

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

## Σύστημα κουπόλων- διαφώτιστων θόλων

Με τη χρήση των κουπόλων – διαφώτιστων θόλων, επιτυγχάνεται η δημιουργία ευχάριστου κλίματος λόγω του άμεσου επαρκούς φυσικού φωτισμού και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού να ανοιχτούν για τον καθημερινό αερισμό ή και την πυρασφάλεια του χώρου.

Ο διαφώτιστος θόλος – κουπόλα, πρέπει να έχει διάταξη φύλλων από διπλό ακρυλικό, να είναι γαλακτόχρωμος, να έχει U 2,70 W/m2K, g 69%, LT 77%, ενώ το πλαίσιο της βάσης πρέπει να είναι από θερμομονωμένο πολυβινυλοχλωρίδιο PVC με U 1,10 W/m2K. Πρέπει επίσης, ο ηλεκτρικός μηχανισμός να ανοίγει αδιαβάθμητα το διαφώτιστο θόλο και να έχει μέγιστο άνοιγμα 300mm.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μέγιστο άνοιγμα 300mm

- Μηχανισμός προστατευμένος σε κάλυμμα από PVC από τα βρόχινα νερά

- Δεν απαιτείται συντήρηση

- Αυτόματη απενεργοποίηση στην τερματική θέση

- Απόρριψη φορτίου

- Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης

TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Τάση 230 V / 50Hz

- Ισχύς περίπου 50 W / 40VA

- Βαθμός προστασίας IP 54

- Τρόπος λειτουργίας S3 - 3 min

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 60˚C

- Δύναμη ανύψωσης 500 N

- Δύναμη κλεισίματος 200 N

- Ταχύτητα ανύψωσης περίπου  6 ±1mm / s

- Αντοχή κλειδαριάς 4000 N

- Καλωδίωση: πεντάκλωνο (5) καλώδιο διατομής 0,75 mm², μήκος περίπου 150cm

- Χρώμα λευκό

- Βάρος 1.6k

## Σύστημα κουφωμάτων αλουμινίου

Για την αντικατάσταση των κουφωμάτων προτείνεται η τοποθέτηση νέων, θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, με διπλούς υαλοπίνακες 5cm.

Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι διατομές του αλουμινίου πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από τη διέλαση.

- Εξαρτήματα λειτουργίας:

Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως π.χ. μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ, θα είναι οι απαιτούμενες από τη μελέτη και του προμηθευτικού οίκου των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6005Α F26, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας.

- Στερεώσεις:

Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Τοποθέτηση υαλοπινάκων:

Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη υαλοπίνακες και θα εξασφαλίζουν το απαιτούμενο ελεύθερο διάκενο (τζόγο) προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των καιρικών μεταβολών.

- Ηλεκτροστατική βαφή:

Προηγείται προετοιμασία των διατομών η οποία αποτελείται από τον επιμελημένο καθαρισμό τους και το βερνίκωμα των εσωτερικών επιφανειών των διατομών (μη ορατών) με βερνίκι αλουμινίου, σε πάχος 6 μικρά. Ακολουθεί η χημική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών με πολυεστερική πούδρα, φύσιμα, πολυμεριμός και σκλήρυνση σε φούρνο θερμοκρασίας 200οC. Το πάχος της επικάλυψης με πούδρα θα είναι 100m έως 120m με βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλουμινίου. Η πούδρα θα είναι ενδεικτικού τύπου SYNTHA – PULVIN 34 NE 83 προέλευσης Δυτικής Γερμανίας και θα περιέχει σκληρυντικό TGIC. Τα χρώματα θα είναι σταθερά τύπου RAL που θα πληρούν την προδιαγραφή DIN 50939, η συνοχή του χρώματος με βάση την προδιαγραφή DIN 53151 ή ISO 2409, η σκληρότητα με βάση την προδιαγραφή DIN 53153, η αντοχή σε κρούση σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 53156 ή ASTM D 2794, η ευκαμψία με βάση το test στρέψεως DIN 53152 ή ISO 1519 ή ASTM D 522 και τέλος η αντοχή σε καιρικές συνθήκες με βάση το test DIN 50018 και το test με αλατονέφωση DIN 50012 ή ASTM B 117. Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία μεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλμύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη.

- Ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης:

Τα ελαστικά παρεμβύσματα και αρμοπληρωτικά λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και για την προσαρμογή των υαλοπινάκων στο κούφωμα, θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM, που αντέχει από -20οC μέχρι +80οC.

- Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριμένο προμηθευτή.

- Όλα τα ελατά τμήματα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των ελατών τμημάτων θα είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία για τα μήκη που θα χρησιμοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση.

- Στεγανοποιήσεις:

Τα κρύσταλλα στεγανοποιούνται πάντοτε με σιλικονούχες μαστίχες και τοποθετούνται με παρεμβύσματα NEOPREN διατομής Π. Όλα τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ στοιχείων αλουμινίου και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων του κτηρίου ή ψευτόκασσας και στοιχείων καραγιαπιού θα γεμίζονται με μαστίχα σιλικόνης, αφού προηγούμενα παρεμβληθεί ασφαλτικό κορδόνι. Στα συρόμενα κουφώματα, κλειδαριές, χωνευτές με ελατήριο που ασφαλίζει αυτόματα το φύλλο όταν κλείσει στη σωστή θέση και σταθεροποιείται με συρόμενο μοχλό, απασφαλίζει δε με επαναφορά του μοχλού μόνο από το εσωτερικό του χώρου. Κλειδαριά βαρέως τύπου, συρτάκια ή αεροπλανάκια περιστρεφόμενων φεγγιτών από ανοδιώμενο ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας αλουμίνιο ή ορειχάλκινα χρωμέ, που θα διαθέτουν δαχτυλίδι έλξης και άγκιστρο ασφάλισης αρίστης ποιότητας.

- Τα συρόμενα επάλληλα κουφώματα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου, κάσας φάρδους 67mm και φύλλου φάρδους 32mm, ενώ σταθεροί και ανακλινόμενοι φεγγίτες από προφίλ αλουμινίου, κάσας φάρδους 67mm.

- Τα προφίλ είναι διελασμένα από κράμα A1MgSi 0.5 6060 κατά DIN1748/1 (ΕΛΟΤ403), σκληρότητας 12-14ΗΒ.

- Η κάσα των σταθερών ή ανοιγόμενων φεγγιτών έχει φάρδος 67mm, ύψος 57mm και βάρος 1124gr/m. Για λόγους σταθερότητας έχει δύο κλειστούς θαλάμους, ενώ από την εξωτερική πλευρά έχει κεκλιμένη μορφή. Η κάσα έχει απαραιτήτως υποδοχή για κεντρικό λάστιχο στεγάνωσης. Το φύλλο των φεγγιτών έχει φάρδος 52mm, ύψος 69,6mm και βάρος 966gr/m. Οι ενδιάμεσοι ορθοστάτες (είτε σταθερών είτε ανακλινόμενων πλαισίων) έχουν φάρδος 67,8mm και βάθος 45mm, το δε βάρος τους ανέρχεται σε 926 gr/m.

- Ο οδηγός των συρομένων επαλλήλων κουφωμάτων έχει φάρδος και αυτός 67mm, ύψος 40,6mm και βάρος 935gr/m. Ο οδηγός διαθέτει δύο δρόμους για κύλιση φύλλων και στην εξωτερική του πλευρά φέρει ενσωματωμένη υδατοφραγή αλουμινίου ώστε να εμποδίζεται η εισροή ύδατος από τα πρέκια ή τα πλαϊνά μπόγια των συρομένων – επαλλήλων φύλλων. Στην ποδιά του οδηγού ανοίγονται επιμήκεις οπές ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή τω υδάτων. Επίσης ο οδηγός του συρομένου επαλλήλου φέρει εσωτερικά ψύκτρα (βουρτσάκι) για την βελτίωση της αεροστεγανότητας της κατασκευής.

- Τα συρόμενα ή και επάλληλα φύλλα έχουν φάρδος 32mm, ύψος 77,6mm και βάρος 893gr/m, στα δε άκρα τους παρουσιάζουν ελαφρά καμπύλωση για λόγους ασφαλείας σε κρούση. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί φύλλο με ενσωματωμένη χειρολαβή ωοειδούς διατομής (οι βασικές διαστάσεις είναι ίδιες με τις προαναφερθείσες, λόγω όμως της ενσωματωμένης χειρολαβής το φάρδος ανέρχεται σε 71,75mm ενώ το βάρος του σε 1319 gr/m). Σε κάθε περίπτωση τα φύλλα των συρομένων επαλλήλων φέρουν δύο σειρές ψυκτρών (βουρτσών) περιμετρικά έκαστο για λόγους βελτίωσης της υδατοστεγανότητας και αεροστεγανότητας. Τα συρόμενα επάλληλα φύλλα συνεργάζονται με ράουλα διαμέτρου 28mm.

- Ο οδηγός των συρομένων επαλλήλων και η κάσα των σταθερών – ανακλινομένων φεγγιτών άνωθεν ή κάτωθεν των συρομένων συνδέονται απευθείας η μία με την άλλη χωρίς πρόσθετα προφίλ, οι δε εσωτερικές και εξωτερικές περασιές τους είναι κοινές ώστε να εξασφαλίζεται η στατική, στεγανωτική και αισθητική αρτιότητα της κατασκευής. Ο οδηγός και η κάσα βιδώνονται απευθείας μεταξύ τους αφού προηγουμένως οι αφανείς πατούρες τους έχουν πληρωθεί με σιλικόνη («πλημμυριστή») ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση ύδατος μετά τη σύνδεση των προφίλ.

- Τα προφίλ αλουμινίου είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με ελάχιστο πάχος βαφής 80mm, η δε βαφή φέρει πιστοποιητικό κατά Qualicoat. Κατά περίπτωση, σε έκθεση των προφίλ κατά τη λειτουργία τους σε έντονες διαβρωτικές συνθήκες (πχ παραθαλάσσιες περιοχές) θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασίας προ της ηλεκτροστατικής βαφής τους με αλκαλική και όξινη προσβολή ώστε να έχουν αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη κατά Qualicoat – Seaside Class (Παραθαλάσσια Κατηγορία) κατά την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

- Σε όλα τα κουφώματα προβλέπονται χειρολαβές, χερούλια, κλείθρα και σύρτες και γενικά όλα τα εξαρτήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Όλα τα κουφώματα παραδίδονται έτοιμα προς χρήση.

- Υαλοπίνακες

Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετούνται δίδυμοι υαλοπίνακες με διάκενο πάχους 6 mm. Όσον αφορά τους εξωτερικούς υαλοπίνακες των διδύμων, αυτοί θα είναι τύπου LAMINATED (αντικλεπτικοί σάντουιτς) αποτελούμενοι από δύο υαλοπίνακες, πάχους 3 mm, ο καθένας με ενδιάμεση ειδική μεμβράνη, πάχους 0,76 mm. Τοποθέτηση είτε με ειδικές κουμπωτές διατομές από ανοδειωμένο αλουμίνιο, είτε από ειδικές ελαστικές διατομές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώμα γκρίζο. Πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι μικρότερη από 0,3 kg/cm2. Κόψιμο στις γωνίες κατά 45ο στο μισό του πλάτους τους.

- Σίτες

Όσο αφορά τις σίτες αερισμού, προτείνονται κινητές σίτες τοποθετημένες σε σκελετό αλουμινίου.                                   Το πανί της σίτας πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού (fiberglass) και καλυμμένο με προστατευτικό στρώμα πολυχλωριούχου βινυλίου (PVC) ειδικής χημικής σύστασης, να φέρει ένα σύνολο από σημαντικές ιδιότητες, όπως το να παραμένει εύκαμπτο και ανθεκτικό στη διάβρωση, να μη λεκιάζει, να μη σκουριάζει και να μην ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς.

## Σύστημα Φωτοσωλήνων

Στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου θα τοποθετηθούν δύο φωτοσωλήνες. Κάθε φωτοσωλήνας καλύπτει επιφάνεια 8 m2.

Το σύστημα του φυσικού φωτισμού με φωτοσωλήνες εκμεταλλεύεται το φως που προέρχεται μόνον από το ορατό μέρος του φάσματος. Αυτό σημαίνει, ότι παράλληλα με το φως δεν μεταφέρονται στο εσωτερικό η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία και κυρίως η θερμότητα. Ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και δεν αφήνουν βλαβερά κατάλοιπα που μολύνουν το περιβάλλον, σε αντίθεση με τον υδράργυρο π.χ. των λαμπών φθορισμού. Οι φωτοσωλήνες παραμένουν αποδοτικοί ως τις απογευματινές ώρες ανεξάρτητα από την ηλιοφάνεια.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή απόδοση ανεξάρτητα από την ηλιοφάνεια και η οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα βασικά μέρη του συστήματος είναι αρχικά, ο εξωτερικός θόλος από plexiglass, ο οποίος εφαρμόζει σε διαφορετικές στεγανοποιητικές βάσεις ανάλογα με την ύπαρξη δώματος, στέγης ή μεταλλικού στεγάστρου. Εσωτερικά βρίσκεται το κάτοπτρο, το οποίο κατάλληλα προσανατολισμένο, συνήθως νοτιοανατολικά για μέγιστη απόδοση στον Ελλαδικό χώρο, καταφέρνει να παγιδεύσει τις ηλιακές ακτίνες. Η εξαιρετική του απόδοση οφείλεται στους πρισματικούς φακούς, οι οποίοι αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου που φτάνουν απευθείας στην επιφάνειά του αλλά και εκείνες που προέρχονται από έμμεσες αντανακλάσεις από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Η μεταφορά του φωτός μετά από μια απλή ή περισσότερο περίπλοκη διαδρομή πραγματοποιείται από φωτοσωλήνες διαμέτρου 250mm. Οι σωλήνες αυτοί, κατασκευάζονται από τεχνολογικά προηγμένα υλικά αλουμινίου, εξαιρετικά υψηλής αντανάκλασης. Η τελική δίοδος του φωτός στον εσωτερικό χώρο γίνεται μέσω απολήξεων. Οι απολήξεις είναι διατομής κυκλικής .

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ηλιοπροστασιασ

## Σύστημα ηλιοπροστασίας για τις κουπόλες

Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού) προτείνεται ένα σύστημα σκίασης για τις κουπόλες – διαφώτιστους θόλους που θα δημιουργεί ένα ισορροπημένο κλίμα στο χώρο. Το σύστημα τοποθετείται εξωτερικά ,κάτω από το θόλο του επιπέδου παραθύρου οροφής(κουπόλα), προστατεύοντας έτσι το σύστημα από έντονες καιρικές συνθήκες όπως για παράδειγμα δυνατούς ανέμους. Επιπλέον, το σύστημα σκίασης απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία πριν φτάσει στους υαλοπίνακες και την εκπέμπει στο εξωτερικό περιβάλλον αποτρέποντας την υπερθέρμανση του εσωτερικού χώρου τις ηλιόλουστες μέρες. Είναι οκτώ φόρες πιο αποτελεσματικό συγκρινόμενο με εσωτερικά συστήματα σκίασης.

Προβλέπεται λοιπόν, τοποθέτηση εξωτερικού συστήματος ηλιοπροστασίας, ηλεκτρικά κινούμενου με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Το σύστημα να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα από ίνες γυαλιού για να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το ύφασμα να είναι τοποθετημένο σε ρολό συνοδευόμενο από ελατήριο και τοποθετημένο σε περίβλημα αλουμίνιου το όποιο θα είναι εγκατεστημένο στην κορυφή του παράθυρου. Έτσι θα επιτρέπεται ο εύκολος έλεγχος του συστήματος σκίασης και επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύτερο ύφασμα ,προσφέροντας έτσι επιπρόσθετη προστασία ενάντια στην είσοδο του φωτός.

- Παροχή αποτελεσματικής σκίασης του εσωτερικού χώρου και εξαιρετική προστασία από την υπερθέρμανση, συγκρινόμενο με εσωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει τη θέα προς τα έξω.

- Παρέχει οπτική άνεση για τα μάτια, προστατεύοντας τα από τις επιβλαβείς επιδράσεις ισχυρών ανακλάσεων του φυσικού φωτός (θάμβωση), γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους εργάζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

- Παροχή προστασίας από την επιβλαβή UV ακτινοβολία.

- Μείωση του θορύβου της βροχής.

## Ηλεκτροκίνητες περσίδες

Στη νότια όψη του Πολύκεντρου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού, συνιστάται να τοποθετηθούν εξωτερικές οριζόντιες κινητές  περσίδες ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό ενεργειακό όφελος.

Η εξωτερική σκίαση περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία πριν αυτή φτάσει στην επιφάνεια του υαλοπίνακα. Με τη τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης (ΠΕΡΣΙΔΕΣ) εμποδίζουμε την άμεση ακτινοβολία να εισέλθει στον χώρο, ανακλώντας τη στο περιβάλλον, και στο εσωτερικό μεταβιβάζεται μόνο η διάχυτη ακτινοβολία. Στη νότια όψη του κτιρίου συνιστώνται να τοποθετηθούν οριζόντιες. Η τοποθέτησή τους στην κατάλληλη κλίση και με την ορθή φορά μεγιστοποιεί τις ωφέλειες που προσφέρουν. Προτείνονται λοιπόν περσίδες σκίασης με ατρακτοειδή μορφή, ελλειπτικού σχεδιασμού, οι οποίες θα τοποθετηθούν οριζόντια με δυνατότητα κίνησης. Περιστροφή περσίδων : (0-135º) για σκίαση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Είναι ένα σύστημα περιστρεφόμενων περσίδων με χρήση ειδικού πατενταρισμένου μηχανισμού, εντελώς κρυφού, για απόλυτη ρύθμιση σκίασης και προστασία από τη βροχή. Αποτελεί άρτια λύση για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει ελεγχόμενη απορροή όμβριων υδάτων (χρήση ειδικών προφίλ νεροχύτη).

Ο σχεδιασμός, η παραγωγική διαδικασία και ο έλεγχος της ποιότητας όλων των προφίλ να είναι πιστοποιημένα με ISO 9001. Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής να είναι πιστοποιημένη από QUALICOAT και RAL (GSB).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Κράμα αλουμινίου                                         AlMgSi (EN AW 6060)

Σκληρότητα                                                   12 Webster ή 70 HB minimum

Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β)                       75μm minimum

Πάχος διατομών (min-max)                          1,4 – 3,0 mm

Έλεγχος διαστάσεων διατομών                    Σύμφωνα με EN DIN 12020-2

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Νέας Αλικαρνασσού, πρόκειται να αντικατασταθεί ο υπάρχων λέβητας με νέο χαλύβδινο κατάλληλης ισχύος, όπως αυτή θα προκύπτει από τους υπολογισμούς. Επίσης θα αντικατασταθεί ο καυστήρας, ο κυκλοφορητής, το δοχείο διαστολής και θα ανακατασκευαστεί πλήρως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του λεβητοστασίου.

Θα τοποθετηθεί νέος Λέβητας πετρελαίου, νέος καυστήρας, νέος κυκλοφορητής και νέο δοχείο διαστολής οι οποίοι θα επιτυγχάνουν τις απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας στους διάφορους χώρους του Κτιρίου. Η εγκατάσταση θέρμανσης θα αρχίζει από τον Λέβητα πετρελαίου και θα καταλήγει μέσω υφιστάμενου δισωλήνιου συστήματος, στα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα σε όλους τους θερμαινόμενους χώρους του κτηρίου.

Σύστημα θέρμανσης

Για την θέρμανση των χώρων του Κτιρίου υπάρχει εγκατεστημένο υφιστάμενο δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης από σωλήνες χαλκού και θερμαντικά σώματα τύπου ρούνταλ, χαμηλής πίεσης, βεβιασμένης κυκλοφορίας, το οποίο λειτουργεί με νερό θερμοκρασίας προσαγωγής έως 85°C.

Η θερμοκρασία των κυρίων χώρων θα είναι 20°C . Όλοι οι χώροι θα αερίζονται με φυσικό ή τεχνητό αερισμό, σύμφωνα με τα σχέδια.

Λέβητας

Για την τροφοδότηση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό προβλέπεται να αντικατασταθεί και να εγκατασταθεί στο λεβητοστάσιο ένας νέος χαλύβδινος λέβητας θερμαντικής ανάλογης ισχύος, κατάλληλου για καύση πετρελαίου, πίεσης λειτουργίας 6bar για νερό 95°C με βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 0,85. Ο λέβητας θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του εξαρτήματα και όργανα και θα φέρει τις απαιτούμενες προσαρμογές των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής του νερού.

Καυστήρας

Ο λέβητας θα λειτουργεί με νέο καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου κατάλληλου για τον παραπάνω λέβητα, τελείως αυτόματης και αθόρυβης λειτουργίας.  Ο καυστήρας θα είναι διβάθμιος, ανάλογης ωριαίας κατανάλωσης, τελείως αυτόματης λειτουργίας. Ο καυστήρας θα είναι πλήρης με όλα τα εξαρτήματα, όργανα και συσκευές που απαιτούνται για την αυτόματη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία του.

Κυκλοφορητής

Στη σωλήνωση προσαγωγής του λέβητα θα αντικατασταθεί και θα εγκατασταθεί νέος κυκλοφορητής, για την εγκατάσταση της θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής θα διαθέτει δικλείδα στη αναρρόφηση και δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη. Η αντλία του κυκλοφορητή θα είναι φυγόκεντρη απ' ευθείας συζευγμένη με τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ο ηλεκτροκινητήρας του κυκλοφορητή θα είναι στεγανού τύπου, μονοφασικός. Η λειτουργία του θα είναι εντελώς αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς. Ακόμα θα διαθέτει διάφορες βαθμίδες παροχών για την καλύτερη ρύθμιση της εγκατάστασης.

Θερμαντικά σώματα

Τα θερμαντικά σώματα είναι υφιστάμενα, χαλύβδινα, τύπου ρούνταλ. Τα σώματα είναι συνδεδεμένα με τις σωληνώσεις και εξαεριστικά.

Σωληνώσεις

Η τροφοδότηση των θερμαντικών σωμάτων με νερό γίνεται με υφιστάμενο δισωλήνιο σύστημα. Το δίκτυο σωληνώσεων έχει κατασκευασθεί με χαλκοσωλήνες, διαμέτρων όπως στα σχέδια. Οι διάμετροι των σωληνώσεων έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αθόρυβη λειτουργία της εγκατάστασης. Οι κατακόρυφες στήλες διαθέτουν αυτόματα εξαεριστικά στο ψηλότερο σημείο τους. Το δίκτυο διανομής οδεύει ορατό, στο ύψος των δοκών. Η στήριξη των σωληνώσεων έχει γίνει με ειδικά στηρίγματα.

Διακόπτες

Τα θερμαντικά σώματα τροφοδοτούνται με νερό από τις σωληνώσεις μέσω υφιστάμενων ορειχάλκινων ρυθμιστικών βαλβίδων κατάλληλων για δισωλήνιο σύστημα.

Συστήματα ασφαλείας

Στο λεβητοστάσιο και στην σωλήνωση επιστροφής του λέβητα θα αντικατασταθεί και θα εγκατασταθεί νέο κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη που θα παραλαμβάνει τις διαστολές του νερού λόγω αύξησης της θερμοκρασίας. Στον λέβητα θα τοποθετηθεί νέα βαλβίδα ασφαλείας 3bar που θα εκτονώνει το κύκλωμα σε περίπτωση υπέρβασης των πιέσεων. Η εκκένωση της βαλβίδας ασφαλείας θα γίνεται χαμηλά στο δάπεδο.

Η πλήρωση του δικτύου και η διατήρησή του μονίμως γεμάτου στη καθορισμένη πίεση θα επιτυγχάνεται με εγκατάσταση νέου αυτόματου πλήρωσης που θα τοποθετηθεί στην επιστροφή του λέβητα.

Καπνοδόχος

Για τη απαγωγή των καυσαερίων υπάρχει υφιστάμενη καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα χωρίς αμίαντο. Η καμινάδα οδεύει κατακόρυφα και προεξέχει από το υψηλότερο σημείο του κτιρίου.

Η σύνδεση του λέβητα με την καπνοδόχο θα γίνει με νέο καπναγωγό από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4mm ο οποίος θα μονωθεί.

Αυτοματισμοί

Η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης θα γίνεται κατά βούληση, με επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου με τη βοήθεια θερμοστάτη χώρου.

Στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Νέας Αλικαρνασσού, η μελέτη εφαρμογής αφορά στην πλήρη ανακατασκευή της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης του Λεβητοστασίου. Δηλαδή την αποξήλωση και ηλεκτρική αποσύνδεση και κατάργηση της υφιστάμενης Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και την εγκατάσταση νέας η οποία θα περιλαμβάνει νέο ηλεκτρολογικό πίνακα, σωληνώσεις καλωδίων κατάλληλου υλικού και διατομής, καλώδια κατάλληλης διατομής, διακόπτες, ρευματοδότες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία της.

Θα κατασκευασθεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων που θα τροφοδοτεί με χαμηλή

τάση 230/400V–50Hz τα κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών, συσκευών και μηχανημάτων του

Λεβητοστασίου του Κτιρίου. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων θα αρχίζει από τον Μετρητή της ΔΕΗ και θα

καταλήγει στα φωτιστικά σώματα, στους ρευματοδότες και στους ακροδέκτες των συσκευών και

των μηχανημάτων του Λεβητοστασίου του Κτιρίου.

Ηλεκτροδότηση

Το Λεβητοστασίου του κτιρίου θα ηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης 230/400V-50Hz της ΔΕΗ από έναν υφιστάμενο Μετρητή που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του Κτιρίου.

Ηλεκτρικοί Πίνακες

Το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από:

- τον Γενικό Πίνακα (Γ.Π.) του κτιρίου

- τον Υποπίνακα του Λεβητοστασίου του Κτιρίου και

- τα μεταξύ τους τροφοδοτικά καλώδια.

Λόγω των συνθηκών του χώρου που θα εγκατασταθεί, προβλέπεται για το Λεβητοστασίου του Κτιρίου η

εγκατάσταση ηλεκτρικού πινάκα του παρακάτω τύπου:

- Μεταλλικός πίνακας τύπου ερμαρίου, στεγανός, κατάλληλος για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση,

σε υγρούς χώρους όπως το λεβητοστάσιο.

Ο πίνακας θα έχει χωριστή μπάρα ουδέτερου και γείωσης. Τα υλικά του πίνακα θα είναι

κατάλληλα για το ρεύμα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα. Ο πίνακας θα διαθέτει δυνατότητα για εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 25% του αριθμού των αναχωρήσεών του και 25% της ισχύος του.

### Ο εξοπλισμός του πίνακα θα φαίνεται αναλυτικά στο αντίστοιχο μονογραμμικό διάγραμμα.

### Το ηλεκτρολογικό υλικό του θα είναι κατασκευής γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου.

Η κατασκευή και διαμόρφωση του πινάκα θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και Προδιαγραφές:

Ελληνικούς Κανονισμούς

VDE 0100. 0110.0660

ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)

IEC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ.

### Ο Ηλεκτρικός πίνακας  πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας και θα είναι πλήρης μαζί με τα

### απαραίτητα μικροϋλικά, την επί τόπου εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, τις δοκιμές  και παράδοση σε

### πλήρη και κανονική λειτουργία.

Προστασία ηλεκτρικών γραμμών

Ο Πίνακας θα εφοδιασθεί με ραγοδιακόπτη, μικροαυτόματο, αυτόματο διακόπτη διαρροής και ενδεικτικές λυχνίες. Η γραμμή αναχώρησης για την τροφοδότηση του πίνακα με θα εφοδιασθεί με ραγοδιακόπτη, μικροαυτόματο και ενδεικτικές λυχνίες.Τα θερμικά στοιχεία των μικροαυτόματων και των αυτομάτων διακοπτών θα επιλεγούν ήαντίστοιχα θα ρυθμιστούν στο ρεύμα της γραμμής τροφοδοσίας, ενώ τα ηλεκτρομαγνητικάστοιχεία σύμφωνα με την στάθμη βραχυκύκλωσης στη θέση που βρίσκονται.

Κάθε γραμμή αναχώρησης για την τροφοδότηση φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών, συσκευών

και πολύ μικρών κινητήρων θα εφοδιασθεί με μικροαυτόματο, ενώ όπου απαιτείται και χειρισμός

θα εφοδιαθεί με ραγοδιακόπτη και όπου απαιτείται και ένδειξη θα εφοδιασθεί με ενδεικτική λυχνία.

Για τον αυτόματο έλεγχο φορτίου μέχρι 16Α, όπου απαιτείται, η γραμμή αναχώρησης για την

τροφοδότησή του θα εφοδιασθεί με τηλεδιακόπτη (ρελέ καστάνιας) ή με αυτόματο διακόπτη (ρελέ), πάνω στον οποίο θα επενεργεί το κύκλωμα αυτοματισμού του. Για τον αυτόματο έλεγχο μεγαλύτερου φορτίου, όπου απαιτείται, η γραμμή αναχώρησης για την τροφοδότησή του θα εφοδιασθεί με αυτόματο διακόπτη (ρελέ) που θα διεγείρεται είτε από το κύκλωμα αυτοματισμού του είτε από τηλεδιακόπτη (ρελέ καστάνιας) πάνω στον οποίο θα επενεργεί το κύκλωμα αυτοματισμού του.

Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από μικροαυτόματους, καμπύλης τύπου C, 6kA,  κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE-0641 και DIN-46277.

Οι γενικές ασφάλειες του πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500Vac με βιδωτά πώματα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης ικανότητας διακοπής 70ΚΑ. Πάνω από 63Α θα είναι μαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας άνω των 100ΚΑ τάσης 500Vac.

Οι μικροαυτόματοι  (Αυτόματες Ασφάλειες) θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.

Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου C εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

| Προδιαγραφές που καλύπτουν τη χαρακτηριστική τους | Ονομαστικό ρεύμα ΙΝ | Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής | Μέγιστο ρεύμα δοκιμής | Ρεύμα στο οποίο επενεργούν τα μαγνητικά |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος L ή Η | μέχρι 10Α | 1.5 ΙΝ | 1.9 ΙΝ | 3ΧΙΝ (Η) |
| VDΕ 0641 CEE ΡUΒL.19 | πάνω απο 10Α | 1.4 ΙΝ | 1.75ΙΝ | 5ΧΙΝ (Ι) |
| CΕΕ ΡUΒL.19 G. | 6 έως 32Α | 1.05ΙΝ | 1.35ΙΝ | 10ΧΙΝ |

Επεξηγήσεις

- Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής

Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει.

- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής

Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει.

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση απο τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθμη βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιες ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των μικροαυτόματων).

Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των μικροαυτομάτων

| Στάθμη βραχυκυκλώματος | Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου, σύμφωνα με VDE 0641 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.5 KA | 3 KA | 5 KA | 7 KA | 10 KA |
|  1.500 | ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ |  |  |  |  |
|  3.000 | 35 A |  |  |  |  |
|  5.000 |  | 50 A |  |  |  |
|  7.000 |  |  | 63 A |  |  |
|  10.000 |  |  |  | 80 A |  |
| > 10.000 |  |  |  |  | 100 A |

Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις.

Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος.Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντικτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα..

Οι διακόπτες διαρροής θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 060 και θα xρησιμοποιούνται για προστασία από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30μΑ. Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α.

Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί , διπολικοί, ή τριπολικοί) θα έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτή των μικροαυτομάτων του τύπου  C της παραπάνω  παραγράφου.

Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με τη βοήθεια κατάλληλου  μανδάλου.

Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων ή ακόμα και σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης μέχρι 100Α.

Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωμάτων και σε σειρά με αυτά για να προστατεύουν τις γραμμές που  τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις.

Μια πλήρη ασφάλεια είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V σύμφωνα προς τα DIN 49510-49325 μετά σπειρώματος.

Ε16 (τύπου μινιόν) ως τα 25 Α

Ε27                        ως τα 25 Α

Ε33                        ως τα 63 Α

R11/4 inch             ως τα 100Α

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη στη βάση του πίνακα με βίδες ή θα φέρει σύστημα ταχείας μανδάλωσης σε περίπτωση τοποθετήσεως της ασφάλειας σε ράγα.

Το μεταλλικό σπείρωμα που βιδώνει το πώμα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη.

Μέσα στη βάση τοποθετείται μήτρα για φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης έντασης.

Το πώμα θα έχει κάλυμμα από πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN 49514.

Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσεως 500V σύμφωνα με το DIN 49515 και με τις προδιαγραφές VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό 500 V.

Τα φυσίγγια θα είναι ονομαστικών εντάσεων σε Α:

6,10,16,20,25                                            για Ε16 ή Ε27

35,50,63                                                    για Ε33

80,100                                                       για R1 ¼’’

Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων:

- Φυσίγγια ταχείας τήξης για υπερφορτίσεις ως προς την ονομαστική του ένταση μικρής διάρκειας.

- Φυσίγγια βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Όλα τα όργανα του πίνακα  πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας και θα είναι πλήρη μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά, την επί

τόπου εργασία τοποθέτησης, την σύνδεση τους στον πίνακα, τις δοκιμές  και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Όλα τα υλικά των πινάκων θα είναι κατάλληλα για ρεύμα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα.

Ηλεκτρικά δίκτυα

Όλο το δίκτυο χαμηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη. Στο Λεβητοστάσιο η ηλεκτρική εγκατάσταση θα κατασκευασθεί εμφανής και τα καλώδια τροφοδότησης των καταναλώσεων θα οδεύουν μέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέως τύπου. Η ηλεκτρική εγκατάσταση προβλέπεται με καλώδια τύπου Α05VV-U (μονόκλωνος αγωγός) ή Α05VV-R (πολύκλωνος αγωγός) και καλώδια τύπου J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός), J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός).  Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των καλωδίων. Απλός τραυματισμός αυτών μπορεί να επιφέρει με την παρέλευση του χρόνου ανωμαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης την οποία οφείλει ο εργολάβος να αποκαταστήσει πλήρως κατά το χρόνο εγγύησης του έργου.

Ηλεκτρολογικοί σωλήνες βαρέως τύπου πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς. Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά διακλάδωσης, κλπ), άκαυστα.

Τρόπος κατασκευής

Οι αγωγοί των δικτύων θα είναι διατομής 1,5mm2 για τα κυκλώματα φωτισμού και 2,5mm2 για τα κυκλώματα ρευματοδοτών. Τα κυκλώματα των κινητήρων θα είναι διατομής τουλάχιστον 1,5mm2.Οι οδεύσεις θα γίνονται με τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των υπαρχόντων παροχών αλλά και η προσθήκη νέων καλωδίων παροχών για μελλοντικές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα στοιχεία όδευσης και στερέωσης καλωδίων.Γενικά θα πρέπει οι οδεύσεις των καλωδίων να ακολουθούν κατά το δυνατόν τις κατευθύνσεις των τοίχων του χώρου. Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές και οι παρακάμψεις εμποδίων θα γίνουν με ομαλές καμπύλες χωρίς παραμορφώσεις και κακώσεις των σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα ξετρυπήματα τοίχων όπου κατά περίπτωση θα απαιτηθεί η συνεργασία με την επίβλεψη των οικοδομικών. Στα ξετρυπήματα θα χρησιμοποιούνται μικρά κομμάτια σωλήνων (μανσόν). Σε περίπτωση που αγωγοί ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οδεύουν παράλληλα:

- Αν οδεύουν σε τοίχο παράλληλα, τα καλώδια ισχυρών θα τοποθετηθούν ψηλότερα και στην

μεγαλύτερη δυνατή απόσταση.

Εγκατάσταση φωτισμού

Λεβητοστάσιο: 300Lux

Φωτιστικό σώμα ορθογωνικού σχήματος, κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση σε οροφή ή κατάλληλο για ανάρτηση από την οροφή, με διαχύτη από polycarbonate, με λαμπτήρες φθορισμού. Έλεγχος φωτισμού από τοπικούς διακόπτες στεγανούς.

Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα των φωτιστικών για έγκριση από την επίβλεψη , πριν την τοποθέτηση.

Εγκατάσταση ρευματοδοτών - κίνησης

Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι τύπου schuko, 16Α/250V. Γενικά οι ρευματοδότες θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,30m από το δάπεδο. Οι ρευματοδότες στο Λεβητοστάσιο θα είναι στεγανοί. Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα των ρευματοδότών για έγκριση από την επίβλεψη , πριν την τοποθέτηση.

Η τροφοδότηση των ρευματοδοτών θα γίνεται με χωριστές γραμμές με αγωγούς διατομής 2,5mm2που θα προστατεύονται με μικροαυτόματους.

Η εγκατάσταση κίνησης αφορά την τροφοδότηση των συσκευών και των μηχανημάτων με ανεξάρτητες γραμμές από τον ηλεκτρικό πίνακα. Η τροφοδότηση των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών θα γίνει με αγωγούς διατομής τουλάχιστον 1,5mm2, ανάλογα με την ισχύ τους και τους υπολογισμούς. Οι διατομές φαίνονται αναλυτικά στο αντίστοιχο μονογραμμικό διάγραμμα πινάκων.

Γειώσεις

Για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της ουδετέρωσης. Η

σύνδεση του αγωγού προστασίας με τον ουδέτερο γίνεται στον κύριο ζυγό γείωσης της παροχής στον Μετρητή της ΔΕΗ. Κάθε μεταλλικό τμήμα των συσκευών και των μηχανημάτων και γενικά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που κανονικά δεν πρέπει να βρίσκεται υπό τάση (εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη), συνδέεται με αγωγό προστασίας [ΡΕ] ο οποίος οδεύει μαζί με τους τροφοδοτικούς αγωγούς στο ίδιο καλώδιο με αυτούς και καταλήγει στον ζυγό γείωσης προστασίας κάθε πίνακα. Οι ζυγοί γείωσης προστασίας των πινάκων συνδέονται, με ιδιαίτερο αγωγό προστασίας [ΡΕ] ο οποίος οδεύει μαζί με τους τροφοδοτικούς αγωγούς στο ίδιο καλώδιο με αυτούς ή όχι ανάλογα με την διατομή του, με τον ζυγό γείωσης προστασίας του Γενικού Πίνακα.

Υπάρχει υφιστάμενη γείωση στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού. Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Λεβητοστάσιο, θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του συστήματος. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τιμής της αντίστασης γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι η τιμή της είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια με βάση τους κανονισμούς.  Σε περίπτωση που αυτή προκύψει πάνω από τις τιμές που προβλέπονται από τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα, από τον εργολάβο, για την μείωσή της  στα επιτρεπτά όρια με πρόσθετα ηλεκτρόδια γείωσης. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν σε ειδικά φρεάτια έτσι ώστε το σημείο σύνδεσης του αγωγού γείωσης με την κεφαλή του ηλεκτροδίου να είναι επισκέψιμο και άμεσα ελεγχόμενο.Η έμπηξη των ηλεκτροδίων θα γίνει είτε με την βοήθεια σφύρας είτε με κατάλληλο διατρητικό μηχάνημα. Στην περίπτωση που το έδαφος είναι χαμηλής αγωγιμότητας, βραχώδες, επιβάλλεται η πλήρωση των οπών που θα ανοιχτούν, με βελτιωτικό. Όλα τα εξαρτήματα του ηλεκτροδίου, όπως ο σφικτήρας σύνδεσης με τον αγωγό καθόδου και επιμήκυνσης των θα ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50164-1. Τα ηλεκτρόδια θα είναι κατακόρυφα, ραβδοειδή, διαστάσεων Φ14x1500mm, κατασκευασμένα από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά, με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm. Η σύνδεση μεταξύ τους και με την υφιστάμενη γείωση θα γίνει με αγωγό 25mm2 χάλκινο και κατάλληλους σφικτήρες.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στο Πολύκεντρο Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού πρόκειται να αντικατασταθεί το σύστημα κλιματισμού με νέο σύστημα υψηλής απόδοσης (μεθόδου inverter, Α Ενεργειακής Κλάσης). Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες τύπου ντουλάπας διαιρούμενου τύπου θερμαντικής απόδοσης 48.500 BTU/h και ψυκτικής απόδοσης 45.000 BTU/h.

Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση κλιματισμού για τη εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών άνεσης των χρηστών του Κτιρίου. Η εγκατάσταση κλιματισμού θα επιτυγχάνει τις απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ο κλιματισμός του Κτιρίου θα γίνεται με τέσσερα (4) διαιρούμενα συστήματα κλιματισμού INVERTER και αντίστοιχο αριθμό εσωτερικών μονάδων τύπου ντουλάπα. Κάθε εξωτερική μονάδα κλιματισμού  INVERTER θα είναι ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής απόδοσης 45.000 Btu/h σε ψύξη και  48.500 Btu/h σε θέρμανση, με αντιδιαβρωτική προστασία τύπου "blue fin".

Οι εξωτερικές μονάδες των συστημάτων τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στα σχεδία της μελέτης.

Το σύστημα VRV INVERTER είναι σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στην εκάστοτε ζήτηση φορτίων με την μέθοδο inverter. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας προσαρμόζοντας την απόδοση και κατά συνέπεια την κατανάλωση ενέργειας του εξωτερικού μηχανήματος ανάλογα με την ζήτηση των εσωτερικών μονάδων. Κάθε εσωτερική μονάδα θα κλιματίζει τμήμα χώρου και θα λειτουργεί αυτόνομα από τις άλλες μονάδες του ίδιου συστήματος προσφέροντας αυτονομία. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα μπορούν να ελέγχονται τοπικά από ατομικό χειριστήριο. Η τροφοδότηση των εσωτερικών μονάδων με ψυκτικό υγρό θα γίνεται με ψυκτικές σωληνώσεις θερμικά μονωμένες με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δομής πάχους 13mm. Στα σημεία διάτρησης των δωμάτων και των εξωτερικών τοίχων (πάνελ) θα γίνει επιμελημένη αποκατάσταση της στεγάνωσης.  Η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων του συστήματος θα γίνεται μεμονωμένα ή ομαδικά με δίκτυο σωληνώσεων από θερμομονωμένες σωλήνες ΡΡ που θα καταλήγουν σε οσμοπαγίδες του δικτύου αποχέτευσης.

Υπογραφή

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |