ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο.Τ. 11 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Στο οικοδομικό τετράγωνο 11 (οδοί Διονύσου, Ηροδότου, Ηρακλείτου, Δημοκρατίας), στεγάζεται το πρώην Δημαρχείο της Νέας Αλικαρνασσού και νυν Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Το παλιό πεζοδρόμιο που βρίσκεται περιμετρικά του Ο.Τ.11 χρήζει εργασιών αντικατάστασής του αφού ήταν κατασκευασμένο με κυβόλιθους, οι οποίοι με τον καιρό κάποιοι έσπασαν, άλλοι μετατοπίστηκαν κτλ. Αναγκαία κρίνεται η κατασκευή πεζοδρομίου στο οποίο θα τοποθετηθούν πλάκες τσιμέντου (τσιμεντόπλακες) λευκές ή έγχρωμες, διαστάσεων 40*40cm που θα περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)και θα είναι πιστοποιημένες με ENERGY STAR.

Επίσης, στο συγκεκριμένο Ο.Τ., δεδομένου ότι ο φωτισμός που υπάρχει ήδη δεν επαρκεί, πρόκειται να τοποθετηθούν δέκα (10) μονόφωτα φωτιστικά σώματα.

Τέλος, είχε προταθεί η αντικατάσταση των 10 φοινίκων που βρίσκονται στην πλευρά της κεντρικής εισόδου από 10 μουριές, επειδή είχαν προσβληθεί από το έντομο Phynchophorus ferrugineus, οι 5 όμως άντεξαν και είναι σε άριστη κατάσταση. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η εκρίζωση των κατεστραμμένων φοινίκων και η αντικατάστασή τους από 5 μουριές, που είναι τοπικό δέντρο στην πλευρά της κύριας εισόδου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Εργασίες αντικατάστασης του παλιού πεζοδρομίου επί των οδών Διονύσου, Ηροδότου, Ηρακλείτου και Δημοκρατίας και πλακόστρωσή τους με τσιμεντόπλακες λευκές ή έγχρωμες που θα περιέχουν ψυχρά υλικά, συνολικού εμβαδού 388,00 m2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί της οδού Ηρακλείτου έχουν εκτελεστεί εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρομίων, δεν έχουν τοποθετηθεί όμως ψυχρά υλικά για την πλακόστρωση. Επομένως, η πλακόστρωση στο δρόμο αυτό θα γίνει εκ νέου με την τοποθέτηση ψυχρών υλικών, γιατί αλλιώς θα υπάρχει ανομοιογένεια των υλικών και δε θα εκπληρώνεται ο σκοπός του περιορισμού του προβλήματος της υπερθέρμανσης της πόλης.

- Τοποθέτηση 10 μονόφωτωνφωτιστικών σωμάτων περιμετρικά του Ο.Τ. 11.

- Φύτευση 5 μουριών με μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος από 2,50 έως 3,00m, περίμετρο κορμού 12-15 cm και αριθμό βραχιόνων 3-5.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

- Για τις εργασίες πλακόστρωσης προτείνεται η χρήση πλακών από ψυχρά υλικά. Τα ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται από υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας. Με την χρήση αυτών των προϊόντων εξασφαλίζεται χαμηλότερη επιφανειακή θερμοκρασία με αποτέλεσμα τον περιορισμό του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας . Τα πεζοδρόμια θα διαστρωθούν στην τελική τους επιφάνεια με τσιμεντόπλακες 40 Χ 40 εκ., ανοικτού χρώματος (μπεζ) και αντιολισθητικές, για να υπάρχει συνέχεια και συνάφεια με τα υλικά των απέναντι Ο.Τ..  Στο όριο τους με τον ασφαλτοτάπητα τοποθετούνται πρόχυτακρασπεδόρειθρα που εξασφαλίζουν υψομετρική διαφορά 15 εκ. του πεζοδρομίου από τον ασφαλτοτάπητα. Περιλαμβάνονται επίσης και πλάκες όδευσης τυφλών .Στην επιφάνεια πλακόστρωσης συμπεριλαμβάνονται και οι ράμπες ΑΜΕΑ που θα κατασκευαστούν στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων με κλίση 5% όπως προβλέπουν οι σχετικές προδιαγραφές.

- Για την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων προτείνονται φωτιστικά τύπουDisano 1514 Clima per zona 1 Disano 1514, για να υπάρχει συνέχεια και συνάφεια με τα φωτιστικά των απέναντι Ο.Τ.. Επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 οι Τεχνικές Προδιαγραφές των Η/Μ Εγκαταστάσεων.

- Για τη φύτευση προτείνονται καλλωπιστικές μουριές, άκαρπες. Οι μουριές είναι φυλλοβόλα, μακρόβια δέντρα με ύψος ως 20mμε γυαλιστερά, πράσινα φύλλα, καρδιόσχημα ή έλλοβα. Είναι δέντρα ανθεκτικά στην ξηρασία, την ατμοσφαιρική μόλυνση και την αλατότητα και ενδείκνυνται για μεμονωμένες φυτεύσεις, δεντροστοιχίες και δημιουργία σκιάσεων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΣΙΧΛΑ ΑΜΑΛΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 – Ο.Τ. 11 ΟΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 – Ο.Τ. 11 ΟΔΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

##### Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή  αφορά την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε όλη την υπό μελέτη περιοχή καθώς και την εγκατάσταση νέων δικτύων τροφοδοσίας των παραπάνω φωτιστικών μέσω πλαστικών σωληνώσεων στα πεζοδρόμια.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο εξωτερικός φωτισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών που αναφέρονται στη συνέχεια :

- Απόφαση Αριθμ ΕΗ 1/0/481-1986 του Υπουργείου  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΦΕΚ 573 Β΄ 09/09/1986 Π.Δ 143/7.3.89 ΦΕΚ 69Α του Υπουργείου  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Πρότυπο UNI10819 Light pollution

- Ελληνικοί κανονισμοί «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >> ΦΕΚ 55/τεύχος Β/11.4.55 και όλων των τροποποιήσεων αυτών που έχουν ήδη εκδοθεί

- Διεθνείς κανονισμοί  και τροποποιήσεις καθώς και πρότυπα όπως DIN,VDE,NESC,ISO κλπ για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς κανονισμούς.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο φωτισμός των οδών έχει υπολογιστεί  με βάση τις ανωτέρω προδιαγραφές για κατηγορία δρόμου D και λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό φωτορύπανσης (κατηγορία 1 UNI10819) λόγω γειτνίασης με το αεροδρόμιο .

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Κριτήρια επιλογής των φωτιστικών σωμάτων

Τα Φωτιστικά σώματα θα πρέπει:

- Να είναι αρίστης ποιότητας και μορφής

- Να ικανοποιούν την αισθητική και να εναρμονίζονται πλήρως με το περιβάλλον  και τις  χρήσεις τους.

- Να δίνουν συγκεκριμένη μορφή στη φωτεινή ροή ,χωρίς να προκαλούν σοβαρές απώλειες σε αυτή.

- Να προστατεύουν τους λαμπτήρες από μηχανικές κακώσεις  ,από τη σκόνη και από το νερό και ιδιαίτερα από τα υψηλά επίπεδα υγρασίας.

- Να διατηρούν τη θερμοκρασία , κοντά στους λαμπτήρες και τα όργανα λειτουργίας  τους σε χαμηλά επίπεδα.

- Να παρέχουν δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης και συντήρησης .

Περιγραφή φωτιστικού σώματος

- Για τον ηλεκτροφωτισμό της Ηροδότου θα χρησιμοποιηθεί δίφωτο φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής, μελαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων HQI-E 27, ισχύος 2x100 W όπως  προκύπτει από τους υπολογισμούς, κατάλληλο για φωτισμό οδού, προστασίας τουλάχιστον IP447 (προστασία έναντι στερεού σώματος διαμέτρου Φ1mm, ψεκασμού νερού, αντοχής σε κρούση στερεού 1.5 Kg από απόσταση 40 cm), κατάλληλο για έκθεση σε άνεμο.Το φωτιστικό θα είναιαναρτημένο με βραχίονες σε ιστό ύψους  4,5μ. Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται με ειδικά εξαρτήματα πάνω στο σώμα του ιστού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστατη στήριξη τους και το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Το φωτιστικό, ο ιστός και οι βραχίονες θα ανταποκρίνονται πλήρως στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές  και θα φέρουν σήμα CE

- Για τον ηλεκτροφωτισμό των υπολοίπων οδών θα χρησιμοποιηθεί μονόφωτο φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων HQI-E 27 ισχύος 100 W όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς, ζώνης 1, κατάλληλο για φωτισμό οδού, IP447 (προστασία έναντι στερεού σώματος διαμέτρου Φ1mm, ψεκασμού νερού, αντοχής σε κρούση στερεού 1.5 Kg από απόσταση 40 cm), κατάλληλο για έκθεση σε άνεμο.Το φωτιστικό θα είναι αναρτημένο σε ιστό ύψους 4,0μ. που θα φέρει απόληξη κατάλληλης διατομής για την ασφαλή προσαρμογή του φωτιστικού πάνω του. Το φωτιστικό, ο ιστός και οι βραχίονες θα ανταποκρίνονται πλήρως στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές  και θα φέρουν σήμα CE.

- Ο κατασκευαστικός οίκος των φωτιστικών θα κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2000 .

Στοιχεία Φωτοτεχνικής Μελέτης

| (1) Φωτιστικά σώματα | : | Μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100 W όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς, ζώνης 1, κατάλληλα για φωτισμό οδού, IP447 (προστασία έναντι στερεού σώματος διαμέτρου Φ1mm, ψεκασμού νερού, αντοχής σε κρούση στερεού 1.5 Kg απόστασης 40 cm), εκτεθειμένο σε άνεμο. |
| --- | --- | --- |
| (2) Τοποθέτηση φωτιστικών | : | Staggered |
| (3) Μήκος βραχιόνων (οριζόντια προβολή) | : | 0 m. |
| (4) Κλίση βραχιόνων | : | Τύπου κορυφής |
| (5) Ύψη ιστών | : | 4,5m ή 4,0, όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς |
| (6) Τύπος οδοστρώματος | : | CLASS R3 |
| (7) Συντελεστής συνολικού ποσοστού ανακλωμένης ακτινοβολίας | : | Qo = 0,07 |
| (8) Συντελεστής συντήρησης εγκατάστασης | : | MF = 0,80 |

### ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

| ΧΩΡΟΣ | ΜΕΣΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Cd/m2) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ Uo | ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑUl | ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ G | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΑΜΒΩΣΗ ΤΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D | >=2 | >=0.40 | >=0.50 | >=5.00 | <20% |

Η επιλογή του φωτιστικού σώματος θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με τις παραδοχές της φωτοτεχνικής μελέτης.  Ο ανάδοχος θα εκπονήσει φωτοτεχνική μελέτη προς σύγκριση αποτελεσμάτων και  Θα υπάρχει δυνατότητα παράδοσης δείγματος προς έγκριση.

- ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

O ιστός θα είναι ύψους 4,0 ή 4,5μ. όπως προκύπτει από τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς  και περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα Φ102x4mm ενιαίας διατομής, γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική βαφή πούδρας πολυμερισμένη σε φούρνο σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης. Στην κορυφή του θα φέρει υποδοχέα διατομής Φ60 και μήκους 15 έως 20cm για την τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (κορώνα)

- Ο ιστός –για το δίφωτο φωτιστικό της Ηροδότου- θα φέρει δύο βραχίονες προσαρμοσμένους με κατάλληλα εξαρτήματα στην κορυφή του και ακροκιβώτιο μέσα σε κατάλληλη θυρίδα επίσκεψης. Η βάση του ιστού και ο τρόπος εγκατάστασής του φαίνονται στα σχέδια της μελέτης και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η επεξεργασία βαφής του περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Οι μεταξύ τους αποστάσεις  θα είναι όπως προκύπτουν από τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς. Οι ιστοί θα στερεωθούν πάνω σε ειδικές θέσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα με ενσωματωμένο φρεάτιο επίσκεψης.

- ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο βραχίονες των φωτιστικών και τα εξαρτήματα για την προσάρτηση τους σε ιστό διατομής Φ102mm με κατάληξη 60mm θα κατασκευασθούν από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2000. Ο βραχίονας θα είναι ανωφερής από γαλβανισμένο χάλυβα. Η διατομή του θα είναι Φ30mm. Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος με εποξειδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, για να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.

Τα εξαρτήματα προσαρμογής του βραχίονα πάνω στον ιστό θα είναι από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης.

Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση δύο βραχιονων για τα φωτιστικά σώματα.

Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική μεταλλική υποδοχή, για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος. Το μήκος και η διάμετρος υποδοχής θα κατασκευασθεί ώστε να δέχεται το φωτιστικό σώμα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση.

Α.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το DIN και τον κανονισμό εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  , χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS

β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

γ) Κανονισμοί ΔΕΗ

δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα

ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR

στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς

2.ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΗ-ΜΕΤΡΗΤΕΣ

Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται από τα δίκτυα Χ.Τ. της ΔΕΗ. Από το δίκτυο ΔΕΗ τροφοδοτείται ο πίνακας διανομής (ΠΙΛΛΑΡ) όπως φαίνεται στα σχέδια. Θα υπάρχουν ανεξάρτητες γραμμές για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων και για τις αναμονές εορταστικού φωτισμού.

Στο ειδικό ερμάριο του ΠΙΛΛΑΡ θα τοποθετηθεί το μπαροκιβώτιο και ο μετρητής. Το  ΠΙΛΛΑΡ  γειώνεται με πλάκα γείωσης από χαλκό, διαστάσεων 500Χ500Χ3 mm. Επίσης πλάκα γείωσης διαστάσεων 500x500x3mm ή ηλεκτρόδιο γείωσης Φ17x1500, με χαλύβδινη ψυχή, ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254mm προβλέπεται στο τέλος κάθε διανομής.

3. ΠΙΛΛΑΡ

Η τροφοδότηση  όλων των κυκλωμάτων φωτισμού γίνεται δια μέσω πίνακα  διανομής (ΠΙΛΛΑΡ). Η επιλογή της θέσης του πίνακα αλλά και της τριφασικής διάταξης των φωτιστικών  έγινε  με κριτήριο την αποφυγή γραμμών μεγάλου μήκους  (πρόβλημα πτώσης τάσης κλπ). Το πίλλαρ θα είναι βιομηχανικού τύπου στεγανό, προστασίας IP 55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα, πάχους 1,5 χιλ.

Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,10μ., ύψος 1,00μ. και βάθος 0,35μ. θα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα κλείνουν με χωριστές θύρες και εσωτερικώς θα διαιρείται με λαμαρίνα πάχους 2 χιλστ. σε δύο χώρους.

Ο ένας προς τα αριστερά, θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος για την ηλεκτρική διανομή.

Η διαχωριστική λαμαρίνα θα φέρει 4 οπές 25 χιλ. στο άνω μέρος για διέλευση καλωδίων.

Οι πόρτες του πίλλαρ θα εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλλαρ ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του.

Στην μπροστινή όψη της δεξιάς πόρτας του πίλλαρ (χώρο διανομής) θα αναγραφεί με χυτά τυποποιημένο γράμματα επιγραφή που θα αναφέρει «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ – Ηλεκτροφωτισμός – Μη ρυπαίνετε – Νόμος 2147-ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΑΣΗ» .

Το σύνολο της επιγραφής θα τοποθετηθεί ώστε το κέντρο κάθε σειράς γραμμάτων να συμπίπτει με το νοητό άξονα στο κέντρο της θύρας.

Η αναγραφή των γραμμάτων θα γίνει με διπλή στρώση λευκού ελαιοχρώματος.

Το κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα Β. 120 και στο σημείο επαφής του με τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους 3,5 χιλστ. και πλάτους 40χιλ. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το πίλλαρ πρέπει να  μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση.  Το πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνισή του.

Στο χώρο που προορίζεται, για τη ΔΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεούμενη με κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήματος Π (που θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30Χ20Χ2 χιλστ.) στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 χιλστ. για την επ΄ αυτής στερέωση των οργάνων της ΔΕΗ.

Η λαμαρίνα στο χώρο της ΔΕΗ θα έχει ύψος 0,60μ. και πλάτος 0,40μ. και οι οδηγοί της θα βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστερής πλευράς.

Στο χώρο που προορίζεται για τις διανομές θα υπάρχει στερεωμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως πιο πάνω γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 1,10μ. πλάτους 0,60μ. και πάχους 2 χιλστ. για τη στερέωση των διανομών.

Τα κλειδιά και ο τρόπος μανδαλώσεως και κάθε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια θα φαίνονται στα υποβαλλόμενα σχέδια. Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ορειχάλκινα και θα υπάρχουν δύο διαφορετικά για το χώρο της ΔΕΗ.

Στο δεξιό μέρος του πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών.

Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτοπρέσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας.

Οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν άνετα μέσα σ΄ αυτά τα διάφορα εξαρτήματα των διανομών, και θα έχουν υπολογισθεί κατά VDE 0660.

Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

Το πάνω κιβώτιο διανομής θα περιέχει :

Το γενικό διακόπτη κατά DIN 49290, τις γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522 το κεντρικό ρελέ τηλεχειρισμού κατά VDE 0660, το ρελέ του ημινυκτίου φωτισμού, το χρονοδιακόπτη κατά DIN 40050, πρίζα σούκο κατά DIN 49462, λυχνία νυχτερινής εργασίας και μικροαυτόματους διακόπτες κατά VDE 0641.

To φωτοκύτταρο θα είναι δύο τμημάτων, με αποσπώμενο αισθητήρα και θα έχει δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού καθώς και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Θα είναι της απόλυτης εκλογής της επίβλεψης, ενδεικτικού τύπου ΗagerEE100, ABB ή άλλο αντίστοιχης ποιότητας.

Το κάτω ή τα κάτω κιβώτια θα περιέχουν τις ροηφόρους ράβδους (των 100Α και με 300 χιλστ) και τα όργανα των καλωδίων που αναχωρούν προς το δίκτυο.

Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της :

α)  Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ θα είναι από το κάτω μέρος εφόσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια αν όχι από το πάνω μέρος με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες.

β) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη. Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα , θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά προσαρμοσμένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες.

γ)  Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμενς βαρέως τύπου συρταρωτές, και θα έχουν κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα.

Το Πίλλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας αφού πρώτα θα έχει υποστεί αμμοβολή σύμφωνα με τα πρότυπα SVENSKSTANDARDSIS 055900 του 1967 βαθμού SA-3. Το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 χιλστ.

Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ , όλες οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες .

Θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης.

4. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ -ΦΡΕΑΤΙΑ-AΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ –ΓΕΙΩΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

##### Η όδευση των καλωδίων  θα γίνει μέσω των υφισταμένων πεζοδρομίων και των οδοστρωμάτων που παρεμβάλλονται μεταξύ αυτών, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.

Γενικά προβλέπονται τα παρακάτω:

- Τα κυκλώματα τροφοδοτήσεως κάθε φωτιστικού σώματος- καθώς και της αναμονής εορταστικού φωτισμού- από τον στεγανό πίνακα (ΠΙΛΛΑΡ) θα είναι τύπου ΝΥΥ διατομής όπως φαίνεται στα σχέδια. Η όδευση των καλωδίων θα είναι υπόγεια. Για όλα τα τμήματα των οδών ή πεζοδρομίων, η όδευση των καλωδίων θα γίνει  σε βάθος 0,70μ. μέσα σε πλαστικούς  σωλήνες PE Φ90 6 ATM. Το χαντάκι εκσκαφής θα είναι πλάτους 0.50 μ . Μετά την τοποθέτηση του σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και του χαλκού γείωσης θα πληρωθεί με ποταμίσια άμμο αναμεμιγμένη με υγρό κοσκινισμένο χώμα και καρβουνόσκονη ή βελτιωτικό γείωσης.  Πάνω από το σωλήνα θα τοποθετηθούν πλάκες ένδειξης πορείας ηλεκτρικού δικτύου και η επίχωση θα συμπληρωθεί με χαλίκι 3Α Κατά την διακλάδωση ή τη γειτνίαση των υπογείων καλωδίων ισχύος με άλλες παροχές θα εφαρμόζεται ο σχετικός κανονισμός (Κ.Ε.Σ.Υ.Γ.Η.Ε.). Εντός των σωληνώσεων προβλέπεται η τοποθέτηση οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα 5 ΜΜ2. Η πλαστική σωλήνα θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις εν ισχύ προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. Από τα φρεάτια θα τροφοδοτούνται τα φωτιστικά μέσω σωλήνας πλαστικής σπιράλ, βαρέως τύπου.

- Στα σημεία αλλαγής της πορείας καθώς και στα σημεία τοποθέτησης ιστών, προβλέπονται φρεάτια. Τα φρεάτια θα είναι διαστάσεων όπως ορίζεται στην κάτοψη των σχεδίων και κατάλληλου βάθους έτσι ώστε το υπό κατασκευή δίκτυο να είναι σε βάθος 60-70 εκατοστά. Τα τοιχία του φρεατίου θα είναι κατασκευασμένα  από σκυρόδεμα C12/15. Τα φρεάτια θα φέρουν χυτοσιδηρά καλύμματα από ελατό ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο κατά την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 125 τύπου Β125 (αντοχή σε 12 τόνους). Απαραίτητα θα εγκαθίστανται με την σκυροδέτηση του φρεατίου ταυτόχρονα.

- Το καλώδιο θα εισέρχεται μέσω φρεατίου στο ακροκιβώτιο του κάθε φωτιστικού και στη συνέχεια θα τροφοδοτεί τους λαμπτήρες. Πριν από κάθε τροφοδότηση προτάσσεται ασφάλεια κατάλληλης έντασης. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώματα,  οι ακροδέκτες σύνδεσης των εισερχόμενων και των εξερχόμενων καλωδίων, γειώσεις κ.λ.π.  Τα καλώδια τροφοδοσίας από το ακροκιβώτιο προς  τα φωτιστικά σώματα  θα είναι τύπου  ΝΥM 3Χ1,5.

- Το  ΠΙΛΛΑΡ και κάθε  διανομή θα γειωθεί μέσω μιας πλάκας γειώσεως χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ3 χιλστ. που θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος σε βάθος 1μ.. Από τη διανομή θα ξεκινάει ο αγωγός γειώσεως για κάθε τροφοδοτική γραμμή, ο οποίος θα είναι γυμνός χαλκός διατομής 25 τ.χ. Ο αγωγός γείωσης θα τοποθετηθεί στο ίδιο χαντάκι με τον σωλήνα και το καλώδιο.  Το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό γειώσεως, με έναν γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής 16 τ.χ. με κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή αντίσταση διάβασης της γείωσης, όπως αυτή θα καθορισθεί από την επίβλεψη, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν επιπλέον μέτρα (ηλεκτρόδια γείωσης, βελτιωτικά κλπ).

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, πριν και κατά την διενέργεια εκσκαφών,  σε σημεία όπου πιθανολογείται ύπαρξη δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ,  κ.λ.π. )

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν παράλληλα την  οδική ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Ο γενικός έλεγχος του φωτισμού (ON – OFF) θα γίνεται, όπως φαίνεται στο σχέδιο δια μέσου φωτοκύτταρου που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στην περιοχή.

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ, ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Το χαντάκι εκσκαφής θα είναι πλάτους 0.50 μ . και βάθους 0,70μ. Μετά την τοποθέτηση του σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και του χαλκού γείωσης θα πληρωθεί με λεπτή θαλασσινή άμμο αναμεμιγμένη με υγρό κοσκινισμένο χώμα και καρβουνόσκονη ή βελτιωτικό γείωσης όπως περιγράφεται στη παρ. 4 της παρούσας.  Πάνω από το σωλήνα θα τοποθετηθούν πλάκες ένδειξης πορείας ηλεκτρικού δικτύου και η επίχωση θα συμπληρωθεί με χαλίκι 3Α (θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150) σε στρώσεις πάχους μέχρι 25cm. Οι εργασίες  της συμπύκνωσης θα γίνουν με την χρησιμοποίηση δονητικών μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία Proctor) και απαιτείται μια τουλάχιστον δοκιμασία ανά 1.000m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μια σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί.

Για την επίτευξη της ευθύγραμμης και συνεχούς τομής οποιουδήποτε πάχους και τύπου ασφαλτοσκυρόδεματος ή άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ειδικός ασφαλτοκόπτης με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN), ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις της ασφάλτου ή του σκυροδέματος έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής και να προφυλάσσονται από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση των πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων μαζί με την υπόβαση τους θα γίνει με χρήση αερόσφυρας με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού. Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν –εφόσον δεν έχουν υποστεί φθορές -κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

Η αποξήλωση των κρασπέδων των πεζοδρομίων θα γίνει με χρήση αερόσφυρας με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού. Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιλαμβάνει την ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201, την ασφαλτική στρώση βάσης (όπου απαιτείται) με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π Α-260 και την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α-265. Απαιτούνται δοκιμασίες ανά 1.000 τ.μ. ασφαλτοτάπητα και πάντως μια σε κάθε αυτοτελές έργο.

Η ανακατασκευή και πλήρης επαναφορά των πεζοδρομίων περιλαμβάνει εργασίες σκυροδετήσεως πλάτους 50cm και πάχους 10cm από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 με δομικά πλέγματα S500s σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381Β / 24-03-2000), τοποθέτησης κρασπέδων όμοια με τα αποξηλωμένα και επιστρώσεις πλακών τσιμέντου όμοιες με τις αποξηλωμένες, με αρμούς πλάτους έως 5 mm. Απαιτούνται δοκιμασίες ανά 30 m3σκυρόδεματος C12/15 και πάντως μια σειρά σε κάθε αυτοτελές έργο.

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.1 Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η περιγραφή των φωτιστικών σωμάτων της λεωφόρου Ηροδότου του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού

# 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Για τον ηλεκτροφωτισμό της Ηροδότου θα χρησιμοποιηθεί δίφωτο φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων κατάλληλης ισχύος  όπως προκύπτει από τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς,  κατάλληλο για φωτισμό οδού, ελάχιστης επιτρεπόμενης προστασίας IP447 (προστασία έναντι στερεού σώματος διαμέτρου Φ1mm, ψεκασμού νερού, αντοχής σε κρούση στερεού 1.5 Kg από απόσταση 40 cm), κατάλληλο για έκθεση σε άνεμο.

Το φωτιστικό θα είναι αναρτημένο με βραχίονες σε ιστό ύψους  4,5μ., όπως προκύπτει από τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς. Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται με ειδικά εξάρτημα πάνω στο σώμα του ιστού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστατη στήριξη τους και το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ακολουθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του φωτιστικού, του ιστού, και των εξαρτημάτων στήριξης του φωτιστικού.

1.1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Τα φωτιστικά σώματα (δύο ανά ιστό) θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το φωτιστικό θα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου μέγιστης διατομής Φ530 και βάρους περίπου 5.00kg

- Η βάση του που θα περιλαμβάνει τα όργανα έναυσης θα είναι από χυτό αλουμίνιο.

- Το άνω κάλυμμα του (καπέλο), θα είναι από αλουμίνιο.

- Το κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για να μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό διατομής Φ60mm.

- Το φωτιστικό θα είναι βαμμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ιδιαίτερη αντοχή του τόσο στη διάβρωση από την έκθεση του σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, όσο και η σταθεροποίηση του χρώματος του στην ακτινοβολία UV. Τοχρώμα του θα είναι επιλογήςτης επίβλεψης.

- Εσωτερικά θα φέρει αντιθαμβωτική διάταξη (όχι περσίδα), Ενδεικτικά περιγράφεται μία προτεινόμενη αντιθαμβωτική διάταξη η οποία εικονίζεται στο παραπλεύρως σχήμα (εικ. 1)¨:

Η αντιθαμβωτική διάταξη του σχήματος αποτελείται από δυο κόλουρους κώνους με κοινή την μικρή τους βάση. Η αντιθαμβωτική διάταξη καλύπτει τον καυστήρα του λαμπτήρα, είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, και  έχει μαύρο χρώμα για ακόμα μεγαλύτερη αντιθαμβωτική προστασία.

- Το κάλυμμα του φωτιστικού (διαχύτης) θα είναι από διαφανές polycarbonate, άθραυστο και αυτοσβέσιμο, σταθεροποιημένο ως προς την ακτινοβολία UV, για την αποφυγή κιτρινίσματος.

- Τάση τροφοδοσίας 230V, 50 Hz , συντελεστής απόδοσης >=0,90

- Θα φέρειλυχνιολαβή πορσελάνης.

- Τα όργανα έναυσης θα είναι προκαλωδιωμένα και για τη σύνδεση του στο δίκτυο θα φέρει διπολική κλέμα κατάλληλη για μέγιστη διατομή καλωδίου 4mm2.

- To φωτιστικό θα έχει τις παρακάτω προστασίες:

- -ηλεκτρική ασφάλεια  6,3Α

- θερμικό για προστασία από υπερθερμάνσεις

- -αντοχή σε κρούση 6j.

- -κλάση μόνωσης ΙΙ.

- -βαθμός προστασίας IP44., IP447 (προστασία έναντι στερεού σώματος διαμέτρου Φ1mm, ψεκασμού νερού, αντοχής σε κρούση στερεού 1.5 Kg από απόσταση 40 cm).

To φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ60598 καιΕΝ60529.

Εικόνα 1

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Θα επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού.   Τα χαρακτηριστικά του φωτιστικού θα είναι τέτοια,

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: ώστε να επιτυγχάνεται τουλάχιστον το φωτοτεχνικό αποτέλεσμα της μελέτης. Αυτό θα αποδεικνύεται με αντίστοιχη μελέτη φωτοτεχνίας.

Το φωτιστικό θα επιδέχεται λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων HQI-E 27, κατάλληλης ισχύος όπως αυτή θα προκύπτει από τους υπολογισμούς.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατασκευάστρια εταιρία θα είναι πιστοποιημένη κατά ΙSO 9001/2000

1.1.3 ΙΣΤΟΣ

Ιστός ύψους  4,5μ. όπως περιγράφεται αναλυτικά σε συνέχεια της παρούσας, κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα Φ102x4mm ενιαίας διατομής, γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική βαφή πούδρας πολυμερισμένη σε φούρνο σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης.

## ΥΛΙΚΑ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΥ

Ο κορμός του ιστού κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 102mm και πάχους 4mm και θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά του προμηθευτή κατά DIN 50049/2.2.

Ο ιστός θα φέρει:

- -Βάση έδρασης Φ300x8mm και τέσσερα αγκύρια στήριξης επαρκούς διατομής και μήκους -τουλάχιστον 40cm- ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής πάκτωση του ιστού και η ευθυγράμμιση του. Το έλασμα της βάσης θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων. Στο κέντρο του θα φέρει οπή κατάλληλης διατομής για τη διέλευση του κορμού και την συγκόλληση του με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά). Σε κάθε περίπτωση η βάση θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κορμό και θα εξασφαλίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την ασφαλή σύνδεση του ιστού με τα αγκύρια.

- Τα αγκύρια θα συνοδεύονται από τέσσερις ροδέλες, τέσσερα παξιμάδια ασφαλείας και τέσσερα καλύμματα (τάπες) από ελαστικό για τα παξιμάδια. Θα συνοδεύονται επίσης από κατάλληλα πλαίσια για την συγκράτηση και σωστή ευθυγράμμιση τους κατά την έγχυση του μπετόν της βάσης στήριξης του ιστού.

- Οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.

- Υποδοχέα διατομής Φ60 και μήκους 15 έως 20cm στην κορυφή του για την τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (κορώνα)

- Θυρίδα επίσκεψης ενδεικτικών διαστάσεων  45x186mm σε απόσταση 80cm από τη βάση. Η θυρίδα κλείνει ερμητικά με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και ασφαλίζει με ειδικό τριγωνικό κλειδί. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.

- Ακροκιβώτιο με τριπλή τετραπολικήκλέμα (N,R,S,T), ασφαλειοθήκη και ασφάλεια 10Α (Ονομαστικής τάσης 500VMax έντασης ρεύματος 63A) και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος

ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ

Το ακροκιβώτιο θα είναι αποσπώμενο για ευκολότερη συντήρηση

Αναλυτικότερα το ακροκιβώτιο :

- Θα είναι βαθμού προστασίας στην περίμετρο του καπακιού   IP44, στον χώρο εισόδου καλωδίων IP23B (σύμφωνα με τους κανονισμούς CEIEN60529)

- Θα έχει αντοχή στις κρούσεις ΧΧ7 (σύμφωνα με τους κανονισμούς NFC20-010)

- Θα φέρει άγκιστρα σταθεροποίησης με ελατήρια, βίδες INOX,

# ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΙΣΤΟΥ

α.ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Κάθε ιστός μετά την συγκόλληση του θα ελέγχεται οπτικά και διαστασιακά, θα διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθείται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 εσωτερικά και εξωτερικά.

Η διαδικασία γαλβανίσματος περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό επιφάμειας σε μπάνιοHcl

- Ξέπλυμα μενερό

- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου

- Ξήρανση-προθέρμανση σεστεγνωτήριο

- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450 βαθμών C και καθαρότητας>98,5% κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη με την οποία τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.

Μετά το γαλβάνισμα,  οι ιστοί θα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος του πάχους του γαλβανίσματος το οποίο πρέπει να είναι κατά ISO 1461.

β.ΒΑΦΗ

Μετα το εν θερμώγαλβάνισμα και για την καλύτερη προστασία του, ο ιστός θα βαφεί ηλεκτροστατικά με πολυεστερική βαφή πούδρας αρίστης ποιότητας, που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, πολυμερισμένη σε φούρνο σε απόχρωση κατά RAL  επιλογής της επίβλεψης. To ψήσιμο στους φούρνους θα γίνει στους 200 oC .

Ο ιστός θα συνοδεύεται από εγγύηση 10 χρόνων για το ανεξίτηλο του χρώματος του.

# γ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2000

ΦΛΑΝΤΖΑ

ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΙΣΤΟΥ

Ο ιστός, με την βοήθεια των αγκυρίων που περιγράφησαν  παραπάνω, θα στηριχθεί πάνω σε τσιμεντένια βάση με ελάχιστες διαστάσεις 450x450x800mm.

1.1.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο βραχίονας των φωτιστικών και τα εξαρτήματα για την προσάρτηση του σε ιστό διατομής Φ102mm με κατάληξη 60mm θα κατασκευασθούν από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2000 . Η παρακάτω αναλυτική περιγραφή βραχιόνων και εξαρτημάτων προσαρμογής τους πάνω στον ιστό είναι ενδεικτική του τρόπου κατασκευής τους. Τα προσφερόμενα οφείλουν να έχουν αντίστοιχη ποιότητα υλικών και ανάλογο αισθητικό αποτέλεσμα. Αποκλείεται η προσαρμογή των βραχιόνων πάνω στον ιστό με συγκόλληση.

α. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

- Ο βραχίονας θα είναι ανωφερής από γαλβανισμένο χάλυβα. Η διατομή του θα είναι Φ30mm.

- Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος με εποξειδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που τον καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.

- Ο βραχίονας θα συγκρατείται πάνω στον ιστό διατομής Φ102mm  με κατάληξη σε διατομή Φ60mm με τα εξαρτήματα A και Β που περιγράφονται στη συνέχεια.

- Θα φέρει δύο οπές για τη στήριξη του με το εξάρτημα Α και μία οπή για τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας.

- Στην άνω κατάληξη θα φέρει κάλυμμα (τάπα) από συνθετικό ελαστικό, ενώ στην κάτω θα φέρει υποδοχέα διατομής Φ60mm για την προσάρτηση του φωτιστικού.

- Εσωτερικά θα φέρει καλώδιο 3x1.5mm2 για την τροφοδοσία του φωτιστικού.

β.ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α

- Το εξάρτημα Α θα είναι από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε παραθαλάσσιο περιβάλλον .

- Το εξάρτημα θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού, στο στέλεχος με διατομή Φ60mm και θα συγκρατείται σε αυτό με τρεις ανοξείδωτες βίδες.

- Κάθε βραχίονας θα συγκρατείται με δύο βίδες (allen). Μεταξύ των δύο βιδών που συγκρατούν τον βραχίονα θα υπάρχει μία επιπλέον οπή, για την διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας.

- Το εξάρτημα Α θα φέρει εσωτερικά κατάλληλη κλέμα για την συνδεσμολογία και τροφοδοσία των δύο φωτιστικών.

- Το άνω κωνικό τμήμα του θα  είναι αφαιρούμενο ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση στην κλέμα και θα συγκρατείται στο κυρίως σώμα με τρεις ανοξείδωτες βίδες.

- Η κλάση μόνωσης του εξαρτήματος Α θα είναι II.

γ.ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β

- Το εξάρτημα Β θα είναι από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε παραθαλάσσιο περιβάλλον .

- Η εξωτερική διατομή του θα είναι Φ211mm και η εσωτερική Φ105mm.

- To εξάρτημα Β θα τοποθετηθεί στον κορμό του ιστού διατομής Φ102mm και θα συγκρατείται σε αυτόν με τρεις

- ανοξείδωτες βίδες

- Το εξάρτημα θα διαιρείται σε έξι τομείς που ο καθένας θα έχει την δυνατότητα να συγκρατεί δια της συσφίξεως ένα βραχίονα.

- Κάθε τομέας θα συγκρατείται με δύο ανοξείδωτες βίδες.

1.2 Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί  η περιγραφή των φωτιστικών σωμάτων των υπολοίπων οδών  που βρίσκονται στα όρια της υπό μελέτη περιοχής.

# 1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Για τον ηλεκτροφωτισμό των παραπάνω αναφερομένων οδών θα χρησιμοποιηθεί  φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής, με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100 W, ζώνης 1, κατάλληλο για φωτισμό οδού, IP447 (προστασία έναντι στερεού σώματος διαμέτρου Φ1mm, ψεκασμού νερού, αντοχής σε κρούση στερεού 1.5 Kg από απόσταση 40 cm), κατάλληλο για έκθεση σε άνεμο.

Το φωτιστικό θα είναι αναρτημένο σε ιστό ύψους 4,0μ. που θα φέρει απόληξη κατάλληλης διατομής για την ασφαλή προσαρμογή του φωτιστικού πάνω του.

Ακολουθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του φωτιστικού, του ιστού, και των εξαρτημάτων στήριξης του φωτιστικού.

1.2.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ισχύει η παράγραφος 1.1.2 της μελέτης που αφορά την περιγραφή του φωτιστικού σώματος της οδού Ηροδότου

1.2.3 ΙΣΤΟΣ

Ιστός ύψους 4,0μ., κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα Φ102x4mm ενιαίας διατομής, γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική βαφή πούδρας πολυμερισμένη σε φούρνο σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης. Ισχύουν ακριβώς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.1.3 για τους ιστούς των φωτιστικών της Ηροδότου. Στην απόληξη του ιστού διατομής Φ60 θα προσαρμοστεί το φωτιστικό σώμα.

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

2.1. Αγωγοί

Οι καλωδιώσεις σε όλα τα κυκλώματα φωτισμού θα είναι  τύπου ΝΥΥ . Καλώδια τύπου ΝΥΥ θα χρησιμοποιηθούν και για την τροφοδοσία  όλων των πινάκων.

Υπόγεια πολυπολικά καλώδια τύπου NYY θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό υλικό.

2.2. Σωλήνες προστασίας

2.2.1 Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής κοχλιοτομημένοι, χωρίς μονωτική επένδυση. Θα χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου  NYY. Οι υπολογιζόμενες διαστάσεις των σωλήνων τούτων θα αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρο αυτών. Πάχος τοιχωμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΦΕΕ 270Α/23-6-1936 πίνακας 2.

2.2.2. Σωλήνες από σκληρό PE  σε όλες τις υπόγειες οδεύσεις σύμφωνα με τις εν ισχύ προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. Εντός των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί οδηγός από γαλβανισμένο σύρμα 5ΜΜ2.

2.2.3. Σωλήνες σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC 423, 614  κατάλληλοι για επιφανειακή και χωνευτή εγκατάσταση εντός σκυροδέματος, με υψηλή μηχανική αντοχή (ενδ. Τύπου conflex) για την ηλεκτρική τροφοδοσία φωτιστικών ιστών από τα φρεάτια διά μέσου της βάσης.

2.3. Πίνακες

Οι πίνακες θα συνοδεύονται με μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων , κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων οργάνων του πίνακα και οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου (ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ SIEMENS,ABB,ΜΕRLINGERIN, TELEMECANIQUE ).

Ειδικές απαιτήσεις:

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι, εύκολα, προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους.

Το πίλλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας αφού πρώτα θα έχει υποστεί αμμοβολή σύμφωνα με τα πρότυπα SVENSKSTANDARDSIS 055900 του 1967 βαθμού SA-3. Το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4χλστ.

Οι διαδρομές των καλωδίων εντός του Πίλλαρ θα γίνονται με ειδικά πλαστικά κανάλια. (ενδεικτικού τύπου 4625 VIOKAR) και τα καλώδια θα δένονται με ειδικά πλαστικά δεματικά καλωδίων τύπου VIOSPIRAL.

Η συναρμολόγηση και η συνδεσμολογία των πινάκων θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο εργαστάσιο κατασκευής. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή κυκλωμάτων. Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σήμανσης των φάσεων, ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (R-S-T) και το ίδιο χρώμα. Επίσης τα δύο  άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς.

Οι πίνακες θα φέρουν κοχλία γείωσης (εσωτερικά και εξωτερικά). Εσωτερικά οι κοχλίες γείωσης θα συνδέονται με αγωγό μονωμένο διατομής τουλάχιστον 2,5 μμ.2 (κιβώτιο L) ή με χάλκινη ράβδο, διατομής 25 μμ.2 (κιβώτιο U).Ο κατά αυτόν τον τρόπο ο συγκροτούμενος πίνακας θα φέρει εσωτερικά κοχλία γείωσης για σύνδεση με το δίκτυο γείωσης της εγκατάστασης. Ο κοχλίας αυτός εσωτερικά θα είναι γεφυρωμένος με τη χάλκινη ράβδο γείωσης. ‘Όλοι οι κοχλίες γείωσης ηλ. συνδέσεων κλπ θα είναι ηλ. τύπου, ηλεκτρολυτικώςεπιψευδαργυρωμένοι                        ή επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι. Γενικά  θα είναι άριστοι και συγχρόνου κατασκευής, με βαθμό προστασίας IP 55.

Οι πίνακες θα έχουν εφεδρικές γραμμές σε ποσοστό 30% των γραμμών που απαιτούνται στη φάση κατασκευής, εντάσεων ανάλογων αυτών  των τροφοδοτικών γραμμών και ο διακόπτης εισόδου και οι μπάρες του θα είναι υπολογισμένα  ώστε να καλύπτουν πλήρως και το αναμενόμενο φορτίο των εφεδρικών γραμμών.

Κατασκευαστικές αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν:

- Τα στοιχεία προσαγωγής του πίνακα θα βρίσκονται στο κάτω μέρος.

- Οι διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ θα τοποθετηθούν συμμετρικά  προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα

- Η ίδια φάση θα σημαίνεται με το ίδιο χρώμα και σε τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση ως προς τις άλλες, τηρούμενης της ίδιας σειράς πάντα (π.χ. η Rαριστερά,η S στο μέσο,η T δεξιά) σε ότι αφορά τις ασφάλειες.

- Οι πίνακες θα έχουν δοκιμαστεί και υποστεί έλεγχο μονώσεως .

2.4.Μικροαυτόματοι (Αυτόματοι Ασφαλειοδιακόπτες)

Οι μικροαυτόματοι θα είναι σύμφωνοι με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0641 τύπου "L" για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών .

Οι μικροαυτόματοι θα διαθέτουν θερμική προστασία σε υπερένταση και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας σε βραχυκύκλωμα το οποίο διεγείρεται για τιμές ρεύματος 4 έως 6 φορές το ονομαστικό. Ισχύ διακοπής τουλάχιστον 1.5 ΚΑ. Το πλάτος του καλύμματος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17.5 mm ενώ η στερέωση τους στους πίνακες γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με τη βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου.

2.5. Βιδωτές Συντηκτικές Ασφάλειες

Οι βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωμάτων και σε σειρά με αυτά για να προστατεύουν τις συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις.

Μια πλήρης ασφάλεια αποτελείται από τη βάση, τη μήτρα, το δακτύλιο, το πώμα και  το φυσίγγιο. Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V σύμφωνα προς τα DIN49522-49325 μετά σπειρώματος :

Ε 16  (τύπου μινιόν  ως τα 25 Α.

Ε 27		          ως τα 25 Α.

Ε 33		          ως τα 63 Α.

R 1 1/4inch	          ως τα 100 Α.

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη στη βάση του πίνακα με βίδες ή θα φέρει σύστημα ταχείας μανδάλωσης σε περίπτωση τοποθετήσεως της ασφάλειας σε ράγα.

Το μεταλλικό σπείρωμα που βιδώνει το πώμα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη.

Μέσα στη βάση τοποθετείται μήτρα για το φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης έντασης .

Το πώμα θα έχει κάλυμμα από πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN49514 .  Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσεως 500V σύμφωνα με το DIN 49515 και με τις προδιαγραφές VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό 500V.

Τα φυσίγγια θα είναι ονομαστικών εντάσεων σε Α :

6, 10, 16, 20, 25	για Ε 16 ή 27.

35, 50, 63          για Ε 33.

80, 100		για R 1 1/4"

Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων :

α.	Φυσίγγια ταχείας τήξης για υπερφορτίσεις ως προς την ονομαστική του ένταση μικρής διάρκειας.

β.	Φυσίγγια βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

2.6. Διακόπτες

Οι διακόπτες έως 100 A θα είναι τύπου "PACCO", περιστροφικοί, τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής ισχύος ζεύξης και απόζευξης κατά ελάχιστο ίση προς την αντίστοιχη στην ονομαστική ένταση συνεχούς ροής με τάση 220/380V, αριθμού χειρισμού κατ' ελάχιστο ίσο προς 40,000. Οι διακόπτες άνω των 100A θα είναι μαχαιρωτοί, κατά VDE0660,τάσης 500V,μετά μοχλού χειρισμού.

Εάν μετά το μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο μαχαιρωτός θα είναι εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου, η δε ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού με συν φ:0,7 θα ισούται προς την ένταση συνεχούς ροής με τάση 220/380V. Εφόσον μετά το μαχαιρωτό διακόπτη υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο μαχαιρωτός αποτελεί μόνο διακόπτη απομόνωσης και θα φέρει μανδάλωση προς τον αυτόματο ώστε να γίνεται αδύνατος ο χειρισμός του μαχαιρωτού διακόπτη, εφόσον ο αυτόματος είναι κλειστός. Η επιτρεπόμενη ένταση βραχυκύκλωσης του διακόπτη πρέπει να ανέρχεται εις 60KA τουλάχιστο.

2.7. Διακόπτες χειρισμού φωτισμού  από τον πίνακα

Για τον χειρισμό των κυκλωμάτων φωτισμού  από τους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν ραγοδιακόπτες της ίδιας μορφής με τους μικροαυτόματους  ονομαστικής εντάσεως 25Α.

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι σύμφωνοι  προς τις προδιαγραφές  VDE 0632 και CEpubl.14.

2.8. Aσφάλειες ενδεικτικών λυχνιών

Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου <<ταμπακέρας>>  και τα πώματά  τους θα βρίσκονται  στο εσωτερικό  του πίνακα (δε θα διαπερνούν την μετωπική πλάκα).  Έτσι για την αντικατάσταση ενός καμένου φυσιγγιού από τις ασφάλειες αυτές ,θα χρειαστεί αφαίρεση της μετωπικής πλάκας  του πίνακα.

2.9. Ενδεικτικές  Λυχνίες

Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι για λαμπτήρες αίγλης (όπου μπορεί να γίνει αυτό). Η βάση αυτών με τη λυχνιολαβή θα είναι ανεξάρτητη του διαφανούς κρυστάλλινου καλύμματος.                                                                                                                   Αυτή θα στηρίζεται στη βάση του πίνακα ενώ το διαφανές κάλυμμα στην προστατευτική πλάκα.   Στην βάση υπάρχουν η λυχνιολαβή Β9 ή Ε10 όταν πρόκειται για ενδεικτικές λυχνίες καλύμματος 24 mm και Β15 ή Ε14 όταν πρόκειται για λυχνίες καλύμματος Φ38 mm.

Το διαφανές κάλυμμα που μπορεί να είναι άχρωμο, κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο με κοχλίες στην πλάκα με επιχρωμιωμένο πλαίσιο δακτυλίου. Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της προφυλακτικής πλάκα του πίνακα

Κάθε ενδεικτική λυχνία θα ασφαλίζεται με ασφάλεια πορσελάνης.

2.11. Γειώσεις

Το  ΠΙΛΛΑΡ και κάθε  διανομή θα γειωθεί μέσω μιας πλάκας γειώσεως από χαλκό διαστάσεων 500x500x3 mm. Από την διανομή θα ξεκινά ο αγωγός γείωσης για κάθε τροφοδοτική γραμμή, ο οποίος θα είναι χάλκινος γαλβανισμένος, διατομής 25 mm2 κατά DIN48801. Ο αγωγός γείωσης θα τοποθετείται στο ίδιο χαντάκι με το σωλήνα και το καλώδιο των τροφοδοτικών γραμμών . Στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμμής, μετά τον τελευταίο ιστό ο αγωγός γείωσης θα γειώνεται ξανά μέσω μιας πλάκας γείωσης ή ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου, ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένου με πάχος επιχάλκωσης 254μm. Σε όλες τις διαδρομές  όπου  η επαφή του αγωγού γείωσης με το έδαφος δεν είναι δυνατή, θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια γείωσης μέσα σε κάθε φρεάτιο βάσης ιστού. Τα ηλεκτρόδια θα είναι δοκιμασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2. Οι διαστάσεις τους θα είναι Φ17x1500mm. (Ενδεικτικός τύπος ELEMKO 6321 715).

Οι πλάκες γείωσης των τροφοδοτικών γραμμών, θα κατασκευαστούν από πλάκες χαλκού διαστάσεων 500 x 500 x3 mm και θα εγκατασταθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον  1 m. Θα είναι δοκιμασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2.  (Ενδεικτικός τύπος ELEMKO 63 00 503).

Εάν δεν επιτευχθεί η επιθυμητή αντίσταση διάβασης της γείωσης, θα χρησιμοποιηθούν επιπλέον μέτρα (ηλεκτρόδια γείωσης, βελτιωτικά κλπ) ώστε να επιτευχθεί τελική τιμή καθοριζόμενη από την επίβλεψη.

Παρακάτω παρουσιάζεται σχέδιο τεχνητής γείωσης με μεταλλική πλάκα.

2.11. Κανονισμοί

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν βάσει των κανονισμών που ισχύουν των όρων της ΔΕΗ, των κανόνων της τέχνης και επιστήμης και των οδηγιών της επίβλεψης. Βάσει αυτών των προδιαγραφών θα αποτελέσουν οι παρακάτω κανονισμοί και τροποποιήσεις, όπως είναι ενημερωμένοι στην τελευταία δημοσίευση αυτών κατά την ημέρα της προκήρυξης της δημοπρασίας:

Κανονισμός Εσωτ. Εγκαταστάσεων, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( Φύλλο  59 τεύχος 2   11-4-55, Φύλλο 293 τεύχος 2   11-5-66, Φύλλο 630 τεύχος 2   25-10-66, Φύλλο 620 τεύχος 2   18-10-66, Φύλλο 118 τεύχος 1   24-6-65)

Διάταγμα "περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκ/σεων", ΦΕΚ 89Α/1982.

Τυποποίηση DIN B5, NEMA.

Επίσημοι κανονισμοί της χώρας προέλευσης των συσκευών, οργάνων και υλικών, εφόσον αυτά προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.

2.12.  Προσωρινή παροχή

Η προσωρινή παροχή (εργοταξιακό ρεύμα εάν απαιτηθεί) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/τοςμερίμνη του  εργοδότη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με μέριμνα του εργοδότη .

Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος ατυχήματος (μακριά από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων-μηχανημάτων κ.α.).