ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ		ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου / ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ / Προϋπολογισμός: 36.000,00ΕΥΡΩ / Χρηματοδότηση: Εσοδα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Κωδ. Προϋπ/σμού:

10-6262.003	10.000
15-6265.003	8.000
20-6265.003	2.000
30-6265.003	5.000
35-6265.003	2.000
40-6265.003	3.000
45-6265.003	2.000
70.6265.003	4.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	36.000 ΕΥΡΩ

Η εργασία που θα ανατεθεί, περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση και την επισκευαστική συντήρηση (επισκευή βλαβών που θα προκύψουν) στα κλιματιστικά που είναι εγκατεστημένα σε Δημοτικά κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου ή μισθωμένα, στα οποία λειτουργούν Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου.

Οι παροχές υπηρεσιών τις οποίες ζητάμε από τον ανάδοχο περιλαμβάνουν:

Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
   Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει δύο επισκέψεις εντός του τρέχοντος έτους, μία κατά τη μεταγωγή λειτουργίας από χειμώνα σε θέρος και μία κατά τη μεταγωγή λειτουργίας από θέρος σε χειμώνα. Κατά την τακτική συντήρηση εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:

Α1. Αερόψυκτοι ψύκτες
- Έλεγχος συμπιεστή ή συμπιεστών και μεταλλάκτη νερού – ψυκτικού μέσου
- Έλεγχος συμπυκνωτών και καθαρισμός με ειδικό χημικό διάλυμα
- Έλεγχος δικτύου ψυκτικού μέσου και πιέσεων και τυχόν συμπλήρωση με ψυκτικό μέσο
- Δοκιμές και ρυθμίσεις των οργάνων ελέγχου και αυτοματισμών του ψυκτικού συγκροτήματος
- Έλεγχος σφίξιμο επαφών ηλεκτρονόμων (ρελαί)
- Έλεγχος και καθαρισμός δικτύου

Α2. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού (FAN COIL UNITS) δαπέδου ή οροφής
- Καθαρισμός φίλτρων
- Καθαρισμός στοιχείου με ειδικό χημικό διάλυμα
- Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρα
- Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων των αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων

Α3. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες αέρα – αέρα
- Έλεγχος των ψυκτικών δικτύων
- Έλεγχος των ηλεκτρικών δικτύων
- Έλεγχος – σφίξιμο επαφών
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των χειριστηρίων
- Καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται
- Καθαρισμός των στοιχείων των μονάδων με ειδικό χημικό διάλυμα
- Έλεγχος αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων

Α4. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες αέρα – νερού
- Έλεγχο των υδραυλικών δικτύων και του εξοπλισμού τους (κυκλοφορητές, τρίοδες κ.λ.π.)
- Έλεγχος ηλεκτρικών παροχών και επαφών
- Έλεγχος των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των χειριστηρίων
- Καθαρισμός των στοιχείων των μονάδων με ειδικό χημικό διάλυμα
- Καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται

Α5. Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα
- Έλεγχος συμπιεστή
- Έλεγχος ηλεκτρικών δικτύων και επαφών (σφίξιμο)
- Έλεγχος πιέσεων δικτύου ψυκτικού μέσου και τυχόν συμπλήρωση ψυκτικού μέσου
- Έλεγχος των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων και καλής λειτουργίας των χειριστηρίων
- Καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται
- Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικά των σωληνώσεων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- Καθαρισμός στοιχείων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων (χημικοί καθαρισμοί)

Α6. Εξωτερικές μονάδες VRV
- Έλεγχος συμπιεστή ή συμπιεστών και μεταλλάκτη ψυκτικού μέσου
- Έλεγχος εναλλκτών και καθαρισμός με ειδικό χημικό διάλυμα
- Έλεγχος δικτύου ψυκτικού μέσου και πιέσεων και τυχόν συμπλήρωση με ψυκτικό μέσο
- Δοκιμές και ρυθμίσεις των οργάνων ελέγχου και αυτοματισμών του ψυκτικού συγκροτήματος
- Έλεγχος σφίξιμο επαφών ηλεκτρονόμων (ρελαί)

Α7. Μονάδες εναλλακτών θερμότητας αέρα VAM
- Έλεγχος των ηλεκτρικών δικτύων
- Έλεγχος – σφίξιμο επαφών
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των χειριστηρίων
- Καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται
- Έλεγχος αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων

Α8. Εσωτερικές μονάδες VRV
- Έλεγχος των ηλεκτρικών δικτύων
- Έλεγχος – σφίξιμο επαφών
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των χειριστηρίων
- Καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται
- Έλεγχος αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων

Α9. Αυτόνομες μονάδες κλιματισμού διαιρούμενου τύπου (split unit)
- Έλεγχος συμπιεστή
- Έλεγχος ηλεκτρικών δικτύων και επαφών (σφίξιμο)
- Έλεγχος πιέσεων δικτύου ψυκτικού μέσου και τυχόν συμπλήρωση ψυκτικού μέσου
- Έλεγχος των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων και καλής λειτουργίας των χειριστηρίων
- Καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται
- Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικά των σωληνώσεων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- Καθαρισμός στοιχείων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων (χημικοί καθαρισμοί)

Α10. Κεντρικό σύστημα ελέγχου με υπολογιστή
- Έλεγχος καλής λειτουργίας
- Ρύθμιση παραμέτρων για σωστή και οικονομική λειτουργία
- Επαναπρογραμματισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών
- ( σε συνεργασία με τον υπεύθυνο χειριστή του προγράμματος)

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Κατά τις επισκέψεις που γίνονται για άρση τυχόν βλάβης παράλληλα με τις εργασίες επισκευής εκτελούνται και οι κάτωθι εργασίες:
- Γενική επιθεώρηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης
- Έλεγχος ρυθμίσεων θερμοστατών κ.λ.π. και οργάνων αυτοματισμού
- Πλύσιμο φίλτρων
- Ρύθμιση παραμέτρων για σωστή και οικονομική λειτουργία του κεντρικού συστήματος
      ελέγχου με υπολογιστή ( σε συνεργασία με τον υπεύθυνο χειριστή του προγράμματος)

Β1. Άμεση επέμβαση ειδικευμένων τεχνικών για επείγουσες βλάβες το αργότερο εντός 24 ωρών.
Β2. Επισκέψεις τεχνικών για επείγουσες βλάβες και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Β3. Επισκέψεις τεχνικών για βλάβες όσες φορές και αν χρειαστεί και παράδοση στο γραφείο αναφοράς τεχνικού, όπως και ενημέρωση του αρμόδιου για την παρακολούθηση της συντήρησης τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου.
Β4. Αντικατάσταση ανταλλακτικών μετά από έγκριση της Υπηρεσίας

Συντάχθηκε

Σπανουδάκη Παρασκευή
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε/

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.